制冷与空调设备安装修理作业初训试卷1卷

考试时长：120 分钟              试卷总分：100分        考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 从防火防烟观点出发,空调系统最好不用风道,而采用全水系统。(　　　)

2. 溴化锂制冷机结晶是因为溶液没有加入缓蚀剂。(　　　)

3. 水泵启动前的出入口阀门应处于下列启闭位置:入口阀门全开;出口阀门全闭。(　　　)

4. 系统正常工作后,应拧上热力膨胀阀调节杆座上的帽罩。(　　　)

5. 空调水系统经化学清洗后需立刻进行预膜处理。(　　　)

6. 由于冷凝温度升高,导致制冷量下降,耗功下降,所以对制冷系数没有影响。(　　　)

7. 将充满液体制冷剂管道两端的阀门关闭是危险的。(　　　)

8. 为防止蒸汽型双效溴化锂制冷机因蒸汽压力过高而出现结晶,造成缓蚀剂失效,应控制蒸汽压力使高压发生器浓溶液出口温度不超过160℃。(　　　)

9. 在溴化锂制冷机中起到控制冷剂水流量和维持上下筒压力差作用的部件是抽气管。(　　　)

10. 对燃气管道上的燃气仪表,不应存在剧烈的压力抖动。(　　　)

11. 冷却水泵出现故障,导致冷却水水流不足或中断会导致冷凝压力超高。(　　　)

12. 机组在房间内布置时,应在机组周围留出可进行保养作业的空间。多台机组布置时,两机组间的距离应保持在1.5m~2m。(　　　)

13. 因为溴化锂制冷机的制冷温度可以在0℃以下,故溴化锂制冷机多用作空调的低温冷源。(　　　)

14. 制冷机组试运转启动后,离心式制冷机应将入口导叶机构切换成手动,使导叶从全关到全开,操作过程中应避开喘振区。(　　　)

15. 真空度越高,表示气体越少,负压越大。(　　　)

16. 溴化锂制冷机运行中,应经常关注真空泵的状况,如抽气性能、油质和传动带松紧程度。(　　　)

17. 机房现场温度变化是影响空调机组冷凝压力变化的因素。(　　　)

18. 压缩机排气温度过高会引起滑油粘度降低,润滑性变差。(　　　)

19. 制冷压缩机以及制冷、空调系统的调试必须由培训合格的操作人员主持进行。(　　　)

20. 当总修理费用接近或超过新购整机费用时,时间允许可以把旧机报废处理。(　　　)

21. 可以使用氧对离心式制冷系统进行加压、清洗或泄漏试验。(　　　)

22. 在溴化锂制冷机的蒸发器内,冷剂水吸收管簇内载冷剂的热量而蒸发成冷剂水蒸气,这个载冷剂就是冷水。(　　　)

23. 离心式冷水机组比活塞式冷水机组单位制冷量重量小。(　　　)

24. 温度计度数时视线与水银液面及标尺线可以倾斜。(　　　)

25. 溴化锂制冷循环中二元工质的组成是溴化锂和水。(　　　)

26. 在有氧气存在的条件下,溴化锂溶液是一种强烈的氧化剂,且腐蚀设备,隔氧的最好办法是提高机组的气密性。(　　　)

27. 闭式循环冷冻水系统和开式冷却水系统的水质管理是一样的。(　　　)

28. 冷却塔风机故障不会导致冷凝压力超高。(　　　)

29. 溴化锂吸收式制冷机组手动起动程序是首先起动冷却水泵、冷冻水泵。(　　　)

30. 螺杆式制冷压缩机机座震动小,所以基础可做的较小。(　　　)

31. 溴化锂制冷机的正压检漏,是向机组内充以一定压力的气体,以寻找漏气部位。(　　　)

32. 在水平管路上安装时,阀杆应垂直向上或倾斜某一个角度,必要时阀杆也可朝下。(　　　)

33. 相对压力工程上又称为表压力,表压力为负值时,其绝对值又称为真空度。(　　　)

34. 系统正常工作后,热力膨胀阀的调节杆不可随意调节。(　　　)

35. 液体管路用于连接蒸发器和压缩机。(　　　)

36. 溴化锂制冷机冷却水温度过低,会使稀溶液温度过低,从而增大了溶液结晶的可能性。(　　　)

37. 直燃型溴冷(热)水机有三种功能:制冷、采暖和供应卫生热水。(　　　)

38. 溴化锂直燃机的热源燃油和燃气不允许泄漏。(　　　)

39. 中央空调水系统压力试验用压力表的精度要求为2.5级以上。(　　　)

40. 《冷冻机油》(GB/T16630-2012)要求润滑油的介电强度不低于25kv,并有严格的酸、碱值的指标。(　　　)

41. R502是共沸制冷剂,R407c是非共沸制冷剂。(　　　)

42. 水的蒸发温度(即沸点)随压力的降低而降低。(　　　)

43. 压缩机根据其工作原理不同,可分为容积型压缩机和速度型压缩机两大类。(　　　)

44. 制冷就是利用人工的方法,将某一空间或物体的温度降低并维持这个温度的过程。(　　　)

45. 卧式壳管式冷凝器中,制冷剂在管外流动,冷却水在管内流动。(　　　)

46. 物质在被冷却或加热过程中,只是状态发生变化(如液态变气态),而温度不发生变化,这一过程物质也会吸收或放出的热量。(　　　)

47. 国标中的房间空调器的能效比是不分类型要求一致的。(　　　)

48. 冷凝器是将制冷剂在制冷系统内吸收的热量传递给周围介质的热交换器。(　　　)

49. 用人单位因任务繁忙可以安排劳动者先从事接触职业病危害的作业,空闲后再进行上岗前职业健康检查。(　　　)

50. 意外伤害保险采用自愿投保形式。(　　　)

51. 开关箱与用电设备之间,在保证安全的情况下可实行“一闸多机”和一台漏电保护器同时保护几台设备的做法。(　　　)

52. 30米以上的高处作业为一级高处作业。(　　　)

53. 在高压线下方堆料、施工作业时,必须要有严格可靠的安全防护措施。(　　　)

54. 劳动者就业,因民族、种族、性别、宗教信仰不同而不同。(　　　)

55. 生产经营单位在从业人员运用遇险、停、撤权时,可以降低其基本工资、福利等待遇。(　　　)

56. 我国消防工作方针是:预防为主、防消结合。(　　　)

57. 施工现场80%以上事故是由“三违”造成的“三违”是指违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。(　　　)

58. 劳动者连续工作一年以上的,享受带薪年休假。(　　　)

59. 任何人发现火灾都应当立即报警。(　　　)

60. 冬天玻璃窗的结露应在室内。(　　　)

61. 梯子不允许接长,但可垫高使用。(　　　)

62. 职业道德的行为特征是指各行各业都有自己的道德要求。(　　　)

63. 防止电路短路的元件只有熔断器。(　　　)

64. 钳形电流表中的磁路是由钳状铁心构成。(　　　)

65. 活塞式制冷系统突然停冷水,若得不到及时处理,会造成蒸发器冻结、压缩机液击。(　　　)

66. 电流的基本单位是安培,简称安,用“A”表示。(　　　)

67. 引起火灾的间接火源有加热自然起火和本身自燃起大两类。(　　　)

68. 影响活塞式压缩机排气量的主要因素有:余隙容积损失、节流损失、预热损失、泄漏损失。(　　　)

69. 从业人员良好职业道德品质的养成不仅需外在的规范和约束,更需要内在的道德自觉和自我培养。(　　　)

70. 选用修理表阀时,必须考虑量程范围和接头螺纹规格。(　　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 用指针式万用表测电流或电压时,正确的量程选择应该使表头指针指示位置在(　　　)。

A　大于量程的1/2

B　小于量程的1/2

C　大于量程的1/4

72. 冷凝器水侧积垢会使机器的制冷量(　　　)。

A　增加

B　减少

C　无变化

73. 用于可拆卸的紫铜管的连接是(　　　)。

A　法兰连接

B　焊接

C　螺纹连接

74. 水冷冷凝器传热性能差原因可能是(　　　)。

A　冷凝器内沉积水垢过多

B　制冷剂不足

C　冷却水水流量过大

75. 与制冷系统一起使用的气体燃料装置必须要注意符合(　　　)标准要求。

A　制冷试验标准

B　燃气使用标准

C　批准的安全标准

76. 风机盘管加独立新风系统的空气处理设备是(　　　)。

A　独立式空调机

B　组合式空调机组

C　风机盘管和新风机组

77. 制冷机系统中的不凝性气体集中在(　　　)部件顶部。

A　蒸发器

B　压缩机

C　冷凝器

78. 通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为(　　　)。

A　建设、监理、施工和厂商等方单位代表

B　建设、监理、设计、施工等方单位代表

C　监理、设计、施工和厂商等方单位代表

D　建设、设计、施工、厂商等方单位代表

79. 冷凝器水侧积垢会使换热效果(　　　)。

A　升高

B　降低

C　不影响

80. 水冷式冷凝器中的水是(　　　)。

A　制冷剂

B　冷却水

C　载冷剂

81. 风机盘管等设备中使用的是(　　　)。

A　贯流式通风机

B　轴流式通风机

C　离心式通风机

82. 用于氟利昂系统的阀门严密性试验用(　　　)。

A　水

B　煤油

C　汽油

83. 螺杆式制冷压缩机的转子的组成是由(　　　)。

A　两个阳转子

B　两个阴转子

C　一个阳转子和一个阴转子

84. 放置和使用真空泵的场地周围(　　　)。

A　要干燥、通风、清洁

B　可以潮湿有水的地方

C　要求没有氟利昂气体

85. 商场空调常用的气流组织形式为(　　　)。

A　上送风下回风

B　上送风上回风

C　下送风下回风

86. 家用柜机属于(　　　)。

A　集中式

B　半集中式

C　分布式空调

87. 制冷压缩机电动机热继电器发生保护的原因是(　　　)。

A　过载和断相

B　失电压和断相

C　低电压和反向

88. R12制冷剂,其蒸发温度为-15℃时,对应的饱和压力为1.863kg/c㎡,保持压力不变,使温度高于-15℃,此时制冷剂所处的状态是(　　　)。

A　饱和气体

B　过冷液体

C　过热气体

89. 制冷系统中制冷剂吸收被冷却介质(水或空气)的热量的设备叫(　　　)。

A　蒸发器

B　冷凝器

C　压缩机

90. 蒸汽压缩制冷系统的四大部件是(　　　)。

A　压缩机、蒸发器、冷凝器、电动机

B　蒸发器、压缩机、冷凝器、冷却塔

C　冷凝器、节流阀、蒸发器、压缩机

91. 安全生产“三违”行为通常不含(　　　)。

A　违章指挥

B　违法乱纪

C　违规作业

92. 《精神卫生法》规定对处于职业发展特定时期或者在特殊岗位工作的职工,应当有针对性地开展(　　　)教育。

A　职业技能强化

B　职业病防治

C　心理健康

93. 在安全事故发生后,负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况,贻误事故抢救,情节严重的,依照《中华人民共和国刑法》关于(　　　)事故罪的规定,追究其刑事责任。

A　瞒报或者谎报

B　重大责任

C　劳动安全

94. 国家劳动保护监察的形式不包含(　　　)监察。

A　一般

B　专业性

C　劳动

95. 社会主义职业道德的核心思想是(　　　)。

A　执政为民

B　为人民服务

C　立党为公

96. 关于下列遵纪守法正确的说法是(　　　)。

A　只讲道德品质即可不犯法

B　法律是强制性的,不需要列入职业道德规范来让从业者“自律”

C　遵纪守法与职业道德要求具有一致性

97. 职业纪律具有的特点表述不正确的是(　　　)。

A　各行各业的职业纪律其基本要求具有一致性

B　各行各业的职业纪律具有特殊性

C　职业纪律不需要自我约束

98. 遵守职业纪律的首要要求是(　　　)。

A　要自觉遵守,不得有意违反

B　要熟知职业纪律,避免无知违纪

C　要养成良好习惯,不明知故犯

99. 职业道德行为评价的根本标准是(　　　)。

A　好与坏

B　公与私

C　善与恶

100. 定期检查和计划维修,可有计划地储备检修用材料和备件,缩短检修时间,减少(　　　)次数。

A　小修

B　中修

C　大修

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷1卷答案

1,√,2,×,3,√,4,√,5,√,6,×,7,√,8,√,9,×,10,√,11,√,12,√,13,×,14,√,15,√,16,√,17,×,18,√,19,×,20,√,21,×,22,√,23,√,24,×,25,√,26,√,27,×,28,×,29,√,30,√,31,√,32,×,33,√,34,√,35,×,36,×,37,√,38,√,39,×,40,√,41,√,42,√,43,√,44,×,45,√,46,√,47,×,48,√,49,×,50,×,51,×,52,×,53,×,54,×,55,×,56,√,57,√,58,√,59,√,60,√,61,×,62,√,63,×,64,√,65,×,66,√,67,√,68,√,69,√,70,√,71,A,72,B,73,C,74,A,75,B,76,C,77,C,78,A,79,B,80,B,81,A,82,B,83,C,84,A,85,B,86,C,87,A,88,C,89,A,90,C,91,B,92,C,93,A,94,C,95,B,96,C,97,C,98,B,99,C,100,C

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷2卷

考试时长：120 分钟              试卷总分：100分        考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 离心式冷水机组调试前水系统通水循环时,只需要检验水泵运转是否正常即可。(　　　)

2. 制冷系统管路中连接三通管时一般不使用“T”型三通,应制成顺流三通。(　　　)

3. 使用氮对离心式制冷系统进行加压试漏试验。(　　　)

4. 离心式制冷机组压力试验后可直接进行真空试验。(　　　)

5. 调试就是调整冷凝器的工作温度。(　　　)

6. 双效溴化锂制冷机中高、低压热交换器的作用是使稀溶液降温,而使浓溶液升温。(　　　)

7. 为提高制冷能力,在溴化锂溶液中加入质量分数为0.1%~0.3%的辛醇。(　　　)

8. 螺杆式压缩机外泄漏对容积效率无影响。(　　　)

9. 真空泵是用来抽除系统内不凝性气体的,由于装有自动抽真空装置的溴化锂制冷机抽除不凝性气体,所以无需再配制真空泵。(　　　)

10. 水泵启动前的出入口阀门应处于下列启闭位置:入口阀门全开;出口阀门全闭。(　　　)

11. 对离心式制冷机组加润滑油时可以按相近型号充加。(　　　)

12. 高低压力控制器的两个气室。分别与压缩机的排气管路和吸气管路相通。(　　　)

13. 溴化锂吸收式制冷机组出厂前的气密性检查是在干燥状态下进行的。(　　　)

14. 高低压继电器的作用是当排气压力低于调定值或吸气压力高于调定值时,切断电源使压缩机停止工作。(　　　)

15. 节流阀只对制冷剂起着降压作用。(　　　)

16. 螺杆式压缩机是由螺旋形阴阳转子构成。(　　　)

17. 风管和配件的可拆卸接口,可以装设在墙或楼板内。(　　　)

18. 溴化锂吸收式制冷机组不论由于什么原因而发生机组的突然停电时,首先应关闭机组的总电源,再关闭供热的蒸汽阀。(　　　)

19. 吸收式制冷,吸收剂通过吸收制冷剂溶液,两种溶液才能混合。(　　　)

20. 溴化锂吸收式制冷机组压力检漏时可向机组充0.5MPa~0.6MPa无油压缩空气或氮气。(　　　)

21. 半封闭式离心压缩机一般不做解体清洗。(　　　)

22. 双效溴化锂制冷机中,浓溶液和稀溶液进行热交换的设备是凝水回热器。(　　　)

23. 水银温度计是根据液体热胀冷缩的性质制成的。(　　　)

24. 螺杆式压缩机没有吸排气阀片,不会发生液击的危险。(　　　)

25. 螺杆式制冷压缩机机座震动小,所以基础可做的较小。(　　　)

26. 未经预膜处理的设备和管道使用寿命会降低。(　　　)

27. 螺杆式压缩机结构简单,机件数量少,采用了滑阀调节,可实现无级调节。(　　　)

28. 热量总是自发地由低温物体流向高温物体。(　　　)

29. 离心式冷水机组对加工精度和制造质量要求严格。(　　　)

30. 当温控器失灵时,压缩机会出现运转不停的现象。(　　　)

31. 溴化锂制冷机是利用溶液的热力性质来实现“化学”压缩的。(　　　)

32. 溴化锂制冷机冷却水温度过低,会使稀溶液温度过低,从而增大了溶液结晶的可能性。(　　　)

33. 在溴化锂制冷机中输送液体的泵应选用屏蔽泵,它由离心水泵和屏蔽电动机组成。(　　　)

34. 离心式制冷机组安装后应进行气密性试验。(　　　)

35. 无缝钢管除锈后可以直接放置。(　　　)

36. 溴化锂制冷机突然停冷却水,若得不到及时处理,则容易造成溶液结晶。(　　　)

37. 离心式制冷压缩机主要作用是对制冷剂进行蒸发和压缩。(　　　)

38. 溴化锂吸收式制冷机组手动起动程序是首先起动冷却水泵、冷冻水泵。(　　　)

39. 盐水的凝固温度随其盐的质量分数的增加而降低。。(　　　)

40. 根据制冷剂温度和冷却条件的不同,选用高温、中温、低温制冷剂。通常选择的制冷剂的标准蒸发温度要低于制冷温度10℃。(　　　)

41. R404a和R410a主要用于替代R22和R502,其贮存在钢瓶内的是被压缩的液化气体。(　　　)

42. 卧式壳管式冷凝器中,制冷剂在管外流动,冷却水在管内流动。(　　　)

43. 物质由气态转为液态的过程称为液化。(　　　)

44. R134a是一种安全的制冷剂,其润滑油不是矿物油,是合成的聚酯油。(　　　)

45. 气-液热交换器结构通常采用壳-盘管式,还有绕管式、套管式等结构。(　　　)

46. 制冷系统中蒸发器是制冷剂蒸发放热的热交换装置。(　　　)

47. 机械冷藏汽车可保持车厢内温度-18℃~-15℃。(　　　)

48. 螺杆式制冷压缩机属于容积型的制冷压缩机,有单螺杆和双螺杆两种。(　　　)

49. 手持电动工具由于要频繁移动位置,所以不需要安装接地或接零装置。(　　　)

50. 用人单位因任务繁忙可以安排劳动者先从事接触职业病危害的作业,空闲后再进行上岗前职业健康检查。(　　　)

51. 意外伤害保险采用自愿投保形式。(　　　)

52. 生产经营单位除主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以外的从业人员的安全培训工作,由生产经营单位组织实施。(　　　)

53. 劳动者就业,因民族、种族、性别、宗教信仰不同而不同。(　　　)

54. 30米以上的高处作业为一级高处作业。(　　　)

55. 在发生重大生产安全事故时,任何单位和个人都应当支持、配合事故的抢救,并提供一切便利条件。(　　　)

56. 我国安全电压的额定值是(36V、24V、12V、和6V)。(　　　)

57. 拆除作业必须由下而下逐层进行,严禁上、下同时作业。(　　　)

58. 特种作业从业人员可以到任何一家具有安全培训资质证书的培训机构进行特种作业培训。(　　　)

59. 任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。(　　　)

60. 交接班中如发现存在问题,一般问题应由接班人进行处理,交班人完成交接班后就能离开。(　　　)

61. 梯子不允许接长,但可垫高使用。(　　　)

62. 学习职业道德有利于企业发展和行风建设。(　　　)

63. 改用制冷剂无须改换润滑油。(　　　)

64. 乙醇不可燃,所以不必用于密闭系统。(　　　)

65. 活塞式制冷系统突然停冷水,若得不到及时处理,会造成蒸发器冻结、压缩机液击。(　　　)

66. 活塞式冷水机组有单机头和多机头之分,多机头式压缩机多采用开启式结构。(　　　)

67. “公平原则、职业的诚信、职业活动中的协作、团队精神、忠于职守”等职业道德规范是超越国界的。(　　　)

68. 职业道德就是各项管理制度。(　　　)

69. 活塞式压缩机的理论工作循环的功耗大。(　　　)

70. 从业人员良好职业道德品质的养成不仅需外在的规范和约束,更需要内在的道德自觉和自我培养。(　　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 特别危险区域(以通燃气或燃油的),重点要害部门的动火需经(　　　)mmHg批准。

A　部门领导

B　企业领导

C　安全消防部门

72. 溴化锂制冷机为了提高性能,辛醇的添加量是溶液的(　　　)。

A　0.08%-0.1%

B　0.1%-0.3%

C　0.3%-0.5%

73. 变风量系统的优点是(　　　)。

A　省空间

B　节能

C　重量轻

74. 两台以上并列的离心式制冷机组吊装上位后再同一基准标高线上允许偏差为(　　　)mm。

A　±10

B　±1

C　±100

75. 输气系数也称容积效率,是(　　　)。

A　吸入状态时的实际排气量与理论

排气量之比

B　实际排气量与理论

排气量之比

C　实际排气量与理论

吸气量之比

76. 冷水机组的冷凝温度和压力升高时,机器的能耗会(　　　)。

A　.越高

B　越低

C　无变化

77. 测定系统真空度的一般仪表是(　　　)。

A　正压压力表

B　微压计

C　负压压力表

78. 溴化锂制冷机运行时,屏蔽泵的外壳温度不应高于(　　　)℃。

A　40

B　60

C　80

79. 加入溴化锂制冷机组的热量和从机组带出的热量应相等或相近,即投入与产出应达到平衡,这就是溴化锂制冷机的(　　　)。

A　等热率

B　热均率

C　热平衡

80. 制冷设备工作时,随热负荷的变化,蒸发器的供液量应该是(　　　)。

A　热负荷增大供液量增加

B　热负荷减小供液量增加

C　热负荷增大供液量减小

81. 用高压氮气给制冷系统加压时必须使用的阀是(　　　)。

A　截止阀

B　减压阀

C　节流阀

82. 热力膨胀阀感温包内制冷剂泄漏,将使膨胀阀阀口开启度(　　　)。

A　发生封闭变化

B　发生变化

C　没有变化

83. 当蒸汽型溴化锂制冷机真空度下降则造成结果是(　　　)。

A　制冷量增加

B　制冷量不变

C　制冷量下降

84. 常用的热力膨胀阀可以分为内平衡式和(　　　)。

A　恒压式

B　背压式

C　外平衡式

85. 风机盘管加独立新风系统的空气处理设备是(　　　)。

A　独立式空调机

B　组合式空调机组

C　风机盘管和新风机组

86. 冷水机的制冷剂在冷凝器中是(　　　)。

A　吸热

B　放热

C　既不吸热也不放热

87. 氨过滤器采用网孔为(　　　)m㎡~3层钢丝网。

A　0.2

B　0.3

C　0.4

88. 压缩机运转电流过高是由于(　　　)。

A　电源电压太低

B　制冷剂太少

C　膨胀阀开启度小

89. 共沸工质的符号表示为(　　　)。

A　R7XX

B　R5XX

C　R4XX

90. 蒸汽压缩式制冷中,制冷剂由液态变为气态是在(　　　)中进行的。

A　冷凝器

B　压缩机

C　蒸发器

91. 潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于(　　　)V。

A　48

B　36

C　24

92. 安全生产管理的主要目的是(　　　)。

A　及时发现安全隐患,及时纠正和整改,防止事故的发生

B　及时发现安全隐患,及时纠正和整改,及时处理事故

C　及时处理事故,做到“四不放过”,防止类似事故再度发生

93. 产生职业病危害的用人单位的工作场所(　　　)。

A　应当有与职业病危害防护相适应的设施

B　无需设立更衣间、洗浴室

C　可以与无害作业混合使用

94. 生产经营单位的从业人员不服从管理、违反企业安全生产规章制度或者操作规程的,由(　　　)给予批评教育。

A　公安部门

B　国家安全监管部门

C　生产经营单位

95. 社会主义职业道德的核心是(　　　)。

A　集体主义

B　为人民服务

C　爱国主义

96. 职业道德行为修养过程中不包括(　　　)。

A　自我学习

B　自我满足

C　自我教育

97. 焊接作业时应穿戴的防护用品有鞋盖和(　　　)。

A　高筒绝缘鞋

B　护目镜

C　安全帽

98. 《公民道德建设实施纲要》关于从业人员职业道德规范是(　　　)。

A　爱国守法、公平公正、团结友善、勤俭自强、敬业奉献

B　艰苦奋斗、诚实守信、团结协作、服务周到、遵纪守法

C　爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会

99. 由于有机载冷剂大多(　　　),故多使用在密闭系统中。

A　易泄漏

B　易燃烧

C　易流动

100. 下列与职业道德行为特点不相符的是(　　　)。

A　与职业活动紧密相连

B　对他人和社会影响重大

C　与领导的影响有关

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷2卷答案

1,×,2,√,3,√,4,×,5,×,6,×,7,√,8,×,9,×,10,√,11,×,12,√,13,√,14,×,15,×,16,×,17,×,18,×,19,×,20,×,21,√,22,×,23,√,24,√,25,√,26,√,27,√,28,×,29,√,30,√,31,×,32,×,33,×,34,√,35,×,36,√,37,×,38,√,39,×,40,√,41,√,42,√,43,√,44,√,45,√,46,×,47,√,48,√,49,×,50,×,51,×,52,√,53,×,54,×,55,√,56,√,57,√,58,×,59,√,60,×,61,×,62,√,63,×,64,×,65,×,66,√,67,√,68,×,69,×,70,√,71,C,72,B,73,B,74,A,75,A,76,A,77,C,78,C,79,C,80,A,81,B,82,B,83,C,84,C,85,C,86,B,87,C,88,A,89,B,90,C,91,C,92,A,93,A,94,C,95,B,96,B,97,C,98,C,99,B,100,C

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷3卷

考试时长：120 分钟              试卷总分：100分        考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 溴化锂吸收式制冷机不存在部分破裂,甚至爆炸,以及金属碎片飞出的危险。(　　　)

2. 高压贮液桶与居民住宅区的距离非常近,是非常危险的。(　　　)

3. 溴化锂制冷机最容易产生结晶的部位是溶液热交换器的浓溶液出口处。(　　　)

4. 制冷系统中含有过量污物,会使过滤、节流装置堵塞,形成“脏堵”。(　　　)

5. 在系统调试停机时,可先关冷却泵、冷冻泵,后关冷水机。(　　　)

6. 由于溴化锂制冷机高压发生器的筒体与传热管两种材料的膨胀系数相差悬殊,所以在高温下会产生很大的热应力。(　　　)

7. 预膜处理就是向水中投加高浓度的缓蚀阻垢剂,使金属表面迅速生成一种化学保护膜,以阻止介质对设备的侵蚀,从而起到缓蚀阻垢作用。(　　　)

8. 双效溴化锂制冷机中制冷剂由气体变为液体的设备只有冷凝器和吸收器。(　　　)

9. 螺杆式冷水机组的压缩机内有导叶。(　　　)

10. 制冷系统管路中连接三通管时一般不使用“T”型三通,应制成顺流三通。(　　　)

11. 从防火防烟观点出发,空调系统最好不用风道,而采用全水系统。(　　　)

12. 溶液并联流程的溴化锂制冷机,是将发生器泵送出的稀溶液分为两段,分别进入高温发生器和低温热交换器加热浓缩。(　　　)

13. 螺杆式压缩机手动能量调节是依靠手动油分配阀实现的。(　　　)

14. 高低压继电器的作用是当排气压力低于调定值或吸气压力高于调定值时,切断电源使压缩机停止工作。(　　　)

15. 双效溴化锂制冷机中高、低温热交换器的作用是使流程对流。(　　　)

16. 氟利昂制冷系统可用铜管或无缝钢管,一般公称直径在25mm以下的用铜管,25mm以上的用无缝钢管。(　　　)

17. 制冷剂在蒸气压缩式制冷系统中依次通过压缩机、蒸发器、节流装置、冷凝器这四大件完成一个循环。(　　　)

18. 冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连同压缩机消耗的功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。(　　　)

19. 在系统中发现带涂层的薄膜脱落,可以认为是水系统处理的膜被破坏了。(　　　)

20. 冷水机组有活塞式、螺杆式、涡旋式、离心式、吸收式等多种分类。(　　　)

21. 溶液循环量控制不当,既会造成发生器液位偏高或偏低,也会对发生器的性能造成一定的影响,但对制冷量不会有影响。(　　　)

22. 双效溴化锂吸收式机组加热的蒸汽压力下降,发生器浓溶液温度下降。(　　　)

23. 蒸发器是输出热量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的流量,达到制冷目的。(　　　)

24. 热力膨胀阀应正立式安装,不允许倒置。(　　　)

25. 冷却水的冷却塔周围不能有烟囱废气的污染。(　　　)

26. 将含有晶体的溴化锂溶液加热至某一温度,其晶体全部消失,这一温度即为该溶液的溶解温度。(　　　)

27. 螺杆式压缩机是无气阀的容积型回转式压缩机。(　　　)

28. 溴化锂制冷循环中二元工质的组成是溴化锂和水。(　　　)

29. 双效溴化锂制冷机中,浓溶液和稀溶液进行热交换的设备是凝水回热器。(　　　)

30. 在空调故障检修作业中,应确保选择适当品牌和等级的冷冻机油,以保证与所使用的制冷剂的相容性。(　　　)

31. 在水平管路上安装时,阀杆应垂直向上或倾斜某一个角度,必要时阀杆也可朝下。(　　　)

32. 发生器内溴化锂稀溶液被加热产生冷剂蒸汽后变为浓溶液,这一浓度变化范围是溴化锂制冷机运转的经济性指标,称作放气范围。(　　　)

33. 离心式制冷机组试运转启动前应检查油温、油位。(　　　)

34. 溴化锂制冷机中U形管的作用是防结晶。(　　　)

35. 在溴化锂吸收式制冷机使用期间,为防止由于电动机的温升过高而烧毁,可利用冷冻水对电动机进行冷却。(　　　)

36. 高低压力控制器的两个气室。分别与压缩机的排气管路和吸气管路相通。(　　　)

37. 冷水机组的冷凝器不需要定期清洗。(　　　)

38. 中央空调开式循环冷却水出现结垢和污物沉积会造成热交换效率降低,管道堵塞,水循环量减小,动力消耗增大。(　　　)

39. 冷冻机油的温度一般不得超过70℃,超过此温度则黏度下降,易产生积炭、变质。(　　　)

40. 气液热交换器可以提高制冷剂蒸气过热度和制冷剂液体过冷度,使制冷系统能安全、有效运行,因此在氨系统和氟里昂中都应配置气液热交换器。(　　　)

41. 经过节流机构的高压冷凝液全部降压变为蒸发器所需的低压冷凝液。(　　　)

42. 集中式空调系统中的空调房间一般要求保持大于50Pa的正压。(　　　)

43. 氨如果从制冷系统中泄漏出来,与空气混合达到一定比例,遇火即有火灾及爆炸危险。(　　　)

44. 氨冷凝器的传热管采用无缝钢管,也可以采用紫铜管。(　　　)

45. 液体制冷剂进入压缩机被压缩时,其压力瞬间急剧升高,远远超过正常运行时的气体压力冲击排气阀片,很容易击碎阀片损坏压缩机,所以压缩机要特别防止“液击”。(　　　)

46. 卧式壳管式冷凝器中,制冷剂在管外流动,冷却水在管内流动。(　　　)

47. 制冷系统中的制冷设备均属中、低压压力容器。(　　　)

48. 我国制冷剂安全性分类,毒性分类分为A、B、C三个类别,制冷剂燃烧性危险程度分为1、2、3三个等级。(　　　)

49. 施工单位的专职安全生产管理人员要进行现场监督检查,发现不按照施工组织设计、安全技术措施(方案)进行施工的行为要予以制止,以保证各分部分项工程按照施工组织设计顺利进行。(　　　)

50. 脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆,并用直角扣件扣接。(　　　)

51. 生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。(　　　)

52. 在发生重大生产安全事故时,任何单位和个人都应当支持、配合事故的抢救,并提供一切便利条件。(　　　)

53. 劳动者就业,因民族、种族、性别、宗教信仰不同而不同。(　　　)

54. 配电箱、开关箱内除了可放置电工工具外,不得放置其它杂物。(　　　)

55. 拆除作业必须由下而下逐层进行,严禁上、下同时作业。(　　　)

56. 劳动者连续工作一年以上的,享受带薪年休假。(　　　)

57. 安全技术交底除口头交底外,还必须有书面交底记录。(　　　)

58. 施工现场使用的各种气瓶属于危险品,在存放和使用时,要距离明火5米以上。(　　　)

59. 任何人发现火灾都应当立即报警。(　　　)

60. 活塞式制冷系统运行时,压缩机各摩擦部位允许的最高温度是50℃。(　　　)

61. 学习职业道德与社会公德、家庭美德有机结合效果更好。(　　　)

62. 我国高、低压级理论输气量的容积比值为1:(2~3)。(　　　)

63. 自我约束控制职业行为的这种自律性是职业道德的显著特征。(　　　)

64. 机械图样的孔和轴的配合,必须标注公差,而其他配合无须标注公差。(　　　)

65. 制冷系统为了美观,管道的弯头可以做成任何角度。(　　　)

66. 引起火灾的间接火源有加热自然起火和本身自燃起大两类。(　　　)

67. 集中式空调系统也称为全空气系统。(　　　)

68. 安装制冷设备时,联接管越短越好。(　　　)

69. 选用修理表阀时,必须考虑量程范围和接头螺纹规格。(　　　)

70. 影响活塞式压缩机排气量的主要因素有:余隙容积损失、节流损失、预热损失、泄漏损失。(　　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 离心式制冷机组真空试验要求真空度保持时间为(　　　)h。

A　24

B　48

C　10

72. 以下说法正确的是(　　　)。

A　螺杆式冷水机组有单冷型,也有热泵型

B　螺杆式冷水机组只能用2做制冷剂

C　螺杆式冷水机组只能采用水冷

73. 制冷自动控制系统的末端单元是(　　　)。

A　被控对象

B　传感器

C　执行器

74. 为防止人体接触漏电制冷设备的金属外壳时发生触电事故,采取的主要安全措施是(　　　)。

A　穿好运动鞋

B　带好白色手套

C　保护接地或保护接零

75. 通常在蒸发温度不太低和大制冷量的情况下选用(　　　)。

A　螺杆式冷水机组

B　离心式冷水机组

C　活塞式冷水机组

76. 当蒸汽型溴化锂制冷机真空度下降则造成结果是(　　　)。

A　制冷量增加

B　制冷量不变

C　制冷量下降

77. 为保证供给稳定的蒸汽压力,即进入制冷机蒸汽区的变化不超过(　　　)。

A　±0.01MPa

B　0.02MPa

C　0.03MPa

78. 冷水机的制冷剂在冷凝器中是(　　　)。

A　吸热

B　放热

C　既不吸热也不放热

79. 离心式制冷压缩机提高气体压力是通过(　　　)。

A　.气缸容积减小

B　动能的变化

C　势能的变化

80. 冷凝器水侧积垢会使机器的能耗(　　　)。

A　增加

B　减少

C　无变化

81. 溴化锂制冷机中输送溴化锂溶液的屏蔽泵是(　　　)。

A　发生器泵

B　发生器泵和蒸发器泵

C　发生器泵和吸收器泵

82. 温控器的作用是用来控制(　　　)。

A　压缩机的开停

B　总电源的开关

C　风机的转停

83. 风机盘管等设备中使用的是(　　　)。

A　贯流式通风机

B　轴流式通风机

C　离心式通风机

84. 制冷压缩机工作时,当排气压力阀故障超过规定数值时,安全阀被打开,高压气体将(　　　)。

A　流回吸气腔

B　排向大自然

C　流回

储液器

85. 溴化锂制冷机中的凝水回热器所回收的余热来自于(　　　)。

A　高压发生器

B　低压发生器

C　蒸发器

86. 溴化锂制冷机突然停冷却水,若得不到及时处理,则容易造成(　　　)。

A　容易结晶

B　冷水量变小

C　冷水量变大

87. 制冷系统中,油分离器安装在(　　　)。

A　冷凝器和膨胀阀之间

B　压缩机和冷凝器之间

C　蒸发器和压缩机之间

88. 蒸汽压缩制冷系统的四大部件是(　　　)。

A　压缩机、蒸发器、冷凝器、电动机

B　蒸发器、压缩机、冷凝器、冷却塔

C　冷凝器、节流阀、蒸发器、压缩机

89. 用普通温度计测出的空气温度,称为(　　　)。

A　空气温度

B　干球温度

C　露点温度

90. 氟利昂制冷系统中设置干燥器的主要目的是(　　　)。

A　防止“冰塞”

B　防止产生“液击”

C　去除垃圾

91. 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时(　　　)。

A　有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所

B　应当继续作业

C　必须等到管理人员指令后采取相应措施

92. 处理氨冷机漏氨事故时,抢修人员必须穿戴的物品不包括(　　　)。

A　防氨服

B　防毒面具

C　橡胶绝缘靴

93. 产生职业病危害的用人单位的工作场所(　　　)。

A　应当有与职业病危害防护相适应的设施

B　无需设立更衣间、洗浴室

C　可以与无害作业混合使用

94. 专项施工方案经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由(　　　)进行现场监督。

A　施工单位技术负责人

B　部监理工程师

C　专职安全生产管理人员

95. 正确行使职业权力的首要要求是(　　　)。

A　要树立一定的权威性

B　要树立正确的职业权力观

C　要能把握恰当的权力分寸

96. 职业义务的特点是(　　　)。

A　无偿性和奉献性

B　利他性和自觉性

C　利他性和无偿性

97. 社会主义职业道德的原则是(　　　)。

A　集体主义

B　爱国主义

C　为人民服务

98. 遵守职业纪律的首要要求是(　　　)。

A　要自觉遵守,不得有意违反

B　要熟知职业纪律,避免无知违纪

C　要养成良好习惯,不明知故犯

99. 定期检查和计划维修,使制冷设备可靠性增加,基本上防止(　　　)的发生。

A　一般事故

B　常见事故

C　突然事故

100. 职业道德行为的特点之一是(　　　)。

A　认真修养,才能成为高尚的人

B　对他人和社会影响重大

C　不管行为方式如何,只要效果好

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷3卷答案

1,√,2,√,3,√,4,√,5,×,6,√,7,√,8,√,9,×,10,√,11,√,12,×,13,√,14,×,15,×,16,√,17,×,18,√,19,√,20,√,21,×,22,√,23,×,24,√,25,√,26,×,27,√,28,√,29,×,30,√,31,×,32,√,33,√,34,×,35,×,36,√,37,×,38,√,39,√,40,×,41,×,42,×,43,√,44,×,45,√,46,√,47,√,48,√,49,√,50,√,51,√,52,√,53,×,54,×,55,√,56,√,57,√,58,×,59,√,60,√,61,√,62,√,63,√,64,×,65,×,66,√,67,√,68,√,69,√,70,√,71,A,72,A,73,C,74,C,75,B,76,C,77,A,78,B,79,B,80,A,81,C,82,A,83,A,84,B,85,A,86,A,87,B,88,C,89,B,90,A,91,A,92,C,93,A,94,C,95,B,96,C,97,A,98,B,99,C,100,B

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷4卷

考试时长：120 分钟              试卷总分：100分        考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 从防火防烟观点出发,空调系统最好不用风道,而采用全水系统。(　　　)

2. 离心式制冷机组拆箱时应按由下而上的顺序进行。(　　　)

3. 溴化锂制冷机进入空气后,空气中的氧气会使溴化锂溶液成为一种强烈的氧化剂而腐蚀设备。(　　　)

4. 离心式制冷压缩机和活塞式制冷压缩机一样都是利用气缸容积减小的方式提高气体的压力。(　　　)

5. 由于酒精能够降低水的凝点,因此可以向空调系统加入少量酒精,以防止因水分冻结导致的故障问题。(　　　)

6. 预膜处理就是向水中投加高浓度的缓蚀阻垢剂,使金属表面迅速生成一种化学保护膜,以阻止介质对设备的侵蚀,从而起到缓蚀阻垢作用。(　　　)

7. 压缩机铭牌上标明制冷量一般是指标准工况下制冷量。(　　　)

8. 螺杆式压缩机内泄漏对容积效率无影响。(　　　)

9. 膨胀阀是将感温包感受到的吸气温度转换为压力信号后,再传递到膜片上,自动调整阀的开启度。(　　　)

10. 冷凝器有空气等不凝性气体不会导致冷凝压力超高。(　　　)

11. 真空泵是用来抽除系统内不凝性气体的,由于装有自动抽真空装置的溴化锂制冷机抽除不凝性气体,所以无需再配制真空泵。(　　　)

12. 视液镜内全是液体,这时制冷系统循环的制冷剂量为最佳充注量。(　　　)

13. 空调水系统分冷水系统和冷却水系统。(　　　)

14. 温度计测量温度时需提前放入被测介质。(　　　)

15. 螺杆式制冷压缩机噪音小,不需采取消音减噪处理。(　　　)

16. 所有水泵严禁无水空转。(　　　)

17. 离心式制冷压缩机属于容积型压缩机。(　　　)

18. 双效溴化锂吸收式机组加热的蒸汽压力下降,发生器浓溶液温度下降。(　　　)

19. 当润滑系统故障消除后,应先按油差继电器的复位按钮,然后启动压缩机。(　　　)

20. 冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连同压缩机消耗的功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。(　　　)

21. 离心式冷水机组对加工精度和制造质量要求严格。(　　　)

22. 专用空调出现高、低压告警时,压缩机一定会停机。(　　　)

23. 双效溴化锂制冷机中高、低温热交换器的作用是使流程对流。(　　　)

24. 压缩机电机工作电压过高时容易烧毁压缩机电机,而电压过低时不容易烧毁。(　　　)

25. 离心式制冷机组试运转启动前应检查油温、油位。(　　　)

26. 溴化锂吸收式制冷机组出厂前的气密性检查是在干燥状态下进行的。(　　　)

27. 机房现场温度变化是影响空调机组冷凝压力变化的因素。(　　　)

28. 蒸发器是输出热量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的流量,达到制冷目的。(　　　)

29. 冷凝器中润滑油积聚会产生高压危险。(　　　)

30. 燃烧的安全装置是燃烧设备中必须安装的装置。(　　　)

31. 半封闭式离心压缩机一般不做解体清洗。(　　　)

32. 在系统中发现带涂层的薄膜脱落,可以认为是水系统处理的膜被破坏了。(　　　)

33. 液体管路用于连接蒸发器和压缩机。(　　　)

34. 溴化锂吸收式制冷机的蒸发温度必须高于0℃。(　　　)

35. 溴化锂制冷机中U形管的作用是防结晶。(　　　)

36. 无缝钢管除锈后可以直接放置。(　　　)

37. 吸收式制冷,吸收剂通过吸收制冷剂溶液,两种溶液才能混合。(　　　)

38. 水泵的流速与转速成反比。(　　　)

39. R134a作为替代制冷剂,需要专用的压缩机,润滑油用酯类油(如POE),但酯类油吸水性强,干燥剂必须用XH-7、XH-9等型号的分子筛。(　　　)

40. 氨与矿物润滑油的相溶性比较好。(　　　)

41. 使用盐水作载冷剂时,由于盐水的凝固温度随浓度而变,故按溶液的凝固温度比制冷剂的蒸发温度低5℃左右为准来选定盐水的浓度。(　　　)

42. 制冷量单位换算,1匹=735W、1HP=735W,所以1匹=1HP。(　　　)

43. 在采用氟里昂制冷剂的制冷系统中,一定要安装干燥器。(　　　)

44. 温度越高,溴化锂溶液对金属的腐蚀的影响越大。(　　　)

45. 制冷系统中蒸发器是制冷剂蒸发放热的热交换装置。(　　　)

46. R134a的热力性质与R12很接近,在使用R12的制冷装置中,可使用R134a替代R12而不需要对设备做任何改动。(　　　)

47. 《蒙特利尔议定书》规定发达国家在2030年停用过渡性物质HCFC。(　　　)

48. 制冷系统中油分离器是防止水份混入润滑油的安全装置。(　　　)

49. 船上的冷藏舱制冷系统与伙食冷库制冷系统经常设计为并联系统,以备应急之用。(　　　)

50. 对应持证未持证或者未经培训就上岗的人员,一律先离岗、培训持证后再上岗,并依法对企业按规定上限处罚,直至停产整顿和关闭。(　　　)

51. 施工单位的专职安全生产管理人员要进行现场监督检查,发现不按照施工组织设计、安全技术措施(方案)进行施工的行为要予以制止,以保证各分部分项工程按照施工组织设计顺利进行。(　　　)

52. 特种作业从业人员可以到任何一家具有安全培训资质证书的培训机构进行特种作业培训。(　　　)

53. 施工现场使用的各种气瓶属于危险品,在存放和使用时,要距离明火5米以上。(　　　)

54. 拆除作业必须由下而下逐层进行,严禁上、下同时作业。(　　　)

55. 生产经营单位在从业人员运用遇险、停、撤权时,可以降低其基本工资、福利等待遇。(　　　)

56. 我国安全电压的额定值是(36V、24V、12V、和6V)。(　　　)

57. 法律的效力高于法规和规章。(　　　)

58. 施工现场80%以上事故是由“三违”造成的“三违”是指违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。(　　　)

59. 配电箱、开关箱内除了可放置电工工具外,不得放置其它杂物。(　　　)

60. 防止电路短路的元件只有熔断器。(　　　)

61. 对无人操作的设备机房,管理人员无需定时检查设备运转情况。(　　　)

62. 有明火或可以达到可燃物燃点高温热源,是发生化学爆炸的条件之一。(　　　)

63. 电路通常有三种状态:通路、开路和断路。(　　　)

64. 国标中规定,房间空调器应在电压为198V时能正常起动和工作。(　　　)

65. DT-830数字万用表之所以能够测量毫伏量级电压信号,是由于仪表中对信号首先进行放大后再进行整流的。(　　　)

66. 活塞式压缩机的一阶往复贯性力能用加平衡重的方法加以平衡。(　　　)

67. 活塞式制冷压缩机的膨胀过程是由高低压窜气造成的。(　　　)

68. “公平原则、职业的诚信、职业活动中的协作、团队精神、忠于职守”等职业道德规范是超越国界的。(　　　)

69. 需动火焊补系统泄漏点时,应严格遵守焊接安全操作规程,现场应有防火措施,系统应释压后方可施焊。(　　　)

70. 活塞式冷水机组有单机头和多机头之分,多机头式压缩机多采用开启式结构。(　　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 变风量系统的优点是(　　　)。

A　省空间

B　节能

C　重量轻

72. 因清洗冷却水塔导致冷水机组冷却水温差过大,运行不稳定,可能原因是(　　　)。

A　冷却水管路进入空气

B　电压不稳

C　冷却水水流量过大

73. 空调系统新风口通常采用(　　　)。

A　网格式

B　百叶式

C　盘式

74. 离心式制冷机组真空试验要求真空度保持时间为(　　　)h。

A　24

B　48

C　10

75. 实际制冷系数又称性能系数表示为(　　　)。

A

B　OP

C

D

E　R

F　ε

76. 常用的热力膨胀阀可以分为内平衡式和(　　　)。

A　恒压式

B　背压式

C　外平衡式

77. 采用不可燃的氟利昂制冷剂时,对于小容量的制冷系统,可采用(　　　)来代替安全阀。

A　排气阀

B　易熔塞

C　直通阀

78. 不能随意拆卸的阀门是(　　　)。

A　电磁阀

B　安全阀

C　浮球阀

79. 溴化锂制冷机突然停冷却水,若得不到及时处理,则容易造成(　　　)。

A　容易结晶

B　冷水量变小

C　冷水量变大

80. 溴化锂溶液避免触及人体的主要部位是(　　　)。

A　皮肤

B　眼睛

C　毛发

81. 螺杆式压缩机手动能量调节是通过(　　　)。

A　四通电磁阀

B　手动油分配阀

C　温控器

82. 水泵试运转合格的时间为(　　　)h。

A　1

B　2

C　3

83. 加入溴化锂制冷机组的热量和从机组带出的热量应相等或相近,即投入与产出应达到平衡,这就是溴化锂制冷机的(　　　)。

A　等热率

B　热均率

C　热平衡

84. 用于氟利昂系统的阀门严密性试验用(　　　)。

A　水

B　煤油

C　汽油

85. 通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为(　　　)。

A　建设、监理、施工和厂商等方单位代表

B　建设、监理、设计、施工等方单位代表

C　监理、设计、施工和厂商等方单位代表

D　建设、设计、施工、厂商等方单位代表

86. 在启动氟利昂压缩机之前,先对润滑油加热的目的是(　　　)。

A　使润滑油中溶入的氟利昂溢出

B　降低润滑油的黏性

C　防止润滑油冻结

87. 活塞式制冷系统运行时,压缩机各摩擦部位允许的最高温度是(　　　)℃。

A　30

B　50

C　70

88. 发生在流体与固体壁面之间的热量传递属于(　　　)。

A　导热

B　对流换热

C　辐射换热

89. 蒸发温度的调节可以通过调节压力来实现,这个压力是指(　　　)。

A　冷凝压力

B　蒸发压力

C　排气压力

90. 制冷机中完成热力循环的工质(制冷剂)在(　　　)温度下吸取被冷却物体的热量,在较高温度下转移给冷却水或空气。

A　低温

B　高温

C　恒温

91. 带徒师傅一般应当具备中级工以上技能等级,(　　　)年以上相应工作经历,成绩突出,善于“传、帮、带”,没有发生过“三违”行为等条件。

A　1

B　2

C　3

92. 《安全生产法》规定,生产、经营、储存、使用危险品的车间、商店、仓库不得与(　　　)在同一座建筑物内。

A　更衣室

B　员工宿舍

C　班组活动室

93. 《安全生产法》规定,从事(　　　)作业的人员必须经过专门培训方可上岗作业。

A　日常

B　普通

C　特种

94. 我国安全生产方针不含(　　　)。

A　安全第一

B　预防为主

C　以人为本

95. 当生火灾时,烟感报警系统应立即动作,操作人员应马上(　　　)。

A　打开排烟口

B　开启排烟机或排烟阀

C　开启排烟机

96. 职业义务的特点是(　　　)。

A　无偿性和奉献性

B　利他性和自觉性

C　利他性和无偿性

97. 我国安全生产的根本出发点和思想核心是(　　　)。

A　安全第一

B　预防为主

C　以人为本

98. 《公民道德建设实施纲要》关于从业人员职业道德规范是(　　　)。

A　爱国守法、公平公正、团结友善、勤俭自强、敬业奉献

B　艰苦奋斗、诚实守信、团结协作、服务周到、遵纪守法

C　爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会

99. 职业道德行为评价的根本标准是(　　　)。

A　好与坏

B　公与私

C　善与恶

100. 当工艺温度低于(　　　)℃时,可以使用氯化钠溶液做为载冷剂。

A　0

B　1

C　3

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷4卷答案

1,√,2,×,3,√,4,×,5,×,6,√,7,√,8,√,9,√,10,×,11,×,12,×,13,√,14,√,15,×,16,√,17,×,18,√,19,√,20,√,21,√,22,√,23,×,24,×,25,√,26,√,27,×,28,×,29,√,30,√,31,√,32,√,33,×,34,√,35,×,36,×,37,×,38,×,39,√,40,×,41,√,42,×,43,√,44,√,45,×,46,×,47,√,48,×,49,√,50,√,51,√,52,×,53,×,54,√,55,×,56,√,57,√,58,√,59,×,60,×,61,×,62,√,63,×,64,√,65,√,66,×,67,×,68,√,69,√,70,√,71,B,72,A,73,B,74,A,75,A,76,C,77,B,78,B,79,A,80,B,81,B,82,B,83,C,84,B,85,A,86,A,87,C,88,B,89,B,90,A,91,C,92,B,93,C,94,C,95,B,96,C,97,C,98,C,99,C,100,A

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷5卷

考试时长：120 分钟              试卷总分：100分        考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 双效溴化锂制冷机中高、低压热交换器的作用是使稀溶液降温,而使浓溶液升温。(　　　)

2. 温度计度数时视线与水银液面及标尺线要平行。(　　　)

3. 双效溴化锂制冷机中,制冷剂由气体变为液体的设备是冷凝器和蒸发器。(　　　)

4. 因维修时对自动保护装置进行过试验,在制冷机组试运转时不需要对自动保护装置进行设定值的动作检测。(　　　)

5. 采用溶液分流流程的双效溴化锂制冷机,发生器泵将稀溶液分两路分别送人高、低压发生器中。(　　　)

6. 冷凝器冷却水管道结垢会使制冷机制冷量下降。(　　　)

7. 螺杆式压缩机滑阀的移动改变了螺杆的有效轴向工作长度,从而实现能量的调节。(　　　)

8. 水泵启动前的出入口阀门应处于下列启闭位置:入口阀门全开;出口阀门全闭。(　　　)

9. 螺杆式压缩机外泄漏对容积效率无影响。(　　　)

10. 离心式冷水机组用氮气冲压时需要关闭所有通向大气的阀门。(　　　)

11. 溴化锂制冷机组用的表面活性剂是辛醇。(　　　)

12. 双效溴化锂吸收式机组加热的蒸汽压力下降,蒸发器压力下降。(　　　)

13. 温度计测量温度时需提前放入被测介质。(　　　)

14. 热量总是自发地由低温物体流向高温物体。(　　　)

15. 水泵的流速与转速成反比。(　　　)

16. 制冷剂在蒸气压缩式制冷系统中依次通过压缩机、蒸发器、节流装置、冷凝器这四大件完成一个循环。(　　　)

17. 螺杆式压缩机的结构简单,螺杆的加工精度要求也不高。(　　　)

18. 水冷冷水机组必须配冷却塔。(　　　)

19. 专用空调出现高、低压告警时,压缩机一定会停机。(　　　)

20. 制冷压缩机以及制冷、空调系统的调试必须由培训合格的操作人员主持进行。(　　　)

21. 机组在房间内布置时,应在机组周围留出可进行保养作业的空间。多台机组布置时,两机组间的距离应保持在1.5m~2m。(　　　)

22. 螺杆式压缩机是无气阀的容积型回转式压缩机。(　　　)

23. 水中只含有各盐类和杂质,不含气体。(　　　)

24. 螺杆式压缩机没有吸排气阀片,不会发生液击的危险。(　　　)

25. 溴化锂机组在负荷增减时应避免燃气量的急剧增减。(　　　)

26. 溴化锂制冷机冷却水温度过低,会使稀溶液温度过低,从而增大了溶液结晶的可能性。(　　　)

27. 使用氮对离心式制冷系统进行加压试漏试验时需要逐步加压到系统的压力试验值。(　　　)

28. 真空试验,是用制冷压缩机本身抽真空完成试验。(　　　)

29. 水银温度计是根据液体热胀冷缩的性质制成的。(　　　)

30. 相对压力工程上又称为表压力,表压力为负值时,其绝对值又称为真空度。(　　　)

31. 离心式制冷机组安装后应进行气密性试验。(　　　)

32. 溴化锂制冷机中的不凝性气体是指水蒸气。(　　　)

33. 在溴化锂制冷机中输送液体的泵应选用屏蔽泵,它由离心水泵和屏蔽电动机组成。(　　　)

34. 溴化锂吸收式制冷机组出厂前的气密性检查是在干燥状态下进行的。(　　　)

35. 溴化锂制冷机突然停冷却水,若得不到及时处理,则容易造成溶液结晶。(　　　)

36. 溴化锂机组的操作人员应注意观察燃烧器燃烧状态。(　　　)

37. 螺杆式压缩机是由螺旋形阴阳转子构成。(　　　)

38. 高低压继电器的作用是当排气压力低于调定值或吸气压力高于调定值时,切断电源使压缩机停止工作。(　　　)

39. 真空度是指容器内工质的绝对压力低于外界大气压的差值。(　　　)

40. 中央空调水系统压力试验用压力表的精度要求为2.5级以上。(　　　)

41. 盐水的凝固温度随其盐的质量分数的增加而降低。。(　　　)

42. 首次接触的新型设备,应先阅读产品的说明书,了解其安全防护方面的要求。(　　　)

43. 氨冷凝器的传热管采用无缝钢管,也可以采用紫铜管。(　　　)

44. 氟利昂中的氟是破坏大气臭氧层的罪魁祸首。(　　　)

45. 氟里昂的特性是化学性质稳定,不会燃烧爆炸,不腐蚀金属,不溶于油。(　　　)

46. 氨如果从制冷系统中泄漏出来,与空气混合达到一定比例,遇火即有火灾及爆炸危险。(　　　)

47. 水即可作制冷剂又可作载冷剂。(　　　)

48. 氨有很好的吸水性,但在低温下水会从氨液中析出而结冰,故系统中会发生“冰塞”现象。(　　　)

49. 从业人员发现事故隐患或其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。(　　　)

50. 生产经营单位与从业人员订立劳动合同(含聘用合同)时,应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员,并在劳动合同中写明,不得隐瞒或者欺骗。(　　　)

51. 在同一电网内,可根据需要对一部分用电设备采用保护接地,另外一部分采用保护接零。(　　　)

52. 特种作业从业人员可以到任何一家具有安全培训资质证书的培训机构进行特种作业培训。(　　　)

53. 精神障碍患者的劳动合法权益受法律保护。(　　　)

54. 《工伤保险条例》对个体工商户没有约束效力。(　　　)

55. 劳动者就业,因民族、种族、性别、宗教信仰不同而不同。(　　　)

56. 在高压线下方堆料、施工作业时,必须要有严格可靠的安全防护措施。(　　　)

57. 拆除作业必须由下而下逐层进行,严禁上、下同时作业。(　　　)

58. 施工现场发生电气火灾时,应先切断电源,使用泡沫灭火器进行灭火。(　　　)

59. 法律的效力高于法规和规章。(　　　)

60. 电气设备失火,应首先切断电源并与临近的带电设备隔离。(　　　)

61. 拆修制冷压缩机时,只要带齐厂家配制的各种专用工具和随机所带的其他工具就足够了。(　　　)

62. 冬天玻璃窗的结露应在室内。(　　　)

63. 乙炔瓶在使用或存储时应水平放置。(　　　)

64. 民用建筑空调室内空气温度夏季为26℃~28℃,冬季为18℃~22℃。(　　　)

65. 电流的基本单位是安培,简称安,用“A”表示。(　　　)

66. 气体混合爆炸的主要因素是温度、压力和着火源,而介质只是次要因素。(　　　)

67. DT-830数字万用表之所以能够测量毫伏量级电压信号,是由于仪表中对信号首先进行放大后再进行整流的。(　　　)

68. 活塞式制冷系统突然停电的处理程序是:切断电源、关闭供液阀、关闭压缩机吸、排水阀,填写记录。(　　　)

69. 从业人员良好职业道德品质的养成不仅需外在的规范和约束,更需要内在的道德自觉和自我培养。(　　　)

70. 活塞式制冷压缩机的膨胀过程是由高低压窜气造成的。(　　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 制冷系统与真空泵连接好后,应(　　　)。

A　先开真空泵,后打开系统

B　先打开系统阀,再开真空泵

C　真空泵与系统阀没有先后顺序之分

72. 蒸发器的温度上升时,温控器感温元件内部的压力会(　　　)。

A　升高

B　降低

C　不变

73. 制冷设备和管道的绝热结构正确的顺序是(　　　)。

A　防锈层-绝热层-防潮层-保护层-识别层

B　防锈层-绝热层-保护层-防潮层-识别层

C　防锈层-防潮层-保护层

-绝热层-识别层

74. 用于可拆卸的无缝钢管的连接是(　　　)。

A　法兰连接

B　焊接

C　螺纹连接

75. 当制冷剂含有水分时会出现(　　　)现象。

A　脏堵

B　冰堵

C　油堵

76. 通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为(　　　)。

A　建设、监理、施工和厂商等方单位代表

B　建设、监理、设计、施工等方单位代表

C　监理、设计、施工和厂商等方单位代表

D　建设、设计、施工、厂商等方单位代表

77. 温控器的作用是用来控制(　　　)。

A　压缩机的开停

B　总电源的开关

C　风机的转停

78. 溴化锂制冷机组安装时首先考虑的问题是(　　　)。

A　易于操作

B　易于维修和检查

C　易于散热

79. 对溴化锂机组筒体焊接作业时,氧气瓶与乙炔气瓶的距离应大于(　　　)m。

A　3

B　5

C　10

80. 制冷压缩机工作时,当排气压力阀故障超过规定数值时,安全阀被打开,高压气体将(　　　)。

A　流回吸气腔

B　排向大自然

C　流回

储液器

81. 冷凝器水侧积垢会使机器的能耗(　　　)。

A　增加

B　减少

C　无变化

82. 为保证供给稳定的蒸汽压力,即进入制冷机蒸汽区的变化不超过(　　　)。

A　±0.01MPa

B　0.02MPa

C　0.03MPa

83. 风机盘管等设备中使用的是(　　　)。

A　贯流式通风机

B　轴流式通风机

C　离心式通风机

84. 三效溴化锂制冷机设有3个发生器和3个热交换器,冷凝器的数量为(　　　)个。

A　1

B　2

C　3

85. 制冷空调中常用的冷却塔的通风方式是(　　　)。

A　机械通风

B　自然通风

C　人工通风

86. 热力膨胀阀感温包内制冷剂泄漏,将使膨胀阀阀口开启度(　　　)。

A　发生封闭变化

B　发生变化

C　没有变化

87. 关于R22,说法错误的是(　　　)。

A　R22溶水性差，系统应设干燥剂

B　R22与润滑油有限互溶低温下液体混合物会出现分层，故要有专门的回油措施

C　R22具有良好的热力性能，在采用封闭式压缩机的小型冷冻机中可暂时替代R12

88. 氟利昂大量泄漏,会导致人昏迷的气体浓度是(　　　)%。

A　5

B　10

C　20

89. 共沸工质的符号表示为(　　　)。

A　R7XX

B　R5XX

C　R4XX

90. 氟利昂制冷系统中设置干燥器的主要目的是(　　　)。

A　防止“冰塞”

B　防止产生“液击”

C　去除垃圾

91. 复审申请,需提交的材料不包括(　　　)。

A　个人申请书

B　社区或者县级以上医疗机构出具的健康证明

C　从事特种作业的情况

92. 产生职业病危害的用人单位的工作场所(　　　)。

A　应当有与职业病危害防护相适应的设施

B　无需设立更衣间、洗浴室

C　可以与无害作业混合使用

93. 在安全事故发生后,负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况,贻误事故抢救,情节严重的,依照《中华人民共和国刑法》关于(　　　)事故罪的规定,追究其刑事责任。

A　瞒报或者谎报

B　重大责任

C　劳动安全

94. 《安全生产法》规定,生产、经营、储存、使用危险品的车间、商店、仓库不得与(　　　)在同一座建筑物内。

A　更衣室

B　员工宿舍

C　班组活动室

95. 社会主义道德的基本要求是(　　　)。

A　社会公德、职业道德、家庭美德

B　爱国主义、集体主义和社会主义

C　爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义

96. 社会主义职业道德的核心思想是(　　　)。

A　执政为民

B　为人民服务

C　立党为公

97. 定期检查和计划维修,可有计划地储备检修用材料和备件,缩短检修时间,减少(　　　)次数。

A　小修

B　中修

C　大修

98. 延长制冷设备的使用寿命是(　　　)和计划维修应达到效果之一。

A　每天检查

B　随时检查

C　定期检查

99. 下面关于文明安全职业道德规范不正确的表述是(　　　)。

A　职业活动中,文明安全已经有相关的法律规定,因此不需要通过职业道德来规范从业人员的职业行为

B　可以提高文明安全生产和服务的自律意识

C　可以提高保护国家和人民生命财产安全的意识

100. 焊接作业时应穿戴的防护用品有鞋盖和(　　　)。

A　高筒绝缘鞋

B　护目镜

C　安全帽

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷5卷答案

1,×,2,√,3,×,4,×,5,√,6,√,7,√,8,√,9,×,10,√,11,√,12,√,13,√,14,×,15,×,16,×,17,×,18,√,19,√,20,×,21,√,22,√,23,×,24,√,25,√,26,×,27,√,28,×,29,√,30,√,31,√,32,×,33,×,34,√,35,√,36,√,37,×,38,×,39,√,40,×,41,×,42,√,43,×,44,×,45,×,46,√,47,√,48,×,49,√,50,√,51,×,52,×,53,√,54,×,55,×,56,×,57,√,58,×,59,√,60,√,61,×,62,√,63,×,64,√,65,√,66,×,67,√,68,√,69,√,70,×,71,A,72,A,73,A,74,A,75,B,76,A,77,A,78,B,79,A,80,B,81,A,82,A,83,A,84,A,85,A,86,B,87,C,88,C,89,B,90,A,91,A,92,A,93,A,94,B,95,C,96,B,97,C,98,C,99,A,100,C

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷6卷

考试时长：120 分钟              试卷总分：100分        考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 膨胀阀是将感温包感受到的吸气温度转换为压力信号后,再传递到膜片上,自动调整阀的开启度。(　　　)

2. 冷水机高压报警一定是由于无冷却水引起的。(　　　)

3. 溴化锂制冷机进入空气后,空气中的氧气会使溴化锂溶液成为一种强烈的氧化剂而腐蚀设备。(　　　)

4. 双效溴化锂制冷机中低压发生器的加热热源是冷剂蒸汽。(　　　)

5. 蒸汽型双效溴化锂制冷机的蒸汽压力一般为1.0MPa~1.5MPa。(　　　)

6. 为提高制冷能力,在溴化锂溶液中加入质量分数为0.1%~0.3%的辛醇。(　　　)

7. 由于酒精能够降低水的凝点,因此可以向空调系统加入少量酒精,以防止因水分冻结导致的故障问题。(　　　)

8. 使用氮对离心式制冷系统进行加压试漏试验。(　　　)

9. 溴化锂制冷机结晶是因为溶液没有加入缓蚀剂。(　　　)

10. 由于溴化锂制冷机高压发生器的筒体与传热管两种材料的膨胀系数相差悬殊,所以在高温下会产生很大的热应力。(　　　)

11. 双效溴化锂制冷机中高、低压热交换器的作用是使稀溶液降温,而使浓溶液升温。(　　　)

12. 水冷冷水机组必须配冷却塔。(　　　)

13. 将含有晶体的溴化锂溶液加热至某一温度,其晶体全部消失,这一温度即为该溶液的溶解温度。(　　　)

14. 螺杆式压缩机是一种旋转体积式压缩机。(　　　)

15. 中央空调开式循环冷却水出现结垢和污物沉积会造成热交换效率降低,管道堵塞,水循环量减小,动力消耗增大。(　　　)

16. 双效溴化锂制冷机中高、低温热交换器的作用是使流程对流。(　　　)

17. 压缩机电机工作电压过高时容易烧毁压缩机电机,而电压过低时不容易烧毁。(　　　)

18. 冷冻泵启动,确认冷冻水供水压力正常,即可启动压缩机。(　　　)

19. 溶液并联流程的溴化锂制冷机,是将发生器泵送出的稀溶液分为两段,分别进入高温发生器和低温热交换器加热浓缩。(　　　)

20. 溴化锂制冷机的正压检漏,是向机组内充以一定压力的气体,以寻找漏气部位。(　　　)

21. 在系统中发现带涂层的薄膜脱落,可以认为是水系统处理的膜被破坏了。(　　　)

22. 防潮层设置在保温层的内外侧都可。(　　　)

23. 冷水机组有活塞式、螺杆式、涡旋式、离心式、吸收式等多种分类。(　　　)

24. 溴化锂吸收式制冷机组初次运转时应采用自动起动方式。(　　　)

25. 视液镜内全是液体,这时制冷系统循环的制冷剂量为最佳充注量。(　　　)

26. 空调制冷系统中,制冷剂越多,制冷能力越强。(　　　)

27. 溴化锂吸收式制冷机组压力检漏时可向机组充0.5MPa~0.6MPa无油压缩空气或氮气。(　　　)

28. 中央空调化学清洗主要是利用水流的冲刷作用来去除设备和管道中的污染物。(　　　)

29. 螺杆式压缩机的结构简单,螺杆的加工精度要求也不高。(　　　)

30. 在溴化锂制冷机的蒸发器内,冷剂水吸收管簇内载冷剂的热量而蒸发成冷剂水蒸气,这个载冷剂就是冷水。(　　　)

31. 双效溴化锂制冷机中,制冷机由液体变为气体的设备是高、低压发生器和蒸发器。(　　　)

32. 螺杆式压缩机手动能量调节是依靠手动油分配阀实现的。(　　　)

33. 螺杆式压缩机自动能量调节是通过四通电磁阀实现的。(　　　)

34. 冷凝器中润滑油积聚会产生高压危险。(　　　)

35. 水泵停车的出入口阀门操作应先关出口阀门后关入口阀门。(　　　)

36. 中央空调的冷冻水系统,是一个闭式水系统。(　　　)

37. 检修工人在修理设备期间应随时清理地上油污,以免使人滑倒跌伤。(　　　)

38. 溴化锂吸收式制冷机组出厂前的气密性检查是在干燥状态下进行的。(　　　)

39. 纯金属的导热系数随温度的升高而减小,一般合金和非金属的导热系数随温度的升高而增大。(　　　)

40. 石油部标准将压缩机润滑油分为13号、18号、25号、30号4种。(　　　)

41. 即使工质的绝对压力(实际压力)不变,表压力和真空度仍有可能变化。(　　　)

42. 蒸发器按供液方式分为满液式、非满液式、循环式、淋激式。(　　　)

43. 氟利昂中的氟是破坏大气臭氧层的罪魁祸首。(　　　)

44. 制冷量单位换算,1匹=735W、1HP=735W,所以1匹=1HP。(　　　)

45. 溴化锂吸收式制冷机的工作介质为溴化锂溶液。(　　　)

46. 氨有很好的吸水性,但在低温下水会从氨液中析出而结冰,故系统中会发生“冰塞”现象。(　　　)

47. 绝对压力就是容器承受的实际压力。(　　　)

48. 制冷是一个逆向传热过程,不可能自发进行。(　　　)

49. 施工人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。(　　　)

50. 船上的冷藏舱制冷系统与伙食冷库制冷系统经常设计为并联系统,以备应急之用。(　　　)

51. 对应持证未持证或者未经培训就上岗的人员,一律先离岗、培训持证后再上岗,并依法对企业按规定上限处罚,直至停产整顿和关闭。(　　　)

52. 施工现场发生电气火灾时,应先切断电源,使用泡沫灭火器进行灭火。(　　　)

53. 安全生产是社会文明进步的基本标志之一。(　　　)

54. 为了不让闲杂人进入车间,单位可以将车间出口予以堵塞。(　　　)

55. 施工现场80%以上事故是由“三违”造成的“三违”是指违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。(　　　)

56. 配电箱、开关箱内除了可放置电工工具外,不得放置其它杂物。(　　　)

57. 法律的效力高于法规和规章。(　　　)

58. 劳动者就业,因民族、种族、性别、宗教信仰不同而不同。(　　　)

59. 任何人发现火灾都应当立即报警。(　　　)

60. 公民基本道德规范只包含了社会公德、职业道德的内容。(　　　)

61. 电子路上卤素捡漏仪的直流高压是由逆变升压及全波倍压整流产生的。(　　　)

62. 交接班中如发现存在问题,一般问题应由接班人进行处理,交班人完成交接班后就能离开。(　　　)

63. 学习职业道德与社会公德、家庭美德有机结合效果更好。(　　　)

64. 机械图样的孔和轴的配合,必须标注公差,而其他配合无须标注公差。(　　　)

65. 数字万用表的基本测量电路是直流电压200mV测量电路。(　　　)

66. 在制冷空调设备操作维修现场要严禁火源,但不限制维修人员现场吸烟。(　　　)

67. 现代企业的团队精神属于行业职业道德规范之一。(　　　)

68. 活塞式压缩机的一阶往复贯性力能用加平衡重的方法加以平衡。(　　　)

69. 电流的基本单位是安培,简称安,用“A”表示。(　　　)

70. 在管道内充有氟里昂制冷剂情况下,也可以进行焊接。(　　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 热力膨胀阀的感温包应安装在(　　　)。

A　蒸发器出气管

B　蒸发器进口

C　散热器出气管

72. 以下说法正确的是(　　　)。

A　螺杆式冷水机组有单冷型,也有热泵型

B　螺杆式冷水机组只能用2做制冷剂

C　螺杆式冷水机组只能采用水冷

73. 中央空调开机时启动顺序为(　　　)。

A　压缩机、冷冻泵、冷却泵和冷却塔

B　冷冻泵、冷却塔风机、冷却泵和压缩机

C　压缩机、冷却泵、冷冻泵和冷却塔

74. 在制冷系统安装中,尽可能减少管道(　　　)。

A　弯曲

B　壁厚

C　重量

75. 螺杆式压缩机能量指示标牌数值表示(　　　)。

A　滑阀位移百分数

B　能量百分数

C　能量的大小

76. 操作时如有制冷机燃气泄漏,这时该首先采取的措施是(　　　)。

A　进行足够的通风

B　继续操作

C　进行堵漏

77. 溴化锂浓溶液浓度与稀溶液浓度之差,通常称为(　　　)。

A　浓缩比

B　浓缩率

C　放气范围

78. 水泵试运转合格的时间为(　　　)h。

A　1

B　2

C　3

79. 风机盘管加独立新风系统的空气处理设备是(　　　)。

A　独立式空调机

B　组合式空调机组

C　风机盘管和新风机组

80. 螺杆式压缩机手动能量调节是通过(　　　)。

A　四通电磁阀

B　手动油分配阀

C　温控器

81. 为保证供给稳定的蒸汽压力,即进入制冷机蒸汽区的变化不超过(　　　)。

A　±0.01MPa

B　0.02MPa

C　0.03MPa

82. 对制冷系统进行压力试验时,严禁使用(　　　)。

A　氮气

B　空气

C　氧气

83. DT-830型数字万用表不使用时,把它放在什么地方是错误的(　　　)。

A　干燥

B　通风

C　潮湿

84. 温控器的作用是用来控制(　　　)。

A　压缩机的开停

B　总电源的开关

C　风机的转停

85. 空调冷水机组采用板式蒸发器时,其冷媒水温度应不得低于(　　　)℃。

A　0

B　1

C　3

86. 大型空调工程或低温制冷工程应采用(　　　)。

A　活塞式压缩机

B　螺杆式压缩机

C　离心式压缩机

87. 氨系统开机后,应缓慢打开吸气阀,其目的是防止压缩机(　　　)。

A　排气压力高

B　液击

C　吸气压力高

88. 冷却水冷却冷凝器中的制冷剂时,冷凝压力(　　　)。

A　减小

B　增大

C　不变

89. 恒温恒湿型空调机在恒温运行时,(　　　)。

A　制冷运行,加热不运行

B　制冷不运行,加热运行

C　制冷与加热都运行

90. 设备运转记录的基本内容包括(　　　)。

A　设备正常开机、关机的顺序

B　设备正常运转时的技术参数值

C　班级意见以及交接班记录

91. 矿山、危险物品等高危企业要对新职工进行至少(　　　)学时的安全培训,每年进行至少20学时的再培训。

A　120

B　100

C　72

92. 任何单位、个人都应当(　　　)为火灾报警提供便利,不得阻拦报警。

A　有偿

B　无偿

C　视情

93. 事故调查处理的原则是(　　　)。

A　尊重事实、查明原因

B　查明原因、吸取教训

C　实事求是、尊重科学

94. 根据安全生产概念和工作要求,对于生产经营单位,安全生产需要保护的第一对象是(　　　)。

A　从业人员

B　设备

C　安全生产管理人员

95. 职业道德行为修养过程中不包括(　　　)。

A　自我学习

B　自我满足

C　自我教育

96. 关于下列遵纪守法正确的说法是(　　　)。

A　只讲道德品质即可不犯法

B　法律是强制性的,不需要列入职业道德规范来让从业者“自律”

C　遵纪守法与职业道德要求具有一致性

97. 家用电冰箱的修复原则是(　　　)。

A　节省开支为基本要求

B　运行可靠为基本要求

C　恢复原貌为基本要求

98. 定期检查和计划维修,可有计划地储备检修用材料和备件,缩短检修时间,减少(　　　)次数。

A　小修

B　中修

C　大修

99. 职业纪律具有的特点表述不正确的是(　　　)。

A　各行各业的职业纪律其基本要求具有一致性

B　各行各业的职业纪律具有特殊性

C　职业纪律不需要自我约束

100. 家用电冰箱的冷凝器散热方式为(　　　)。

A　强制风冷

B　自然冷却

C　水冷却

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷6卷答案

1,√,2,×,3,√,4,√,5,×,6,√,7,×,8,√,9,×,10,√,11,×,12,√,13,×,14,×,15,√,16,×,17,×,18,×,19,×,20,√,21,√,22,×,23,√,24,×,25,×,26,×,27,×,28,×,29,×,30,√,31,√,32,√,33,√,34,√,35,√,36,√,37,√,38,√,39,√,40,√,41,√,42,√,43,×,44,×,45,×,46,×,47,√,48,√,49,√,50,√,51,√,52,×,53,√,54,×,55,√,56,×,57,√,58,×,59,√,60,×,61,√,62,×,63,√,64,×,65,√,66,×,67,√,68,×,69,√,70,×,71,A,72,A,73,B,74,A,75,A,76,A,77,C,78,B,79,C,80,B,81,A,82,C,83,C,84,A,85,A,86,C,87,B,88,C,89,C,90,C,91,C,92,B,93,C,94,A,95,B,96,C,97,B,98,C,99,C,100,B

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷7卷

考试时长：120 分钟              试卷总分：100分        考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 温度计度数时视线与水银液面及标尺线要平行。(　　　)

2. 采用溶液分流流程的双效溴化锂制冷机,发生器泵将稀溶液分两路分别送人高、低压发生器中。(　　　)

3. 溴化锂制冷机结晶是因为溶液没有加入缓蚀剂。(　　　)

4. 溴化锂制冷机的机内压力在运行时必须保持真空状态。(　　　)

5. 制冷系统工作时,压缩机的进、出口应无明显温差。(　　　)

6. 溴化锂制冷机最容易产生结晶的部位是溶液热交换器的浓溶液出口处。(　　　)

7. 系统正常工作后,应拧上热力膨胀阀调节杆座上的帽罩。(　　　)

8. 离心式制冷压缩机和活塞式制冷压缩机一样都是利用气缸容积减小的方式提高气体的压力。(　　　)

9. 离心式冷水机组用氮气冲压时需要关闭所有通向大气的阀门。(　　　)

10. 螺杆式压缩机外泄漏对容积效率无影响。(　　　)

11. 离心式制冷机组压力试验后可直接进行真空试验。(　　　)

12. 冷凝器中润滑油积聚会产生高压危险。(　　　)

13. 维修时分解的零部件必须排列整齐,做好标记。(　　　)

14. 溴化锂吸收式制冷机的蒸发温度必须高于0℃。(　　　)

15. 可以使用氧对离心式制冷系统进行加压、清洗或泄漏试验。(　　　)

16. 螺杆式压缩机结构简单,机件数量少,采用了滑阀调节,可实现无级调节。(　　　)

17. 温度计测量温度时需提前放入被测介质。(　　　)

18. 离心式制冷压缩机属于容积型压缩机。(　　　)

19. 螺杆式压缩机是无气阀的容积型回转式压缩机。(　　　)

20. 溴化锂吸收式制冷机组不论由于什么原因而发生机组的突然停电时,首先应关闭机组的总电源,再关闭供热的蒸汽阀。(　　　)

21. 吸收式制冷,吸收剂通过吸收制冷剂溶液,两种溶液才能混合。(　　　)

22. 在系统中发现带涂层的薄膜脱落,可以认为是水系统处理的膜被破坏了。(　　　)

23. 热力膨胀阀应正立式安装,不允许倒置。(　　　)

24. 高低压继电器的作用是当排气压力低于调定值或吸气压力高于调定值时,切断电源使压缩机停止工作。(　　　)

25. 离心式冷水机组对加工精度和制造质量要求严格。(　　　)

26. 根据热力学第二定律,热量不能由低温自发地转移到高温。(　　　)

27. 系统正常工作后,热力膨胀阀的调节杆不可随意调节。(　　　)

28. 用指针式万用表测电阻时,不必每次进行欧姆调零。(　　　)

29. 离心式制冷机组试运转启动前应检查油温、油位。(　　　)

30. 溴化锂机组在负荷增减时应避免燃气量的急剧增减。(　　　)

31. 多级离心式制冷压缩机是由几个工作轮并联组成的。(　　　)

32. 钳形电流表的一次绕组是钳口中被测量电流所通过的导线。(　　　)

33. 将含有晶体的溴化锂溶液加热至某一温度,其晶体全部消失,这一温度即为该溶液的溶解温度。(　　　)

34. 冷水机组有活塞式、螺杆式、涡旋式、离心式、吸收式等多种分类。(　　　)

35. 溴化锂机组的操作人员应注意观察燃烧器燃烧状态。(　　　)

36. 螺杆式压缩机手动能量调节是依靠手动油分配阀实现的。(　　　)

37. 溴化锂吸收式制冷机组压力检漏时可向机组充0.5~0.6MPa无油压缩空气或氮气。(　　　)

38. 双效溴化锂吸收式机组加热的蒸汽压力下降,发生器压力下降。(　　　)

39. 在R12、R22、R502等氟里昂制冷系统中,一般要采用回热循环。(　　　)

40. 单位物质温度每升高或降低1度所吸收或放出的热量称之为比热或比热容。(　　　)

41. 制冷压缩机使用的冷冻机油不能用通用机油来代替。(　　　)

42. 大型制冷压缩机其单机制冷量在550kw以上。(　　　)

43. 空调机房的环境温度应不低于0℃且不高于40℃。(　　　)

44. 机械冷藏车都是采用直接蒸发吹风冷却来控制车内温度的。(　　　)

45. 《蒙特利尔议定书》规定发达国家在2030年停用过渡性物质HCFC。(　　　)

46. 制冷系统中蒸发器是制冷剂蒸发放热的热交换装置。(　　　)

47. 氨如果从制冷系统中泄漏出来,与空气混合达到一定比例,遇火即有火灾及爆炸危险。(　　　)

48. 考虑压力容器设计美观,安全阀应隐蔽安装或可以取消不用。(　　　)

49. 生产经营单位的从业人员离岗二年以内重新上岗时,不需重新接受车间(工段、区、队)和班组级的安全培训。(　　　)

50. 手持电动工具由于要频繁移动位置,所以不需要安装接地或接零装置。(　　　)

51. 用人单位因任务繁忙可以安排劳动者先从事接触职业病危害的作业,空闲后再进行上岗前职业健康检查。(　　　)

52. 劳动者连续工作一年以上的,享受带薪年休假。(　　　)

53. 生产经营单位除主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以外的从业人员的安全培训工作,由生产经营单位组织实施。(　　　)

54. 配电箱、开关箱内除了可放置电工工具外,不得放置其它杂物。(　　　)

55. 在高压线下方堆料、施工作业时,必须要有严格可靠的安全防护措施。(　　　)

56. 我国安全电压的额定值是(36V、24V、12V、和6V)。(　　　)

57. 任何人发现火灾都应当立即报警。(　　　)

58. 法律的效力高于法规和规章。(　　　)

59. 特种作业从业人员可以到任何一家具有安全培训资质证书的培训机构进行特种作业培训。(　　　)

60. 制冷设备检修表的上部,应写明检修年月日及压缩机的型号和编号。(　　　)

61. 涡旋式压缩机的工作过程包括膨胀、吸气、压缩和排气。(　　　)

62. 学习职业道德有利于企业发展和行风建设。(　　　)

63. 乙炔瓶在使用或存储时应水平放置。(　　　)

64. 选用修理表阀时,必须考虑量程范围和接头螺纹规格。(　　　)

65. 安装制冷设备时,联接管越短越好。(　　　)

66. 空调机采用三相四线制供电,电源电压偏差不得超过额定值的±5%。(　　　)

67. 职业道德是从业者遵循的符合职业特点的职业行为规范,通过学习与实践修养成善的职业品质,涵盖了从业人员与服务对象、职业与职工、职业与职业之间的关系。(　　　)

68. 引起火灾的间接火源有加热自然起火和本身自燃起大两类。(　　　)

69. 制冷系统为了美观,管道的弯头可以做成任何角度。(　　　)

70. 活塞式制冷系统突然停电的处理程序是:切断电源、关闭供液阀、关闭压缩机吸、排水阀,填写记录。(　　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 两台以上并列的离心式制冷机组吊装上位后再同一基准标高线上允许偏差为(　　　)mm。

A　±10

B　±1

C　±100

72. 离心式压缩机的可调导流叶片是使气流(　　　)。

A　改变方向

B　改变体积

C　增加

压力

73. 螺杆式压缩机影响容积效率主要的是(　　　)。

A　吸入损失

B　泄漏

C　加热损失

74. 空调在夏季出现高压告警,不可能的原因是(　　　)。

A　制冷剂太多

B　室外机太脏

C　管路有泄露

75. 单级离心式制冷压缩机的喘振易发生在(　　　)。

A　.低负荷

B　满负荷

C　零负荷

76. 通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为(　　　)。

A　建设、监理、施工和厂商等方单位代表

B　建设、监理、设计、施工等方单位代表

C　监理、设计、施工和厂商等方单位代表

D　建设、设计、施工、厂商等方单位代表

77. 对制冷系统进行压力试验时,严禁使用(　　　)。

A　氮气

B　空气

C　氧气

78. 在启动氟利昂压缩机之前,先对润滑油加热的目的是(　　　)。

A　使润滑油中溶入的氟利昂溢出

B　降低润滑油的黏性

C　防止润滑油冻结

79. 系统中制冷剂过多造成后果是(　　　)。

A　制冷量减少

B　制冷量增大

C　功率增大

80. 离心式制冷机组吊装时能受力的部件是(　　　)。

A　仪表盘

B　油管

C　蒸发-冷凝器筒体

81. 溴化锂制冷机组的基础和支座必须做成(　　　)结构。

A　放水平就可以了

B　做成坚固就可以了

C　必须有坚固和不燃的结构

82. 溴化锂吸收式制冷机中,溴化锂溶液吸收水蒸气时会(　　　)。

A　吸收热量

B　放出热量

C　既不吸收也不放热

83. 冷凝器水侧积垢会使换热效果(　　　)。

A　升高

B　降低

C　不影响

84. 加入溴化锂制冷机组的热量和从机组带出的热量应相等或相近,即投入与产出应达到平衡,这就是溴化锂制冷机的(　　　)。

A　等热率

B　热均率

C　热平衡

85. 以免空气进入制冷系统,制冷剂的蒸发压力应比大气(　　　)。

A　压力高

B　压力大

C　压力强

86. 压缩机中的电动机驱动压缩机实现制冷循环,将电能转换成(　　　)。

A　热能

B　电能

C　机械能

87. 氨泄漏,遇明火就会爆炸时的含量是(　　　)%。

A　17

B　14

C　16

88. 与氨制冷剂不得质直接接触的物质是(　　　)。

A　铜

B　钢铁

C　石棉

89. 与滑油相溶性最差的制冷剂是(　　　)。

A　R717

B　R22

C　R134a

90. 氟利昂制冷剂中,对大气层中的臭氧层起破坏作用的是(　　　)原子。

A　氯

B　氟

C　溴

91. 依照《安全生产法》的规定,工伤保险费应由(　　　)缴纳。

A　从业人员本人

B　生产经营单位

C　地方财政拨款

92. 根据安全生产概念和工作要求,对于生产经营单位,安全生产需要保护的第一对象是(　　　)。

A　从业人员

B　设备

C　安全生产管理人员

93. 以下(　　　)是《精神卫生法》没有要求用人单位的行为。

A　用人单位应当根据精神障碍患者的实际情况,安排患者从事力所能及的工作

B　安排患者参加必要的职业技能培训,提高患者的就业能力

C　患者的工作环境无需特殊化

94. 安全生产管理的主要目的是(　　　)。

A　及时发现安全隐患,及时纠正和整改,防止事故的发生

B　及时发现安全隐患,及时纠正和整改,及时处理事故

C　及时处理事故,做到“四不放过”,防止类似事故再度发生

95. 正确行使职业权力的首要要求是(　　　)。

A　要树立一定的权威性

B　要树立正确的职业权力观

C　要能把握恰当的权力分寸

96. 职业义务的特点是(　　　)。

A　无偿性和奉献性

B　利他性和自觉性

C　利他性和无偿性

97. 职业纪律具有的特点表述不正确的是(　　　)。

A　各行各业的职业纪律其基本要求具有一致性

B　各行各业的职业纪律具有特殊性

C　职业纪律不需要自我约束

98. 烟流动的原因之一是烟囱效应,其主导因素是(　　　)。

A　高温

B　自然风、外界风力与高温

C　外界风力

99. 计划维修可保持设备长期、安全、稳定运行,会给(　　　)带来明显的经济效益。

A　制造单位

B　使用单位

C　安装单位

100. 遵守职业纪律的首要要求是(　　　)。

A　要自觉遵守,不得有意违反

B　要熟知职业纪律,避免无知违纪

C　要养成良好习惯,不明知故犯

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷7卷答案

1,√,2,√,3,×,4,√,5,×,6,√,7,√,8,×,9,√,10,×,11,×,12,√,13,√,14,√,15,×,16,√,17,√,18,×,19,√,20,×,21,×,22,√,23,√,24,×,25,√,26,√,27,√,28,×,29,√,30,√,31,×,32,√,33,×,34,√,35,√,36,√,37,×,38,√,39,×,40,√,41,√,42,√,43,√,44,×,45,√,46,×,47,√,48,×,49,×,50,×,51,×,52,√,53,√,54,×,55,×,56,√,57,√,58,√,59,×,60,√,61,×,62,√,63,×,64,√,65,√,66,√,67,√,68,√,69,×,70,√,71,A,72,A,73,A,74,C,75,A,76,A,77,C,78,A,79,A,80,C,81,C,82,B,83,B,84,C,85,A,86,C,87,C,88,A,89,A,90,A,91,B,92,A,93,C,94,A,95,B,96,C,97,C,98,B,99,B,100,B

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷8卷

考试时长：120 分钟              试卷总分：100分        考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 冷凝器有空气等不凝性气体不会导致冷凝压力超高。(　　　)

2. 将充满液体制冷剂管道两端的阀门关闭是危险的。(　　　)

3. 蒸汽双效溴化锂制冷机吸收器中的稀溶液在送入高压发生器前,应首先经过高温热交换器和凝水回热器。(　　　)

4. 采用溶液分流流程的双效溴化锂制冷机,发生器泵将稀溶液分两路分别送人高、低压发生器中。(　　　)

5. 溴化锂制冷机中冷凝水经U型管节流进入蒸发器,其压力从冷凝压力随即降为吸收压力。(　　　)

6. 制冷系统工作时,压缩机的进、出口应无明显温差。(　　　)

7. 空调中通风机的风压包括动压和静压。(　　　)

8. 溴化锂制冷机最容易产生结晶的部位是溶液热交换器的浓溶液出口处。(　　　)

9. 螺杆式压缩机外泄漏对容积效率无影响。(　　　)

10. 制冷系统中含有过量污物,会使过滤、节流装置堵塞,形成“脏堵”。(　　　)

11. 对离心式制冷机组加润滑油时可以按相近型号充加。(　　　)

12. 压缩机排气温度过高会引起滑油粘度降低,润滑性变差。(　　　)

13. 维修空调时所指的高低压管为蒸发器的进出管。(　　　)

14. 维修时分解的零部件必须排列整齐,做好标记。(　　　)

15. 冷水机组有活塞式、螺杆式、涡旋式、离心式、吸收式等多种分类。(　　　)

16. 当制冷系统出现冰堵、脏堵故障或进行定期检修时,均应更换干燥过滤器。(　　　)

17. 冷却塔风机故障不会导致冷凝压力超高。(　　　)

18. 溴化锂吸收式制冷机组出厂前的气密性检查是在干燥状态下进行的。(　　　)

19. 制冷剂在蒸气压缩式制冷系统中依次通过压缩机、蒸发器、节流装置、冷凝器这四大件完成一个循环。(　　　)

20. 空调水系统分冷水系统和冷却水系统。(　　　)

21. 视液镜内全是液体,这时制冷系统循环的制冷剂量为最佳充注量。(　　　)

22. 在有氧气存在的条件下,溴化锂溶液是一种强烈的氧化剂,且腐蚀设备,隔氧的最好办法是提高机组的气密性。(　　　)

23. 系统正常工作后,热力膨胀阀调节杆座上的帽罩应拿掉。(　　　)

24. 溴化锂吸收式制冷机组不论由于什么原因而发生机组的突然停电时,首先应关闭机组的总电源,再关闭供热的蒸汽阀。(　　　)

25. 中央空调的冷冻水系统,是一个闭式水系统。(　　　)

26. 压缩机运转时制冷不足原因是进气压力过低,而排气压力过高。(　　　)

27. 液体管路用于连接蒸发器和压缩机。(　　　)

28. 风管和配件的可拆卸接口,可以装设在墙或楼板内。(　　　)

29. 热量总是自发地由低温物体流向高温物体。(　　　)

30. 螺杆式压缩机手动能量调节是依靠手动油分配阀实现的。(　　　)

31. 可以使用氧对离心式制冷系统进行加压、清洗或泄漏试验。(　　　)

32. 热力膨胀阀应正立式安装,不允许倒置。(　　　)

33. 系统正常工作后,热力膨胀阀的调节杆不可随意调节。(　　　)

34. 空调水系统强度试验压力和严密性试验压力是不同的。(　　　)

35. 将含有晶体的溴化锂溶液加热至某一温度,其晶体全部消失,这一温度即为该溶液的溶解温度。(　　　)

36. 溴化锂机组在燃气压力异常、空气压力异常、通风机的超载、继电器动作等紧急情况时,应迅速切断燃气供应,并发出警报(　　　)

37. 溴化锂制冷机运行中,应经常关注真空泵的状况,如抽气性能、油质和传动带松紧程度。(　　　)

38. 为保证空调房间的温湿度稳定,空调房间应保持一定的正压。(　　　)

39. 使用盐水作载冷剂时,由于盐水的凝固温度随浓度而变,故按溶液的凝固温度比制冷剂的蒸发温度低5℃左右为准来选定盐水的浓度。(　　　)

40. 国产冷冻机油现在执行的标准为行业标准,即SHO349-92行业标准。该行业标准按40℃时的运动黏度分为12、22、32、46、68、88六个黏度等级。(　　　)

41. 储存制冷剂的钢瓶必须根据制冷剂的类别涂以不同的颜色,R12瓶为白色,R134a为绿色,R717为黄色。(　　　)

42. 气-液热交换器又称回热器,其作用是使节流前的制冷剂液体过冷,使从蒸发器来的制冷剂饱和蒸气过热,这样既保证了压缩机工作的安全性,又可提高系统的制冷量。(　　　)

43. 机械冷藏车都是采用直接蒸发吹风冷却来控制车内温度的。(　　　)

44. 蒸汽压缩式制冷中,制冷剂压力的变化主要是在压缩机和节流机构进行的。(　　　)

45. 制冷是一个逆向传热过程,不可能自发进行。(　　　)

46. 冷冻吨是指将1吨0℃水冷冻为0℃的冰所转移出的热量。(　　　)

47. 考虑压力容器设计美观,安全阀应隐蔽安装或可以取消不用。(　　　)

48. 卧式壳管式冷凝器中,制冷剂在管外流动,冷却水在管内流动。(　　　)

49. 不具备安全生产条件的生产经营单位,可以先开展生产再完善安全生产条件。(　　　)

50. 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。(　　　)

51. 用人单位因任务繁忙可以安排劳动者先从事接触职业病危害的作业,空闲后再进行上岗前职业健康检查。(　　　)

52. 特种作业从业人员可以到任何一家具有安全培训资质证书的培训机构进行特种作业培训。(　　　)

53. 我国消防工作方针是:预防为主、防消结合。(　　　)

54. 配电箱、开关箱内除了可放置电工工具外,不得放置其它杂物。(　　　)

55. 任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。(　　　)

56. 精神障碍患者的劳动合法权益受法律保护。(　　　)

57. 施工现场80%以上事故是由“三违”造成的“三违”是指违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。(　　　)

58. 施工现场使用的各种气瓶属于危险品,在存放和使用时,要距离明火5米以上。(　　　)

59. 施工现场发生电气火灾时,应先切断电源,使用泡沫灭火器进行灭火。(　　　)

60. 冬天玻璃窗的结露应在室内。(　　　)

61. 电子路上卤素捡漏仪的直流高压是由逆变升压及全波倍压整流产生的。(　　　)

62. 改用制冷剂无须改换润滑油。(　　　)

63. 氧气瓶严禁靠近易燃品和油脂。(　　　)

64. 社会公德、职业道德和家庭美德三者没有必然联系。(　　　)

65. 现代企业的团队精神属于行业职业道德规范之一。(　　　)

66. 需动火焊补系统泄漏点时,应严格遵守焊接安全操作规程,现场应有防火措施,系统应释压后方可施焊。(　　　)

67. 乙醇不可燃,所以不必用于密闭系统。(　　　)

68. 在制冷空调设备操作维修现场要严禁火源,但不限制维修人员现场吸烟。(　　　)

69. 活塞式压缩机润滑油的细滤油器安装在油泵的前面。(　　　)

70. 钳形电流表中的磁路是由钳状铁心构成。(　　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 用于可拆卸的无缝钢管的连接是(　　　)。

A　法兰连接

B　焊接

C　螺纹连接

72. 中央空调开机时启动顺序为(　　　)。

A　压缩机、冷冻泵、冷却泵和冷却塔

B　冷冻泵、冷却塔风机、冷却泵和压缩机

C　压缩机、冷却泵、冷冻泵和冷却塔

73. 在中央空调系统中,通常冷却液体用的蒸发器,选用(　　　)作为载冷剂。

A　水

B　盐水

C　乙醇

74. 螺杆式制冷系统在冬季开机时,首先起动的设备应是(　　　)。

A　冷水泵

B　冷却水泵

C　油加热器

75. 用指针式万用表测电流或电压时,正确的量程选择应该使表头指针指示位置在(　　　)。

A　大于量程的1/2

B　小于量程的1/2

C　大于量程的1/4

76. 水冷式冷凝器中的水是(　　　)。

A　制冷剂

B　冷却水

C　载冷剂

77. 三效溴化锂制冷机设有3个发生器和3个热交换器,冷凝器的数量为(　　　)个。

A　1

B　2

C　3

78. 空调冷水机组采用板式蒸发器时,其冷媒水温度应不得低于(　　　)℃。

A　0

B　1

C　3

79. 溴化锂制冷机组的基础和支座必须做成(　　　)结构。

A　放水平就可以了

B　做成坚固就可以了

C　必须有坚固和不燃的结构

80. 冷水机的制冷剂在冷凝器中是(　　　)。

A　吸热

B　放热

C　既不吸热也不放热

81. 以下说法不正确的是(　　　)。

A　离心式冷水机组调试人员应是专业人员或经过专业培训

B　离心式冷水机组调试前水系统要通水循环

C　调试用的工具在调试时再随时拿取

82. 在溴化锂制冷机中起到控制冷剂水流量和维持上下筒压力差作用的部件是(　　　)。

A　J形管

B　U形管

C　抽气管

83. 离心式制冷机组吊装时能受力的部件是(　　　)。

A　仪表盘

B　油管

C　蒸发-冷凝器筒体

84. 风机盘管等设备中使用的是(　　　)。

A　贯流式通风机

B　轴流式通风机

C　离心式通风机

85. 通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为(　　　)。

A　建设、监理、施工和厂商等方单位代表

B　建设、监理、设计、施工等方单位代表

C　监理、设计、施工和厂商等方单位代表

D　建设、设计、施工、厂商等方单位代表

86. 双效溴化锂制冷机冷却水的进出口温度设计值为(　　　)。

A　3.5℃-4.5℃

B　4.5℃-5.5℃

C　5.5℃-6.5℃

87. 对铜和铜合金有腐蚀作用的制冷剂是(　　　)。

A　R717

B　R600a

C　R22

88. 氟利昂和氨相比,其渗透性(　　　)。

A　强

B　弱

C　相等

89. 蒸发温度的调节可以通过调节压力来实现,这个压力是指(　　　)。

A　冷凝压力

B　蒸发压力

C　排气压力

90. 在间接式制冷系统中,被冷却物体(或空间)的热量是通过中间介质传给制冷剂的,这种中间介质在制冷工程中称为(　　　)。

A　载冷剂(冷媒)

B　冷却剂

C　制冷剂

91. 高危企业新职工安全培训合格后,要在经验丰富的工人师傅带领下,实习至少(　　　)个月后方可独立上岗。

A　1

B　2

C　3

92. 在安全事故发生后,负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况,贻误事故抢救,情节严重的,依照《中华人民共和国刑法》关于(　　　)事故罪的规定,追究其刑事责任。

A　瞒报或者谎报

B　重大责任

C　劳动安全

93. 劳动者有下列(　　　)情形之一的,用人单位可以解除劳动合同。

A　患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的

B　患病或者负伤,在规定的医疗期内的

C　在试用期间被证明不符合录用条件的

94. 《安全生产法》规定,从业人员有权了解作业场所和工作岗位存在的(　　　)。

A　危险因素、防范措施及事故应急措施

B　危险原因

C　重大隐患

95. 社会主义职业道德的核心是(　　　)。

A　集体主义

B　为人民服务

C　爱国主义

96. 关于下列遵纪守法正确的说法是(　　　)。

A　只讲道德品质即可不犯法

B　法律是强制性的,不需要列入职业道德规范来让从业者“自律”

C　遵纪守法与职业道德要求具有一致性

97. 《公民道德建设实施纲要》关于从业人员职业道德规范是(　　　)。

A　爱国守法、公平公正、团结友善、勤俭自强、敬业奉献

B　艰苦奋斗、诚实守信、团结协作、服务周到、遵纪守法

C　爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会

98. 职业道德行为的特点之一是(　　　)。

A　认真修养,才能成为高尚的人

B　对他人和社会影响重大

C　不管行为方式如何,只要效果好

99. 高低压压力控制器,又称高低压压力(　　　)。

A　熔断器

B　继电器

C　空气开关

100. 家用电冰箱的冷凝器散热方式为(　　　)。

A　强制风冷

B　自然冷却

C　水冷却

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷8卷答案

1,×,2,√,3,√,4,√,5,×,6,×,7,√,8,√,9,×,10,√,11,×,12,√,13,×,14,√,15,√,16,√,17,×,18,√,19,×,20,√,21,×,22,√,23,×,24,×,25,√,26,×,27,×,28,×,29,×,30,√,31,×,32,√,33,√,34,√,35,×,36,√,37,√,38,√,39,√,40,×,41,×,42,√,43,×,44,√,45,√,46,√,47,×,48,√,49,×,50,√,51,×,52,×,53,√,54,×,55,√,56,√,57,√,58,×,59,×,60,√,61,√,62,×,63,√,64,×,65,√,66,√,67,×,68,×,69,×,70,√,71,A,72,B,73,A,74,C,75,A,76,B,77,A,78,A,79,C,80,B,81,C,82,B,83,C,84,A,85,A,86,C,87,A,88,A,89,B,90,A,91,B,92,A,93,C,94,A,95,B,96,C,97,C,98,B,99,B,100,B

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷9卷

考试时长：120 分钟             试卷总分：100分        考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 离心式制冷机组压力试验后可直接进行真空试验。(　　　)

2. 为防止蒸汽型双效溴化锂制冷机因蒸汽压力过高而出现结晶,造成缓蚀剂失效,应控制蒸汽压力使高压发生器浓溶液出口温度不超过160℃。(　　　)

3. 螺杆式冷水机组的压缩机内有导叶。(　　　)

4. 采用溶液分流流程的双效溴化锂制冷机,发生器泵将稀溶液分两路分别送人高、低压发生器中。(　　　)

5. 热水型溴化锂制冷机的热源水温度小于100℃的为低温型,大于125℃的为高温型。(　　　)

6. 双效溴化锂制冷机中制冷剂由气体变为液体的设备只有冷凝器和吸收器。(　　　)

7. 蒸汽双效溴化锂制冷机吸收器中的稀溶液在送入高压发生器前,应首先经过高温热交换器和凝水回热器。(　　　)

8. 膨胀阀是将感温包感受到的吸气温度转换为压力信号后,再传递到膜片上,自动调整阀的开启度。(　　　)

9. 冷水机高压报警一定是由于无冷却水引起的。(　　　)

10. 预膜处理就是向水中投加高浓度的缓蚀阻垢剂,使金属表面迅速生成一种化学保护膜,以阻止介质对设备的侵蚀,从而起到缓蚀阻垢作用。(　　　)

11. 冷却水泵出现故障,导致冷却水水流不足或中断会导致冷凝压力超高。(　　　)

12. 离心式制冷机组安装后应进行气密性试验。(　　　)

13. 溶晶管发烫是溶液结晶的显著特征。因此一旦发现溶晶管发烫即可断业是溶液已结晶。(　　　)

14. 风机盘管风速有高、中、低三档。(　　　)

15. 视液镜内全是液体,这时制冷系统循环的制冷剂量为最佳充注量。(　　　)

16. 溴化锂机组的操作人员应注意观察燃烧器燃烧状态。(　　　)

17. 空调机房和冷冻机房应尽可能远离有消声要求的房间。(　　　)

18. 冷却水的冷却塔周围不能有烟囱废气的污染。(　　　)

19. 空调水系统分冷水系统和冷却水系统。(　　　)

20. 半封闭式离心压缩机一般不做解体清洗。(　　　)

21. 溴化锂吸收式制冷机组初次运转时应采用自动起动方式。(　　　)

22. 未经预膜处理的设备和管道使用寿命会降低。(　　　)

23. 高低压继电器的作用是当排气压力低于调定值或吸气压力高于调定值时,切断电源使压缩机停止工作。(　　　)

24. 溴化锂制冷机的正压检漏,是向机组内充以一定压力的气体,以寻找漏气部位。(　　　)

25. 中央空调的冷冻水系统,是一个闭式水系统。(　　　)

26. 液体管路用于连接蒸发器和压缩机。(　　　)

27. 溴化锂吸收式制冷机组手动起动程序是首先起动冷却水泵、冷冻水泵。(　　　)

28. 系统正常工作后,热力膨胀阀调节杆座上的帽罩应拿掉。(　　　)

29. 系统正常工作后,热力膨胀阀的调节杆不可随意调节。(　　　)

30. 专用空调出现高、低压告警时,压缩机一定会停机。(　　　)

31. 当制冷系统出现冰堵、脏堵故障或进行定期检修时,均应更换干燥过滤器。(　　　)

32. 风机盘管有明装、暗装之分。(　　　)

33. 溴化锂制冷机工作时,稀溶液浓度应为59%~64%。(　　　)

34. 在有氧气存在的条件下,溴化锂溶液是一种强烈的氧化剂,且腐蚀设备,隔氧的最好办法是提高机组的气密性。(　　　)

35. 螺杆式制冷压缩机机座震动小,所以基础可做的较小。(　　　)

36. 钳形电流表的一次绕组是钳口中被测量电流所通过的导线。(　　　)

37. 空调中常用的水泵都为离心式水泵。(　　　)

38. 水中只含有各盐类和杂质,不含气体。(　　　)

39. 冷冻机油的温度一般不得超过70℃,超过此温度则黏度下降,易产生积炭、变质。(　　　)

40. 氨与矿物润滑油的相溶性比较好。(　　　)

41. 真空度是指容器内工质的绝对压力低于外界大气压的差值。(　　　)

42. 考虑压力容器设计美观,安全阀应隐蔽安装或可以取消不用。(　　　)

43. 气-液热交换器又称回热器,其作用是使节流前的制冷剂液体过冷,使从蒸发器来的制冷剂饱和蒸气过热,这样既保证了压缩机工作的安全性,又可提高系统的制冷量。(　　　)

44. 物质在被冷却或加热过程中,只是状态发生变化(如液态变气态),而温度不发生变化,这一过程物质也会吸收或放出的热量。(　　　)

45. 在采用氟里昂制冷剂的制冷系统中,一定要安装干燥器。(　　　)

46. 制冷系统中油分离器是防止水份混入润滑油的安全装置。(　　　)

47. 氟利昂的特性是化学性质稳定,不会燃烧爆炸,不腐蚀金属,不溶于油。(　　　)

48. 机械冷藏车都是采用直接蒸发吹风冷却来控制车内温度的。(　　　)

49. 从事接触职业病危害作业的人员,在离岗时应当进行职业健康检查,否则用人单位不得解除或者终止与其订立的劳动合同。(　　　)

50. 职业院校毕业生从事与所学专业相关的作业,可以免予培训。(　　　)

51. 船上的冷藏舱制冷系统与伙食冷库制冷系统经常设计为并联系统,以备应急之用。(　　　)

52. 特种作业从业人员可以到任何一家具有安全培训资质证书的培训机构进行特种作业培训。(　　　)

53. 劳动者连续工作一年以上的,享受带薪年休假。(　　　)

54. 施工现场发生电气火灾时,应先切断电源,使用泡沫灭火器进行灭火。(　　　)

55. 任何人发现火灾都应当立即报警。(　　　)

56. 我国消防工作方针是:预防为主、防消结合。(　　　)

57. 在高压线下方堆料、施工作业时,必须要有严格可靠的安全防护措施。(　　　)

58. 安全技术交底除口头交底外,还必须有书面交底记录。(　　　)

59. 为了不让闲杂人进入车间,单位可以将车间出口予以堵塞。(　　　)

60. 涡旋式压缩机的工作过程包括膨胀、吸气、压缩和排气。(　　　)

61. 乙二醇液体无色、无味、不燃烧,但对金属有腐蚀作用。(　　　)

62. 最简单的电路由电源、负载、开关和连接导线组成。(　　　)

63. 电子路上卤素捡漏仪的直流高压是由逆变升压及全波倍压整流产生的。(　　　)

64. 对于活塞式压缩机,若曲轴箱上的盖板有一个视油镜,则曲轴箱的合理装油量应该是视油镜中线。(　　　)

65. 钳形电流表中的磁路是由钳状铁心构成。(　　　)

66. 数字万用表的基本测量电路是直流电压200mV测量电路。(　　　)

67. 职业道德就是各项管理制度。(　　　)

68. 触犯了法律就一定违反了职业道德规范。(　　　)

69. 从业人员良好职业道德品质的养成不仅需外在的规范和约束,更需要内在的道德自觉和自我培养。(　　　)

70. 活塞式制冷压缩机的膨胀过程是由高低压窜气造成的。(　　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 膨胀阀的开启度与蒸发温度的关系是(　　　)。

A　蒸发温度高开启度大

B　蒸发温度高开启度小

C　蒸发温度低开启度大

72. 扑灭燃油、燃气和电器类火灾可用“1211”灭火器,其优点之一是(　　　)。

A　灭火后不留痕迹

B　能查明起火原因

C　能灭温度很高的火

73. 螺杆式压缩机没有(　　　)。

A　膨胀过程

B　吸气过程

C　压缩过程

74. 润滑油过多会使(　　　)。

A　压缩机出现湿冲程

B　制冷量偏低

C　蒸发器、冷凝器内散热管表面形成油膜,

减低传热系数

75. 不能采用(　　　)气体给制冷系统加压。

A　氮气

B　氧气

C　空气

76. 溴化锂制冷机组的基础和支座必须做成(　　　)结构。

A　放水平就可以了

B　做成坚固就可以了

C　必须有坚固和不燃的结构

77. 螺杆式压缩机实现制冷量10%~100%范围内的调节,实现的方式是(　　　)。

A　滑阀

B　进口导叶

C　冷却系统

78. 在溴化锂制冷机中起到控制冷剂水流量和维持上下筒压力差作用的部件是(　　　)。

A　J形管

B　U形管

C　抽气管

79. 不能随意拆卸的阀门是(　　　)。

A　电磁阀

B　安全阀

C　浮球阀

80. 大型空调工程或低温制冷工程应采用(　　　)。

A　活塞式压缩机

B　螺杆式压缩机

C　离心式压缩机

81. 系统中制冷剂过多造成后果是(　　　)。

A　制冷量减少

B　制冷量增大

C　功率增大

82. 压缩机中的电动机驱动压缩机实现制冷循环,将电能转换成(　　　)。

A　热能

B　电能

C　机械能

83. 对制冷系统进行压力试验时,严禁使用(　　　)。

A　氮气

B　空气

C　氧气

84. 离心式制冷压缩机属于(　　　)。

A　压力型压缩机

B　速度型压缩机

C　容积型压缩机

85. 不能使螺杆式压缩机排气温度或油温过高的原因是(　　　)。

A　能量调节装置失灵

B　油冷却器效果差

C　喷油量不足

86. 制冷压缩机工作时,当排气压力阀故障超过规定数值时,安全阀被打开,高压气体将(　　　)。

A　流回吸气腔

B　排向大自然

C　流回

储液器

87. 制冷系统中,油分离器安装在(　　　)。

A　冷凝器和膨胀阀之间

B　压缩机和冷凝器之间

C　蒸发器和压缩机之间

88. 制冷系统中制冷剂吸收被冷却介质(水或空气)的热量的设备叫(　　　)。

A　蒸发器

B　冷凝器

C　压缩机

89. 属于非共沸制冷剂的是(　　　)。

A　R134a

B　R407c

C　R502

90. 氟利昂制冷系统中设置干燥器的主要目的是(　　　)。

A　防止“冰塞”

B　防止产生“液击”

C　去除垃圾

91. 按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理的部门对全国安全生产工作实施(　　　)管理。

A　全面监督

B　综合监督

C　监督

92. 用真空泵抽真空的方式通常不含(　　　)抽真空。

A　低压侧

B　双侧

C　干燥

93. 以下(　　　)是《精神卫生法》没有要求用人单位的行为。

A　用人单位应当根据精神障碍患者的实际情况,安排患者从事力所能及的工作

B　安排患者参加必要的职业技能培训,提高患者的就业能力

C　患者的工作环境无需特殊化

94. 安全生产管理的主要目的是(　　　)。

A　及时发现安全隐患,及时纠正和整改,防止事故的发生

B　及时发现安全隐患,及时纠正和整改,及时处理事故

C　及时处理事故,做到“四不放过”,防止类似事故再度发生

95. 下列对爱岗敬业表述不正确的是(　　　)。

A　抓住机遇,竞争上岗

B　具有奉献精神

C　勤奋学习,刻苦钻研业务

96. 发生火灾时浓烟造成的死亡率与火焰、热气造成的死亡率相比(　　　)。

A　小

B　略大

C　非常大

97. 系统不合理产生严重湿冲程的因素很多,要根据具体情况,(　　　),有针对性地进行处理。

A　找好零件

B　找准原因

C　找出系统图

98. 社会主义职业道德的原则是(　　　)。

A　集体主义

B　爱国主义

C　为人民服务

99. 职业道德行为的特点之一是(　　　)。

A　认真修养,才能成为高尚的人

B　对他人和社会影响重大

C　不管行为方式如何,只要效果好

100. 我国安全生产的根本出发点和思想核心是(　　　)。

A　安全第一

B　预防为主

C　以人为本

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷9卷答案

1,×,2,√,3,×,4,√,5,×,6,√,7,√,8,√,9,×,10,√,11,√,12,√,13,√,14,√,15,×,16,√,17,√,18,√,19,√,20,√,21,×,22,√,23,×,24,√,25,√,26,×,27,√,28,×,29,√,30,√,31,√,32,√,33,√,34,√,35,√,36,√,37,√,38,×,39,√,40,×,41,√,42,×,43,√,44,√,45,√,46,×,47,×,48,×,49,√,50,×,51,√,52,×,53,√,54,×,55,√,56,√,57,×,58,√,59,×,60,×,61,×,62,√,63,√,64,√,65,√,66,√,67,×,68,√,69,√,70,×,71,A,72,C,73,A,74,C,75,B,76,C,77,A,78,B,79,B,80,C,81,A,82,C,83,C,84,B,85,A,86,B,87,B,88,A,89,B,90,A,91,B,92,C,93,C,94,A,95,A,96,C,97,B,98,A,99,B,100,C

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷10卷

考试时长：120 分钟              试卷总分：100分        考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 水泵启动前的出入口阀门应处于下列启闭位置:入口阀门全开;出口阀门全闭。(　　　)

2. 螺杆式压缩机外泄漏对容积效率无影响。(　　　)

3. 离心式冷水机组用氮气冲压时需要关闭所有通向大气的阀门。(　　　)

4. 在溴化锂制冷机中起到控制冷剂水流量和维持上下筒压力差作用的部件是抽气管。(　　　)

5. 离心式制冷机组拆箱时应按由下而上的顺序进行。(　　　)

6. 由于溴化锂制冷机高压发生器的筒体与传热管两种材料的膨胀系数相差悬殊,所以在高温下会产生很大的热应力。(　　　)

7. 冷凝器有空气等不凝性气体不会导致冷凝压力超高。(　　　)

8. 螺杆式压缩机滑阀的移动改变了螺杆的有效轴向工作长度,从而实现能量的调节。(　　　)

9. 双效溴化锂制冷机中,制冷剂由气体变为液体的设备是冷凝器和蒸发器。(　　　)

10. 双效溴化锂制冷机中高、低压热交换器的作用是使稀溶液降温,而使浓溶液升温。(　　　)

11. 离心式制冷机组压力试验后可直接进行真空试验。(　　　)

12. 溶晶管发烫是溶液结晶的显著特征。因此一旦发现溶晶管发烫即可断业是溶液已结晶。(　　　)

13. 对清洗后的系统一定要将清洗剂冲吹干净,不能留有水分,以免造成冰堵。(　　　)

14. 溴化锂制冷机冷却水温度过低,会使冷凝压力降低和稀溶液浓度下降,从而抑制发生器溶液的剧烈沸腾,所以可防止冷剂水的污染。(　　　)

15. 蒸发器是输出热量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的流量,达到制冷目的。(　　　)

16. 在溴化锂制冷机的蒸发器内,冷剂水吸收管簇内载冷剂的热量而蒸发成冷剂水蒸气,这个载冷剂就是冷水。(　　　)

17. 直燃型溴冷(热)水机有三种功能:制冷、采暖和供应卫生热水。(　　　)

18. 空运转就是在空负荷下运转机器。(　　　)

19. 当制冷系统出现冰堵、脏堵故障或进行定期检修时,均应更换干燥过滤器。(　　　)

20. 氟利昂制冷系统可用铜管或无缝钢管,一般公称直径在25mm以下的用铜管,25mm以上的用无缝钢管。(　　　)

21. 溴化锂直燃机的热源燃油和燃气不允许泄漏。(　　　)

22. 螺杆式制冷压缩机噪音小,不需采取消音减噪处理。(　　　)

23. 水泵停车的出入口阀门操作应先关出口阀门后关入口阀门。(　　　)

24. 风机盘管有明装、暗装之分。(　　　)

25. 溴化锂制冷机冷水出口温度一般比蒸发温度高6℃~8℃。(　　　)

26. 压缩机排气温度过高会引起滑油粘度降低,润滑性变差。(　　　)

27. 闭式循环冷冻水系统和开式冷却水系统的水质管理是一样的。(　　　)

28. 螺杆式压缩机没有吸排气阀片,不会发生液击的危险。(　　　)

29. 半封闭式离心压缩机一般不做解体清洗。(　　　)

30. 溴化锂吸收式制冷机组初次运转时应采用自动起动方式。(　　　)

31. 溴化锂制冷机冷却水温度过低,会使稀溶液温度过低,从而增大了溶液结晶的可能性。(　　　)

32. 溶液循环量控制不当,既会造成发生器液位偏高或偏低,也会对发生器的性能造成一定的影响,但对制冷量不会有影响。(　　　)

33. 水冷冷水机组必须配冷却塔。(　　　)

34. 冷水机组有活塞式、螺杆式、涡旋式、离心式、吸收式等多种分类。(　　　)

35. 发生器内溴化锂稀溶液被加热产生冷剂蒸汽后变为浓溶液,这一浓度变化范围是溴化锂制冷机运转的经济性指标,称作放气范围。(　　　)

36. 空调水系统化学清洗可以在不停机的情况下进行。(　　　)

37. 在制冷机组试运转时需要对自动保护装置进行设定值的动作检测。(　　　)

38. 检修工人在修理设备期间应随时清理地上油污,以免使人滑倒跌伤。(　　　)

39. 纯金属的导热系数随温度的升高而减小,一般合金和非金属的导热系数随温度的升高而增大。(　　　)

40. 同一液体在不同的温度下,其饱和压力是不同的,温度越低,其饱和压力越高。(　　　)

41. 制冷剂液体过冷的目的是为了减少节流过程中产生闪发气体,从而提高单位制冷量。(　　　)

42. 氨有很好的吸水性,但在低温下水会从氨液中析出而结冰,故系统中会发生“冰塞”现象。(　　　)

43. 大型制冷压缩机其单机制冷量在550kw以上。(　　　)

44. 液体的沸点与压力有关,压力越高,沸点越低。(　　　)

45. 当氨中毒者情况十分严重,致使呼吸微弱、休克、呼吸停止时应立即进行人工呼吸抢救,并给中毒者饮用较浓的食醋。(　　　)

46. 中压压力容器的设计压力p为:1.6MPa≤p<10MPa。(　　　)

47. 比热容是衡量载冷剂性能优劣的重要指标之一。(　　　)

48. 常压下,溴化锂溶液浓度大小对金属腐蚀性无关。(　　　)

49. 任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。(　　　)

50. 施工人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。(　　　)

51. 从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。(　　　)

52. 劳动者连续工作一年以上的,享受带薪年休假。(　　　)

53. 精神障碍患者的劳动合法权益受法律保护。(　　　)

54. 任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。(　　　)

55. 我国安全电压的额定值是(36V、24V、12V、和6V)。(　　　)

56. 凡存在不经培训上岗、无证上岗的企业,给予规定上限的经济处罚。(　　　)

57. 安全生产是社会文明进步的基本标志之一。(　　　)

58. 施工现场使用的各种气瓶属于危险品,在存放和使用时,要距离明火5米以上。(　　　)

59. 特种作业从业人员可以到任何一家具有安全培训资质证书的培训机构进行特种作业培训。(　　　)

60. 职业道德的行为特征是指各行各业都有自己的道德要求。(　　　)

61. 氧气瓶严禁靠近易燃品和油脂。(　　　)

62. 加强职业道德建设是企业发展先进文化的重要内容。(　　　)

63. 对无人操作的设备机房,管理人员无需定时检查设备运转情况。(　　　)

64. 发现换热器及压力容器有局部变形凸起时,为了设备安全运行,应立即进行更换处理。(　　　)

65. 活塞式压缩机的理论工作循环的功耗大。(　　　)

66. 能测量温度、压力、流量、流速和压差地传感器属于热工量传感器。(　　　)

67. 职业道德是从业者遵循的符合职业特点的职业行为规范,通过学习与实践修养成善的职业品质,涵盖了从业人员与服务对象、职业与职工、职业与职业之间的关系。(　　　)

68. 对于活塞式压缩机,若曲轴箱上的盖板有一个视油镜,则曲轴箱的合理装油量应该是视油镜中线。(　　　)

69. 社会公德、职业道德和家庭美德三者没有必然联系。(　　　)

70. 活塞式压缩机的一阶往复贯性力能用加平衡重的方法加以平衡。(　　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 用高压氮气给制冷系统加压时必须使用的阀是(　　　)。

A　截止阀

B　减压阀

C　节流阀

72. 在相同条件下,制冷机的性能好坏,取决于制冷系数(　　　)。

A　接近100%

B　小

C　大

73. 直燃式溴化锂制冷机遇到紧急事态是(　　　)。

A　接点不良

B　电压低

C　燃气泄漏

74. 两台以上并列的离心式制冷机组吊装上位后再同一基准标高线上允许偏差为(　　　)mm。

A　±10

B　±1

C　±100

75. 为防止人体接触漏电制冷设备的金属外壳时发生触电事故,采取的主要安全措施是(　　　)。

A　穿好运动鞋

B　带好白色手套

C　保护接地或保护接零

76. 溴化锂制冷机的冷却水量按我国国家标准规定不应超过名义值的(　　　)%。

A　90

B　110

C　120

77. 机房中不能使用明火,除非有(　　　)措施。

A　用屏风与机组隔开

B　用机房间的一端

C　把火隔离起来并使燃烧生成物排入大气

78. 冷凝器水侧积垢会使换热效果(　　　)。

A　升高

B　降低

C　不影响

79. 空调冷水机组采用板式蒸发器时,其冷媒水温度应不得低于(　　　)℃。

A　0

B　1

C　3

80. 操作时如有制冷机燃气泄漏,这时该首先采取的措施是(　　　)。

A　进行足够的通风

B　继续操作

C　进行堵漏

81. 离心式制冷压缩机属于(　　　)。

A　压力型压缩机

B　速度型压缩机

C　容积型压缩机

82. 加入溴化锂制冷机组的热量和从机组带出的热量应相等或相近,即投入与产出应达到平衡,这就是溴化锂制冷机的(　　　)。

A　等热率

B　热均率

C　热平衡

83. 双效溴化锂制冷机冷却水的进出口温度设计值为(　　　)。

A　3.5℃-4.5℃

B　4.5℃-5.5℃

C　5.5℃-6.5℃

84. 大型空调工程或低温制冷工程应采用(　　　)。

A　活塞式压缩机

B　螺杆式压缩机

C　离心式压缩机

85. 为保证供给稳定的蒸汽压力,即进入制冷机蒸汽区的变化不超过(　　　)。

A　±0.01MPa

B　0.02MPa

C　0.03MPa

86. 制冷机系统中的不凝性气体集中在(　　　)部件顶部。

A　蒸发器

B　压缩机

C　冷凝器

87. 我国国家标准规定,直燃型溴化锂冷(热)水机组在采暖运行时,名义工况的热水出口温度为(　　　)℃。

A　50

B　60

C　70

88. 单级氨压缩机最大压缩比应不超过(　　　)。

A　6

B　8

C　10

89. 氨是目前使用最为广泛的中压中温制冷剂,其单位标准容积制冷量大约为(　　　)kJ/m³;。

A　3076

B　1876

C　2176

90. 用普通温度计测出的空气温度,称为(　　　)。

A　空气温度

B　干球温度

C　露点温度

91. 潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于(　　　)V。

A　48

B　36

C　24

92. 以下(　　　)是《精神卫生法》没有要求用人单位的行为。

A　用人单位应当根据精神障碍患者的实际情况,安排患者从事力所能及的工作

B　安排患者参加必要的职业技能培训,提高患者的就业能力

C　患者的工作环境无需特殊化

93. 处理氨冷机漏氨事故时,抢修人员必须穿戴的物品不包括(　　　)。

A　防氨服

B　防毒面具

C　橡胶绝缘靴

94. 劳动者有下列(　　　)情形之一的,用人单位可以解除劳动合同。

A　患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的

B　患病或者负伤,在规定的医疗期内的

C　在试用期间被证明不符合录用条件的

95. 关于下列遵纪守法正确的说法是(　　　)。

A　只讲道德品质即可不犯法

B　法律是强制性的,不需要列入职业道德规范来让从业者“自律”

C　遵纪守法与职业道德要求具有一致性

96. 社会主义职业道德的核心思想是(　　　)。

A　执政为民

B　为人民服务

C　立党为公

97. 遵守职业纪律的首要要求是(　　　)。

A　要自觉遵守,不得有意违反

B　要熟知职业纪律,避免无知违纪

C　要养成良好习惯,不明知故犯

98. 在安全保护设施齐全的机房中,当按下紧急停机装置按扭,(　　　)就完会处于停机状态了。

A　整个系统

B　水泵系统

C　盐水泵系统

99. 下列与职业道德行为特点不相符的是(　　　)。

A　与职业活动紧密相连

B　对他人和社会影响重大

C　与领导的影响有关

100. 增强职业责任感的要求错误的表述是(　　　)。

A　要认真履行职业责任,搞好本职工作

B　要只维护自己单位的利益

C　要正确处理个人、集体和国家之间的关系

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷10卷答案

1,√,2,×,3,√,4,×,5,×,6,√,7,×,8,√,9,×,10,×,11,×,12,√,13,√,14,×,15,×,16,√,17,√,18,√,19,√,20,√,21,√,22,×,23,√,24,√,25,×,26,√,27,×,28,√,29,√,30,×,31,×,32,×,33,√,34,√,35,√,36,√,37,√,38,√,39,√,40,×,41,√,42,×,43,√,44,×,45,√,46,√,47,√,48,×,49,√,50,√,51,√,52,√,53,√,54,√,55,√,56,×,57,√,58,×,59,×,60,√,61,√,62,√,63,×,64,√,65,×,66,√,67,√,68,√,69,×,70,×,71,B,72,C,73,C,74,A,75,C,76,C,77,C,78,B,79,A,80,A,81,B,82,C,83,C,84,C,85,A,86,C,87,B,88,B,89,C,90,B,91,C,92,C,93,C,94,C,95,C,96,B,97,B,98,A,99,C,100,B

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷11卷

考试时长：120 分钟              试卷总分：100分        考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 冷凝器冷却水管道结垢会使制冷机制冷量下降。(　　　)

2. 蒸汽双效溴化锂制冷机吸收器中的稀溶液在送入高压发生器前,应首先经过高温热交换器和凝水回热器。(　　　)

3. 预膜处理就是向水中投加高浓度的缓蚀阻垢剂,使金属表面迅速生成一种化学保护膜,以阻止介质对设备的侵蚀,从而起到缓蚀阻垢作用。(　　　)

4. 高压贮液桶与居民住宅区的距离非常近,是非常危险的。(　　　)

5. 因维修时对自动保护装置进行过试验,在制冷机组试运转时不需要对自动保护装置进行设定值的动作检测。(　　　)

6. 螺杆式制冷压缩机可以采用喷油冷却。(　　　)

7. 离心式制冷压缩机和活塞式制冷压缩机一样都是利用气缸容积减小的方式提高气体的压力。(　　　)

8. 在溴化锂制冷机中起到控制冷剂水流量和维持上下筒压力差作用的部件是抽气管。(　　　)

9. 热水型溴化锂制冷机的热源水温度小于100℃的为低温型,大于125℃的为高温型。(　　　)

10. 冷凝器有空气等不凝性气体不会导致冷凝压力超高。(　　　)

11. 溴化锂制冷机最容易产生结晶的部位是溶液热交换器的浓溶液出口处。(　　　)

12. 钳形电流表的一次绕组是钳口中被测量电流所通过的导线。(　　　)

13. 系统正常工作后,热力膨胀阀的调节杆不可随意调节。(　　　)

14. 离心式制冷机组压力试验后需抽除系统中残余的气体和水分再进行真空试验。(　　　)

15. 轴封的作用是防止流体渗漏到泵外,也防止空气浸入泵内。(　　　)

16. 离心式冷水机组对加工精度和制造质量要求严格。(　　　)

17. 闭式循环冷冻水系统和开式冷却水系统的水质管理是一样的。(　　　)

18. 为保证空调房间的温湿度稳定,空调房间应保持一定的正压。(　　　)

19. 双效溴化锂吸收式机组加热的蒸汽压力下降,发生器压力下降。(　　　)

20. 螺杆式压缩机手动能量调节是依靠手动油分配阀实现的。(　　　)

21. 离心式制冷压缩机属于容积型压缩机。(　　　)

22. 螺杆式压缩机是一种旋转体积式压缩机。(　　　)

23. 在溴化锂吸收式制冷机使用期间,为防止由于电动机的温升过高而烧毁,可利用冷冻水对电动机进行冷却。(　　　)

24. 根据热力学第二定律,热量不能由低温自发地转移到高温。(　　　)

25. 溴化锂制冷机突然停冷却水,若得不到及时处理,则容易造成溶液结晶。(　　　)

26. 高低压力控制器的两个气室。分别与压缩机的排气管路和吸气管路相通。(　　　)

27. 溴化锂制冷机冷却水温度过低,会使稀溶液温度过低,从而增大了溶液结晶的可能性。(　　　)

28. 溴化锂制冷循环中二元工质的组成是溴化锂和水。(　　　)

29. 未经预膜处理的设备和管道使用寿命会降低。(　　　)

30. 溶液循环量控制不当,既会造成发生器液位偏高或偏低,也会对发生器的性能造成一定的影响,但对制冷量不会有影响。(　　　)

31. 防潮层设置在保温层的内外侧都可。(　　　)

32. 压缩机运转时制冷不足原因是进气压力过低,而排气压力过高。(　　　)

33. 双效溴化锂吸收式机组加热的蒸汽压力下降,蒸发器压力下降。(　　　)

34. 溴化锂制冷机工作时,稀溶液浓度应为59%~64%。(　　　)

35. 当制冷系统出现冰堵、脏堵故障或进行定期检修时,均应更换干燥过滤器。(　　　)

36. 当温控器失灵时,压缩机会出现运转不停的现象。(　　　)

37. 水泵停车的出入口阀门操作应先关出口阀门后关入口阀门。(　　　)

38. 空调制冷系统中,制冷剂越多,制冷能力越强。(　　　)

39. 只要物体表面温度高于空气的露点,温度就不会结露。(　　　)

40. 回热器不仅用于氟里昂制冷系统,也用于氨制冷系统。(　　　)

41. 冷冻机油的温度一般不得超过70℃,超过此温度则黏度下降,易产生积炭、变质。(　　　)

42. 运转中润滑油的油温,开启式机组不应大于70℃,半封闭机组不应大于80℃。(　　　)

43. 气-液热交换器又称回热器,其作用是使节流前的制冷剂液体过冷,使从蒸发器来的制冷剂饱和蒸气过热,这样既保证了压缩机工作的安全性,又可提高系统的制冷量。(　　　)

44. 混合制冷剂有共沸制冷剂和非共沸制冷剂之分。(　　　)

45. 氟利昂的渗透性比氨强。(　　　)

46. 制冷是一个逆向传热过程,不可能自发进行。(　　　)

47. 在制冷剂安全性分类中,大写字母表示制冷剂毒性危害,阿拉伯数字表示燃烧性危险程度。(　　　)

48. 机械冷藏车都是采用直接蒸发吹风冷却来控制车内温度的。(　　　)

49. 特种作业人员必须具有初中及以上文化程度。(　　　)

50. 意外伤害保险采用自愿投保形式。(　　　)

51. 法定安全生产标准只有国家标准,不包括行业标准。(　　　)

52. 任何人发现火灾都应当立即报警。(　　　)

53. 特种作业从业人员可以到任何一家具有安全培训资质证书的培训机构进行特种作业培训。(　　　)

54. 安全生产是社会文明进步的基本标志之一。(　　　)

55. 施工现场80%以上事故是由“三违”造成的“三违”是指违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。(　　　)

56. 在高压线下方堆料、施工作业时,必须要有严格可靠的安全防护措施。(　　　)

57. 为了不让闲杂人进入车间,单位可以将车间出口予以堵塞。(　　　)

58. 在发生重大生产安全事故时,任何单位和个人都应当支持、配合事故的抢救,并提供一切便利条件。(　　　)

59. 我国消防工作方针是:预防为主、防消结合。(　　　)

60. 乙炔瓶在使用或存储时应水平放置。(　　　)

61. 活塞式制冷系统运行时,压缩机各摩擦部位允许的最高温度是50℃。(　　　)

62. 改用制冷剂无须改换润滑油。(　　　)

63. 自我约束控制职业行为的这种自律性是职业道德的显著特征。(　　　)

64. 将指针式万用表的电压档误当成电流档使用,会造成仪表的损坏。(　　　)

65. 精通业务与职业道德无关。(　　　)

66. 活塞式压缩机曲轴的质量在进行惯性力计算的转化时,其中与曲轴轴线对称部分的质量也应向曲柄销处进行简化。(　　　)

67. 活塞式制冷系统突然停电的处理程序是:切断电源、关闭供液阀、关闭压缩机吸、排水阀,填写记录。(　　　)

68. 发现换热器及压力容器有局部变形凸起时,为了设备安全运行,应立即进行更换处理。(　　　)

69. 影响活塞式压缩机排气量的主要因素有:余隙容积损失、节流损失、预热损失、泄漏损失。(　　　)

70. 电流的基本单位是安培,简称安,用“A”表示。(　　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 制冷管道常用的弯管方法是(　　　)。

A　冷煨法

B　压制弯管

C　焊接弯管

72. 在制冷技术中,采用多级压缩与复迭式制冷机的目的,是为了达到(　　　)。

A　较低的蒸发温度

B　较高的蒸发温度

C　气态的制冷剂

73. 阀门最适宜的安装高度为距操作面(　　　)m。

A　1.0

B　1.1

C　1.2

74. 双效溴化锂制冷机中低压发生器的加热热源是(　　　)。

A　冷剂蒸汽

B　柴油

C　天然气

75. 直燃型溴化锂制冷机在运行中遇到危急情况时,采取(　　　)措施。

A　切断电源

B　切断热源

C　局部处理故障

76. 冷水机组的冷凝温度和压力升高时,机器的能耗会(　　　)。

A　.越高

B　越低

C　无变化

77. 螺杆式制冷压缩机属于(　　　)压缩机。

A　压力型

B　速度型

C　容积型

78. 水泵试运转合格的时间为(　　　)h。

A　1

B　2

C　3

79. 操作时如有制冷机燃气泄漏,这时该首先采取的措施是(　　　)。

A　进行足够的通风

B　继续操作

C　进行堵漏

80. 在启动氟利昂压缩机之前,先对润滑油加热的目的是(　　　)。

A　使润滑油中溶入的氟利昂溢出

B　降低润滑油的黏性

C　防止润滑油冻结

81. 为了降低投资和运行费用,冷水机组的冷水出水温度尽量(　　　)。

A　高

B　低

C　.不影响

82. 大型空调工程或低温制冷工程应采用(　　　)。

A　活塞式压缩机

B　螺杆式压缩机

C　离心式压缩机

83. 溴化锂制冷机中的凝水回热器所回收的余热来自于(　　　)。

A　高压发生器

B　低压发生器

C　蒸发器

84. 离心式压缩机解体后组装时应(　　　)。

A　后拆后装

B　后拆先装

C　怎么方便怎么装

85. 离心式制冷机组进行真空试验通常用(　　　)。

A　真空泵

B　抽气回收装置

C　空压机

86. 螺杆式制冷压缩机的转子的组成是由(　　　)。

A　两个阳转子

B　两个阴转子

C　一个阳转子和一个阴转子

87. 如制冷剂在蒸发器中沸腾汽化的温度为5℃,相同压力下压缩机的吸气温度为10℃,则压缩机的吸气过热度为(　　　)℃。

A　10

B　5

C　-5

88. 蒸汽压缩式制冷中,制冷剂由气态变为液态是在(　　　)中进行的。

A　冷凝器

B　压缩机

C　蒸发器

89. 根据我国大部分地区所能提供的冷却水条件,应将冷却水进口的设计温度定为(　　　)℃。

A　20

B　26

C　32

90. 中央空调系统运行时,维修人员(　　　)执行安全操作规程,杜绝违章作业。

A　应该严格

B　需要严肃

C　必须严格

91. 特种作业人员的条件不包括(　　　)。

A　年龄满18岁

B　身高1.7m以上

C　初中以上文化

92. 产生职业病危害的用人单位的工作场所(　　　)。

A　应当有与职业病危害防护相适应的设施

B　无需设立更衣间、洗浴室

C　可以与无害作业混合使用

93. 《安全生产法》规定,从业人员有权了解作业场所和工作岗位存在的(　　　)。

A　危险因素、防范措施及事故应急措施

B　危险原因

C　重大隐患

94. 在安全事故发生后,负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况,贻误事故抢救,情节严重的,依照《中华人民共和国刑法》关于(　　　)事故罪的规定,追究其刑事责任。

A　瞒报或者谎报

B　重大责任

C　劳动安全

95. 当生火灾时,烟感报警系统应立即动作,操作人员应马上(　　　)。

A　打开排烟口

B　开启排烟机或排烟阀

C　开启排烟机

96. 职业道德行为修养过程中不包括(　　　)。

A　自我学习

B　自我满足

C　自我教育

97. 职业道德行为选择的类型中有(　　　)。

A　在多种可能性中进行选择

B　在同属于善的多层次中进行选择

C　在多种变化情况中进行选择

98. 延长制冷设备的使用寿命是(　　　)和计划维修应达到效果之一。

A　每天检查

B　随时检查

C　定期检查

99. 我国安全生产的根本出发点和思想核心是(　　　)。

A　安全第一

B　预防为主

C　以人为本

100. 下面不符合正确树立职业荣誉观的要求是(　　　)。

A　争取职业荣誉的动机要纯

B　获得职业荣誉的手段要正

C　社会主义市场经济就是竞争,因此对职业荣誉要竞争,要当仁不让

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷11卷答案

1,√,2,√,3,√,4,√,5,×,6,√,7,×,8,×,9,×,10,×,11,√,12,√,13,√,14,√,15,√,16,√,17,×,18,√,19,√,20,√,21,×,22,×,23,×,24,√,25,√,26,√,27,×,28,√,29,√,30,×,31,×,32,×,33,√,34,√,35,√,36,√,37,√,38,×,39,√,40,×,41,√,42,√,43,√,44,√,45,√,46,√,47,√,48,×,49,×,50,×,51,×,52,√,53,×,54,√,55,√,56,×,57,×,58,√,59,√,60,×,61,√,62,×,63,√,64,×,65,×,66,×,67,√,68,√,69,√,70,√,71,A,72,A,73,C,74,A,75,B,76,A,77,C,78,B,79,A,80,A,81,A,82,C,83,A,84,B,85,A,86,C,87,B,88,A,89,C,90,C,91,B,92,A,93,A,94,A,95,B,96,B,97,B,98,C,99,C,100,C

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷12卷

考试时长：120 分钟              试卷总分：100分        考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 空调中通风机的风压包括动压和静压。(　　　)

2. 双效溴化锂制冷机中低压发生器的加热热源是冷剂蒸汽。(　　　)

3. 因维修时对自动保护装置进行过试验,在制冷机组试运转时不需要对自动保护装置进行设定值的动作检测。(　　　)

4. 离心式制冷机组拆箱时应按由下而上的顺序进行。(　　　)

5. 调试就是调整冷凝器的工作温度。(　　　)

6. 当蒸发器的压力损失较小时,一般使用外平衡式热力膨胀阀。(　　　)

7. 由于溴化锂制冷机高压发生器的筒体与传热管两种材料的膨胀系数相差悬殊,所以在高温下会产生很大的热应力。(　　　)

8. 真空泵是用来抽除系统内不凝性气体的,由于装有自动抽真空装置的溴化锂制冷机抽除不凝性气体,所以无需再配制真空泵。(　　　)

9. 螺杆式压缩机外泄漏对容积效率无影响。(　　　)

10. 溴化锂制冷机中冷凝水经U型管节流进入蒸发器,其压力从冷凝压力随即降为吸收压力。(　　　)

11. 离心式冷水机组用氮气冲压时需要关闭所有通向大气的阀门。(　　　)

12. 离心式制冷机组试运转启动前应检查油温、油位。(　　　)

13. 冷冻泵启动,确认冷冻水供水压力正常,即可启动压缩机。(　　　)

14. 所有水泵严禁无水空转。(　　　)

15. 螺杆式压缩机结构简单,机件数量少,采用了滑阀调节,可实现无级调节。(　　　)

16. 在空调故障检修作业中,应确保选择适当品牌和等级的冷冻机油,以保证与所使用的制冷剂的相容性。(　　　)

17. 冷凝器冷却水管道结垢会导致冷凝压力超高。(　　　)

18. 双效溴化锂吸收式机组加热的蒸汽压力下降,发生器压力下降。(　　　)

19. 视液镜内全是液体,这时制冷系统循环的制冷剂量为最佳充注量。(　　　)

20. 维修空调时所指的高低压管为蒸发器的进出管。(　　　)

21. 冷却塔风机故障不会导致冷凝压力超高。(　　　)

22. 溴化锂吸收式制冷机组不论由于什么原因而发生机组的突然停电时,首先应关闭机组的总电源,再关闭供热的蒸汽阀。(　　　)

23. 为保证空调房间的温湿度稳定,空调房间应保持一定的正压。(　　　)

24. 压缩机电机工作电压过高时容易烧毁压缩机电机,而电压过低时不容易烧毁。(　　　)

25. 专用空调出现高、低压告警时,压缩机一定会停机。(　　　)

26. 水系统物理清洗指用清洁的自来水以较大的水流速度进行循环清洗。(　　　)

27. 空调水系统强度试验压力和严密性试验压力是不同的。(　　　)

28. 螺杆式压缩机是无气阀的容积型回转式压缩机。(　　　)

29. 离心式制冷压缩机主要作用是对制冷剂进行蒸发和压缩。(　　　)

30. 根据热力学第二定律,热量不能由低温自发地转移到高温。(　　　)

31. 吸收式制冷,吸收剂通过吸收制冷剂溶液,两种溶液才能混合。(　　　)

32. 溴化锂直燃机的热源燃油和燃气不允许泄漏。(　　　)

33. 冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连同压缩机消耗的功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。(　　　)

34. 真空泵通过降低真空度而除去空调管路中的水分。其工作原理是在真空下,水分将沸腾变为水蒸汽,再被真空泵吸走。(　　　)

35. 溴化锂制冷机的正压检漏,是向机组内充以一定压力的气体,以寻找漏气部位。(　　　)

36. 溴化锂制冷机冷却水温度过低,会使稀溶液温度过低,从而增大了溶液结晶的可能性。(　　　)

37. 当润滑系统故障消除后,可以直接启动压缩机。(　　　)

38. 热力膨胀阀应正立式安装,不允许倒置。(　　　)

39. 氯氧化钠虽说是酸性物质,但酸性很弱。(　　　)

40. 设备运行操作中严禁猛开、猛闭各种阀门。(　　　)

41. 原用于R12、R22等电子探漏仪同样适用于R134a的检漏。(　　　)

42. 气-液热交换器又称回热器,其作用是使节流前的制冷剂液体过冷,使从蒸发器来的制冷剂饱和蒸气过热,这样既保证了压缩机工作的安全性,又可提高系统的制冷量。(　　　)

43. R134a的热力性质与R12很接近,在使用R12的制冷装置中,可使用R134a替代R12而不需要对设备做任何改动。(　　　)

44. 氟里昂的特性是化学性质稳定,不会燃烧爆炸,不腐蚀金属,不溶于油。(　　　)

45. 冷凝器是将制冷剂在制冷系统内吸收的热量传递给周围介质的热交换器。(　　　)

46. 制冷剂在蒸发器中沸腾汽化时从被冷却空间介质吸收的热量,称制冷系统的制冷量。(　　　)

47. 混合制冷剂有共沸制冷剂和非共沸制冷剂之分。(　　　)

48. 为了防止冰堵,所有制冷系统都应安装干燥器。(　　　)

49. 施工人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。(　　　)

50. 开关箱与用电设备之间,在保证安全的情况下可实行“一闸多机”和一台漏电保护器同时保护几台设备的做法。(　　　)

51. 施工现场的安全生产培训主要是指对施工现场工人的三级教育培训。(　　　)

52. 任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。(　　　)

53. 凡存在不经培训上岗、无证上岗的企业,给予规定上限的经济处罚。(　　　)

54. 配电箱、开关箱内除了可放置电工工具外,不得放置其它杂物。(　　　)

55. 在发生重大生产安全事故时,任何单位和个人都应当支持、配合事故的抢救,并提供一切便利条件。(　　　)

56. 施工现场80%以上事故是由“三违”造成的“三违”是指违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。(　　　)

57. 劳动者就业,因民族、种族、性别、宗教信仰不同而不同。(　　　)

58. 安全技术交底除口头交底外,还必须有书面交底记录。(　　　)

59. 拆除作业必须由下而下逐层进行,严禁上、下同时作业。(　　　)

60. 数字万用表的液晶显示使用的显示信号频率为60HZ。(　　　)

61. 电气设备失火,应首先切断电源并与临近的带电设备隔离。(　　　)

62. 交接班中如发现存在问题,一般问题应由接班人进行处理,交班人完成交接班后就能离开。(　　　)

63. 防止电路短路的元件只有熔断器。(　　　)

64. 活塞式压缩机的一阶往复贯性力能用加平衡重的方法加以平衡。(　　　)

65. 对于活塞式压缩机,若曲轴箱上的盖板有一个视油镜,则曲轴箱的合理装油量应该是视油镜中线。(　　　)

66. 气体混合爆炸的主要因素是温度、压力和着火源,而介质只是次要因素。(　　　)

67. 数字万用表的基本测量电路是直流电压200mV测量电路。(　　　)

68. 电压的基本单位是伏特,简称伏,用“V”表示。(　　　)

69. 涡旋式压缩机制冷效率最高,可以在各应用领域全面取代活塞式压缩机。(　　　)

70. 活塞式制冷压缩机的膨胀过程是由高低压窜气造成的。(　　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 空调系统新风口通常采用(　　　)。

A　网格式

B　百叶式

C　盘式

72. 通常在蒸发温度不太低和大制冷量的情况下选用(　　　)。

A　螺杆式冷水机组

B　离心式冷水机组

C　活塞式冷水机组

73. 锅炉容量应为制冷机全负荷时蒸汽消耗量(　　　)。

A　1.2倍-1.4倍

B　1.4倍-1.6倍

C　1.6倍-1.8倍

74. 视液镜主要作用是检查制冷剂(　　　)。

A　流动状态

B　含油程度

C　含水程度

75. 以下说法正确的是(　　　)。

A　使用氧气对离心式制冷系统进行加压试漏试验

B　对离心式制冷机组加润滑油时可以按相近型号充加

C　离心式制冷系统进行加压试漏试验时应承受规定压力24h

76. 停止燃烧的条件之一是空气中的含氧量低于(　　　)%。

A　14

B　18

C　21

77. DT-830型数字万用表不使用时,把它放在什么地方是错误的(　　　)。

A　干燥

B　通风

C　潮湿

78. 加入溴化锂制冷机组的热量和从机组带出的热量应相等或相近,即投入与产出应达到平衡,这就是溴化锂制冷机的(　　　)。

A　等热率

B　热均率

C　热平衡

79. 溴化锂制冷机组安装时首先考虑的问题是(　　　)。

A　易于操作

B　易于维修和检查

C　易于散热

80. 离心式制冷机组进行真空试验通常用(　　　)。

A　真空泵

B　抽气回收装置

C　空压机

81. 以下说法不正确的是(　　　)。

A　离心式冷水机组调试人员应是专业人员或经过专业培训

B　离心式冷水机组调试前水系统要通水循环

C　调试用的工具在调试时再随时拿取

82. 离心式冷水机组效率最高时是(　　　)。

A　低负荷

B　满负荷

C　零负荷

83. 螺杆式制冷压缩机属于(　　　)压缩机。

A　压力型

B　速度型

C　容积型

84. 不属于容积型回转式压缩机的是(　　　)。

A　螺杆式压缩机

B　离心式压缩机

C　活塞式压缩机

85. 压缩机中的电动机驱动压缩机实现制冷循环,将电能转换成(　　　)。

A　热能

B　电能

C　机械能

86. 冷水机的制冷剂在冷凝器中是(　　　)。

A　吸热

B　放热

C　既不吸热也不放热

87. 对臭氧层没有破坏作用,而且也不产生温室效应的制冷剂是(　　　)。

A　R134a

B　R600a

C　R22

88. 根据我国大部分地区所能提供的冷却水条件,应将冷却水进口的设计温度定为(　　　)℃。

A　20

B　26

C　32

89. 制冷系统中制冷剂将热量传递给周围空气或水而冷凝的设备叫(　　　)。

A　蒸发器

B　冷凝器

C　压缩机

90. 在间接式制冷系统中,被冷却物体(或空间)的热量是通过中间介质传给制冷剂的,这种中间介质在制冷工程中称为(　　　)。

A　载冷剂(冷媒)

B　冷却剂

C　制冷剂

91. 做好工会劳动保护工作的意义不包括以下(　　　)项内容。

A　做好工会劳动保护工作是由工会的性质和职能所决定的

B　做好工会劳动保护工作是企业发展的需要

C　做好工会劳动保护工作是党和国家赋予工会的职责和权利

92. 生产经营单位的从业人员不服从管理、违反企业安全生产规章制度或者操作规程的,由(　　　)给予批评教育。

A　公安部门

B　国家安全监管部门

C　生产经营单位

93. 用真空泵抽真空的方式通常不含(　　　)抽真空。

A　低压侧

B　双侧

C　干燥

94. 根据安全生产概念和工作要求,对于生产经营单位,安全生产需要保护的第一对象是(　　　)。

A　从业人员

B　设备

C　安全生产管理人员

95. 正确行使职业权力的首要要求是(　　　)。

A　要树立一定的权威性

B　要树立正确的职业权力观

C　要能把握恰当的权力分寸

96. 发生火灾时浓烟造成的死亡率与火焰、热气造成的死亡率相比(　　　)。

A　小

B　略大

C　非常大

97. 我国安全生产的根本出发点和思想核心是(　　　)。

A　安全第一

B　预防为主

C　以人为本

98. 当工艺温度低于(　　　)℃时,可以使用氯化钠溶液做为载冷剂。

A　0

B　1

C　3

99. 增强职业责任感的要求错误的表述是(　　　)。

A　要认真履行职业责任,搞好本职工作

B　要只维护自己单位的利益

C　要正确处理个人、集体和国家之间的关系

100. 高低压压力控制器,又称高低压压力(　　　)。

A　熔断器

B　继电器

C　空气开关

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷12卷答案

1,√,2,√,3,×,4,×,5,×,6,×,7,√,8,×,9,×,10,×,11,√,12,√,13,×,14,√,15,√,16,√,17,√,18,√,19,×,20,×,21,×,22,×,23,√,24,×,25,√,26,√,27,√,28,√,29,×,30,√,31,×,32,√,33,√,34,×,35,√,36,×,37,×,38,√,39,×,40,√,41,×,42,√,43,×,44,×,45,√,46,√,47,√,48,×,49,√,50,×,51,×,52,√,53,×,54,×,55,√,56,√,57,×,58,√,59,√,60,×,61,√,62,×,63,×,64,×,65,√,66,×,67,√,68,√,69,×,70,×,71,B,72,B,73,B,74,A,75,C,76,A,77,C,78,C,79,B,80,A,81,C,82,B,83,C,84,B,85,C,86,B,87,B,88,C,89,B,90,A,91,B,92,C,93,C,94,A,95,B,96,C,97,C,98,A,99,B,100,B

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷13卷

考试时长：120 分钟              试卷总分：100分        考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 从防火防烟观点出发,空调系统最好不用风道,而采用全水系统。(　　　)

2. 制冷系统中含有过量污物,会使过滤、节流装置堵塞,形成“脏堵”。(　　　)

3. 制冷系统的管路连接有两种方式,即焊接和螺纹连接,前者为不可拆卸连接,后者为可拆卸连接。(　　　)

4. 在系统调试停机时,可先关冷却泵、冷冻泵,后关冷水机。(　　　)

5. 螺杆式压缩机滑阀的移动改变了螺杆的有效轴向工作长度,从而实现能量的调节。(　　　)

6. 溴化锂制冷机结晶是因为溶液没有加入缓蚀剂。(　　　)

7. 溴化锂制冷机中冷凝水经U型管节流进入蒸发器,其压力从冷凝压力随即降为吸收压力。(　　　)

8. 使用氮对离心式制冷系统进行加压试漏试验。(　　　)

9. 调试就是调整冷凝器的工作温度。(　　　)

10. 为防止火灾危险性大的房间,经风管蔓延到邻近房间,应在通过其隔墙和楼板处的送、回风管和排风管上设置防火阀。(　　　)

11. 因维修时对自动保护装置进行过试验,在制冷机组试运转时不需要对自动保护装置进行设定值的动作检测。(　　　)

12. 温度计测量温度时直接放入即可度数。(　　　)

13. 系统正常工作后,热力膨胀阀调节杆座上的帽罩应拿掉。(　　　)

14. 溴化锂直燃机的热源燃油和燃气不允许泄漏。(　　　)

15. 溴化锂机组在负荷增减时应避免燃气量的急剧增减。(　　　)

16. 双效溴化锂制冷机中,制冷机由液体变为气体的设备是高、低压发生器和蒸发器。(　　　)

17. 热量总是自发地由低温物体流向高温物体。(　　　)

18. 双效溴化锂吸收式机组加热的蒸汽压力下降,蒸发器压力下降。(　　　)

19. 离心式冷水机组无活塞环等易损件,所以工作比较可靠。(　　　)

20. 空调制冷系统中,制冷剂越多,制冷能力越强。(　　　)

21. 制冷剂在蒸气压缩式制冷系统中依次通过压缩机、蒸发器、节流装置、冷凝器这四大件完成一个循环。(　　　)

22. 双效溴化锂制冷机中,浓溶液和稀溶液进行热交换的设备是凝水回热器。(　　　)

23. 离心式冷水机组比活塞式冷水机组单位制冷量重量小。(　　　)

24. 双效溴化锂制冷机中高、低温热交换器的作用是使流程对流。(　　　)

25. 防潮层设置在保温层的内外侧都可。(　　　)

26. 溴化锂制冷机冷水出口温度一般比蒸发温度高6℃~8℃。(　　　)

27. 机组在房间内布置时,应在机组周围留出可进行保养作业的空间。多台机组布置时,两机组间的距离应保持在1.5m~2m。(　　　)

28. 燃气管道、安全截止阀和燃烧设备不应泄漏燃气。(　　　)

29. 在有氧气存在的条件下,溴化锂溶液是一种强烈的氧化剂,且腐蚀设备,隔氧的最好办法是提高机组的气密性。(　　　)

30. 冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连同压缩机消耗的功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。(　　　)

31. 螺杆式压缩机是一种旋转体积式压缩机。(　　　)

32. 溴化锂机组的操作人员应注意观察燃烧器燃烧状态。(　　　)

33. 系统正常工作后,热力膨胀阀的调节杆不可随意调节。(　　　)

34. 溴化锂吸收式制冷机组手动起动程序是首先起动冷却水泵、冷冻水泵。(　　　)

35. 空调水系统分冷水系统和冷却水系统。(　　　)

36. 离心式制冷压缩机属于容积型压缩机。(　　　)

37. 溴化锂吸收式制冷机组压力检漏时可向机组充0.5MPa~0.6MPa无油压缩空气或氮气。(　　　)

38. 高低压力控制器的两个气室。分别与压缩机的排气管路和吸气管路相通。(　　　)

39. 一般情况下,油分离器安装在冷凝器与过滤器之间地输液管道上。(　　　)

40. 加冰冷藏车能适应各种鲜货、冻货的铁路运输。(　　　)

41. 即使工质的绝对压力(实际压力)不变,表压力和真空度仍有可能变化。(　　　)

42. 氟利昂中的氟是破坏大气臭氧层的罪魁祸首。(　　　)

43. 在氨制冷系统的管道和热交换器内部的传热表面上会有油膜,影响传热效果,冷凝器、储液器以及蒸发器的下部需要定期放油。(　　　)

44. 制冷剂R717、R22是高温低压制冷剂。(　　　)

45. 制冷系统中的制冷设备均属中、低压压力容器。(　　　)

46. 如果制冷剂液体或气体在钢瓶中受热,它将压力升高,难以膨胀,容易发生爆炸。(　　　)

47. 为了防止冰堵,所有制冷系统都应安装干燥器。(　　　)

48. 冷凝器是将制冷剂在制冷系统内吸收的热量传递给周围介质的热交换器。(　　　)

49. 从事接触职业病危害作业的人员,在离岗时应当进行职业健康检查,否则用人单位不得解除或者终止与其订立的劳动合同。(　　　)

50. 施工现场的安全生产培训主要是指对施工现场工人的三级教育培训。(　　　)

51. 对应持证未持证或者未经培训就上岗的人员,一律先离岗、培训持证后再上岗,并依法对企业按规定上限处罚,直至停产整顿和关闭。(　　　)

52. 法律的效力高于法规和规章。(　　　)

53. 拆除作业必须由下而下逐层进行,严禁上、下同时作业。(　　　)

54. 劳动者就业,因民族、种族、性别、宗教信仰不同而不同。(　　　)

55. 《工伤保险条例》对个体工商户没有约束效力。(　　　)

56. 施工现场发生电气火灾时,应先切断电源,使用泡沫灭火器进行灭火。(　　　)

57. 我国安全电压的额定值是(36V、24V、12V、和6V)。(　　　)

58. 劳动者连续工作一年以上的,享受带薪年休假。(　　　)

59. 精神障碍患者的劳动合法权益受法律保护。(　　　)

60. 对无人操作的设备机房,管理人员无需定时检查设备运转情况。(　　　)

61. 涡旋式压缩机的工作过程包括膨胀、吸气、压缩和排气。(　　　)

62. 氧气瓶严禁靠近易燃品和油脂。(　　　)

63. 学习职业道德有利于企业发展和行风建设。(　　　)

64. 活塞式压缩机的理论工作循环的功耗大。(　　　)

65. 气体混合爆炸的主要因素是温度、压力和着火源,而介质只是次要因素。(　　　)

66. 活塞式压缩机润滑油的细滤油器安装在油泵的前面。(　　　)

67. 选用修理表阀时,必须考虑量程范围和接头螺纹规格。(　　　)

68. 定期通电可以防止示波器中元件受潮变质,以维持仪器的正常使用功能。(　　　)

69. 在制冷空调设备操作维修现场要严禁火源,但不限制维修人员现场吸烟。(　　　)

70. 空调机采用三相四线制供电,电源电压偏差不得超过额定值的±5%。(　　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 中央空调开机时启动顺序为(　　　)。

A　压缩机、冷冻泵、冷却泵和冷却塔

B　冷冻泵、冷却塔风机、冷却泵和压缩机

C　压缩机、冷却泵、冷冻泵和冷却塔

72. 溴化锂制冷机中的凝水回热器是一种(　　　)。

A　真空容器

B　压力容器

C　常压容器

73. 在溴化锂制冷蒸发器内,冷剂水吸收管簇内的载冷剂的热量而蒸发成冷剂水蒸气,这个载冷剂就是(　　　)。

A　冷凝水

B　冷却水

C　冷水

74. 以下说法不正确的是(　　　)。

A　离心式冷水机组对加工精度和制造质量要求严格

B　离心式制冷压缩机比活塞式制冷压缩机单机的制冷量大

C　离心式制冷压缩机属于容积型压缩机

75. 制冷系统中冷凝压力表的读数为1.2MPa,环境压力为0.1MPa,冷凝绝对压力为(　　　)MPa。

A　1.3

B　1.1

C　2.2

76. 溴化锂溶液避免触及人体的主要部位是(　　　)。

A　皮肤

B　眼睛

C　毛发

77. 当蒸汽型溴化锂制冷机真空度下降则造成结果是(　　　)。

A　制冷量增加

B　制冷量不变

C　制冷量下降

78. DT-830型数字万用表不使用时,把它放在什么地方是错误的(　　　)。

A　干燥

B　通风

C　潮湿

79. 溴化锂制冷机运行时,屏蔽泵的外壳温度不应高于(　　　)℃。

A　40

B　60

C　80

80. 溴化锂制冷机中输送溴化锂溶液的屏蔽泵是(　　　)。

A　发生器泵

B　发生器泵和蒸发器泵

C　发生器泵和吸收器泵

81. 溴化锂制冷机中的凝水回热器所回收的余热来自于(　　　)。

A　高压发生器

B　低压发生器

C　蒸发器

82. 干燥剂的吸水能力很强,但随着吸入水分的增加吸水能力(　　　)。

A　越来越强

B　变化不大

C　逐渐减弱

83. 热力膨胀阀感温包内制冷剂泄漏,将使膨胀阀阀口开启度(　　　)。

A　发生封闭变化

B　发生变化

C　没有变化

84. 溴化锂浓溶液浓度与稀溶液浓度之差,通常称为(　　　)。

A　浓缩比

B　浓缩率

C　放气范围

85. 冷水机的制冷剂在冷凝器中是(　　　)。

A　吸热

B　放热

C　既不吸热也不放热

86. 溴化锂高温浓溶液从高压发生器流出经高温热交换器被从吸收器来的稀溶液降温冷却后进入吸收器,在整个过程中其浓度(　　　)。

A　变得更浓

B　由浓变稀

C　浓度不变

87. 1kg的饱和液体,在温度不变的情况下完全变成饱和蒸气时,所需要的热量叫该液体的(　　　)。

A　蒸发热

B　汽化潜热

C　凝固热

88. 蒸汽压缩式制冷中,制冷剂由液态变为气态是在(　　　)中进行的。

A　冷凝器

B　压缩机

C　蒸发器

89. 恒温恒湿型空调机在恒温运行时,(　　　)。

A　制冷运行,加热不运行

B　制冷不运行,加热运行

C　制冷与加热都运行

90. 与氨制冷剂不得质直接接触的物质是(　　　)。

A　铜

B　钢铁

C　石棉

91. “三项”人员以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全资格证或者特种作业操作证的,除撤销其相关资格证外,处(　　　)以下的罚款,并自撤销其相关资格证之日起3年内不得再次申请该资格证。

A　1千元

B　2千元

C　3千元

92. 处理氨冷机漏氨事故时,抢修人员必须穿戴的物品不包括(　　　)。

A　防氨服

B　防毒面具

C　橡胶绝缘靴

93. 在安全事故发生后,负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况,贻误事故抢救,情节严重的,依照《中华人民共和国刑法》关于(　　　)事故罪的规定,追究其刑事责任。

A　瞒报或者谎报

B　重大责任

C　劳动安全

94. 产生职业病危害的用人单位的工作场所(　　　)。

A　应当有与职业病危害防护相适应的设施

B　无需设立更衣间、洗浴室

C　可以与无害作业混合使用

95. 职业道德行为修养过程中不包括(　　　)。

A　自我学习

B　自我满足

C　自我教育

96. 关于下列遵纪守法正确的说法是(　　　)。

A　只讲道德品质即可不犯法

B　法律是强制性的,不需要列入职业道德规范来让从业者“自律”

C　遵纪守法与职业道德要求具有一致性

97. 职业道德行为的特点之一是(　　　)。

A　认真修养,才能成为高尚的人

B　对他人和社会影响重大

C　不管行为方式如何,只要效果好

98. 《公民道德建设实施纲要》关于从业人员职业道德规范是(　　　)。

A　爱国守法、公平公正、团结友善、勤俭自强、敬业奉献

B　艰苦奋斗、诚实守信、团结协作、服务周到、遵纪守法

C　爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会

99. 遵守职业纪律的首要要求是(　　　)。

A　要自觉遵守,不得有意违反

B　要熟知职业纪律,避免无知违纪

C　要养成良好习惯,不明知故犯

100. 人员在浓烟中的安全行走距离(　　　)。

A　约30m

B　小于30m

C　小于50m

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷13卷答案

1,√,2,√,3,×,4,×,5,√,6,×,7,×,8,√,9,×,10,√,11,×,12,×,13,×,14,√,15,√,16,√,17,×,18,√,19,√,20,×,21,×,22,×,23,√,24,×,25,×,26,×,27,√,28,√,29,√,30,√,31,×,32,√,33,√,34,√,35,√,36,×,37,×,38,√,39,×,40,×,41,√,42,×,43,√,44,×,45,√,46,√,47,×,48,√,49,√,50,×,51,√,52,√,53,√,54,×,55,×,56,×,57,√,58,√,59,√,60,×,61,×,62,√,63,√,64,×,65,×,66,×,67,√,68,√,69,×,70,√,71,B,72,B,73,C,74,C,75,A,76,B,77,C,78,C,79,C,80,C,81,A,82,C,83,B,84,C,85,B,86,C,87,B,88,C,89,C,90,A,91,C,92,C,93,A,94,A,95,B,96,C,97,B,98,C,99,B,100,A

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷14卷

考试时长：120 分钟              试卷总分：100分        考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 溴化锂制冷机的机内压力在运行时必须保持真空状态。(　　　)

2. 双效溴化锂制冷机中,制冷剂由气体变为液体的设备是冷凝器和蒸发器。(　　　)

3. 由于酒精能够降低水的凝点,因此可以向空调系统加入少量酒精,以防止因水分冻结导致的故障问题。(　　　)

4. 溴化锂吸收式制冷机不存在部分破裂,甚至爆炸,以及金属碎片飞出的危险。(　　　)

5. 螺杆式压缩机滑阀的移动改变了螺杆的有效轴向工作长度,从而实现能量的调节。(　　　)

6. 调试就是调整冷凝器的工作温度。(　　　)

7. 将充满液体制冷剂管道两端的阀门关闭是危险的。(　　　)

8. 溴化锂制冷机中冷凝水经U型管节流进入蒸发器,其压力从冷凝压力随即降为吸收压力。(　　　)

9. 溴化锂制冷机组用的表面活性剂是辛醇。(　　　)

10. 空调水系统在酸洗过程中需加入缓蚀剂。(　　　)

11. 为防止蒸汽型双效溴化锂制冷机因蒸汽压力过高而出现结晶,造成缓蚀剂失效,应控制蒸汽压力使高压发生器浓溶液出口温度不超过160℃。(　　　)

12. 螺杆式压缩机手动能量调节是依靠手动油分配阀实现的。(　　　)

13. 双效溴化锂制冷机中,制冷机由液体变为气体的设备是高、低压发生器和蒸发器。(　　　)

14. 系统正常工作后,热力膨胀阀的调节杆不可随意调节。(　　　)

15. 溴化锂制冷机的正压检漏,是向机组内充以一定压力的气体,以寻找漏气部位。(　　　)

16. 轴封的作用是防止流体渗漏到泵外,也防止空气浸入泵内。(　　　)

17. 燃气管道、安全截止阀和燃烧设备不应泄漏燃气。(　　　)

18. 溴化锂制冷循环中二元工质的组成是溴化锂和水。(　　　)

19. 液体管路用于连接蒸发器和压缩机。(　　　)

20. 螺杆式压缩机结构简单,机件数量少,采用了滑阀调节,可实现无级调节。(　　　)

21. 节流阀只对制冷剂起着降压作用。(　　　)

22. 双效溴化锂制冷机中,浓溶液和稀溶液进行热交换的设备是凝水回热器。(　　　)

23. 溴化锂制冷机是利用溶液的热力性质来实现“化学”压缩的。(　　　)

24. 离心式冷水机组比活塞式冷水机组单位制冷量重量小。(　　　)

25. 空调水系统强度试验压力和严密性试验压力是不同的。(　　　)

26. 空调机房和冷冻机房应尽可能远离有消声要求的房间。(　　　)

27. 螺杆式制冷压缩机机座震动小,所以基础可做的较小。(　　　)

28. 水泵停车的出入口阀门操作应先关出口阀门后关入口阀门。(　　　)

29. 冷水系统的水压试验应在管道和设备保温及安装天花板之前进行。(　　　)

30. 燃烧的安全装置是燃烧设备中必须安装的装置。(　　　)

31. 溴化锂吸收式制冷机组初次运转时应采用自动起动方式。(　　　)

32. 溴化锂吸收式制冷机组初次运转时应采用自动起动方式。(　　　)

33. 溴化锂吸收式制冷机的蒸发温度必须高于0℃。(　　　)

34. 溴化锂吸收式制冷机组手动起动程序是首先起动冷却水泵、冷冻水泵。(　　　)

35. 用指针式万用表测电阻时,不必每次进行欧姆调零。(　　　)

36. 制冷压缩机以及制冷、空调系统的调试必须由培训合格的操作人员主持进行。(　　　)

37. 溴化锂机组在燃气压力异常、空气压力异常、通风机的超载、继电器动作等紧急情况时,应迅速切断燃气供应,并发出警报(　　　)

38. 螺杆式压缩机的压缩过程是由两对阴阳转子相互啮合来完成的。(　　　)

39. 石油部标准将压缩机润滑油分为13号、18号、25号、30号4种。(　　　)

40. 氟利昂制冷系统中吸气管管径过大可使压力降降低,可见管径大一点好。(　　　)

41. 制冷剂液体过冷的目的是为了减少节流过程中产生闪发气体,从而提高单位制冷量。(　　　)

42. 压缩机根据其工作原理不同,可分为容积型压缩机和速度型压缩机两大类。(　　　)

43. 制冷是一个逆向传热过程,不可能自发进行。(　　　)

44. 制冷系统中一般说的压力大小,实际是指压强,即单位面积的压力大小。(　　　)

45. 制冷装置中的设备管道在运行中均承受不同压力,设计压力10MPa以上。(　　　)

46. 活塞式压缩机的实际工作过程包括吸气、压缩、排气三个过程。(　　　)

47. 物质由气态转为液态的过程称为液化。(　　　)

48. 制冷就是利用人工的方法,将某一空间或物体的温度降低并维持这个温度的过程。(　　　)

49. 在同一电网内,可根据需要对一部分用电设备采用保护接地,另外一部分采用保护接零。(　　　)

50. 施工人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。(　　　)

51. “三不伤害”是指不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。(　　　)

52. 凡存在不经培训上岗、无证上岗的企业,给予规定上限的经济处罚。(　　　)

53. 生产经营单位除主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以外的从业人员的安全培训工作,由生产经营单位组织实施。(　　　)

54. 安全技术交底除口头交底外,还必须有书面交底记录。(　　　)

55. 安全生产是社会文明进步的基本标志之一。(　　　)

56. 施工现场使用的各种气瓶属于危险品,在存放和使用时,要距离明火5米以上。(　　　)

57. 生产经营单位在从业人员运用遇险、停、撤权时,可以降低其基本工资、福利等待遇。(　　　)

58. 劳动者连续工作一年以上的,享受带薪年休假。(　　　)

59. 法律的效力高于法规和规章。(　　　)

60. 防止电路短路的元件只有熔断器。(　　　)

61. 活塞式制冷压缩机开机前,应将能量调手柄拨至最大负荷处。(　　　)

62. 活塞式多机头冷水机组装有屏蔽泵。(　　　)

63. 对无人操作的设备机房,管理人员无需定时检查设备运转情况。(　　　)

64. 集中式空调系统也称为全空气系统。(　　　)

65. 在制冷空调设备操作维修现场要严禁火源,但不限制维修人员现场吸烟。(　　　)

66. 需动火焊补系统泄漏点时,应严格遵守焊接安全操作规程,现场应有防火措施,系统应释压后方可施焊。(　　　)

67. 能测量温度、压力、流量、流速和压差地传感器属于热工量传感器。(　　　)

68. 数字万用表的基本测量电路是直流电压200mV测量电路。(　　　)

69. 电流的基本单位是安培,简称安,用“A”表示。(　　　)

70. 涡旋式压缩机的涡旋定子和涡旋转子在安装时,其相位差为180°。(　　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 直燃型溴化锂制冷机在运行中遇到危急情况时,采取(　　　)措施。

A　切断电源

B　切断热源

C　局部处理故障

72. 打开机器检查或修理电气零件和线路时要注意的问题是(　　　)。

A　待机状态进行

B　切断主电源开关进行

C　运转状态进行

73. 实际制冷系数又称性能系数表示为(　　　)。

A

B　OP

C

D

E　R

F　ε

74. 因溴化锂制冷机突然停冷水而发生排管冻结的概率是(　　　)。

A　肯定发生

B　不会发生

C　偶尔发生

75. 当乙炔气瓶瓶体温度超过(　　　)℃温度时需要采取降温措施。

A　35

B　40

C　45

76. 系统中制冷剂过多造成后果是(　　　)。

A　制冷量减少

B　制冷量增大

C　功率增大

77. 国内现在生产把防火、防烟和风量调节三者结合为一体的风门,称为(　　　)。

A　防火防烟风门

B　防烟风门

C　防火防烟调节阀

78. 离心式制冷机组吊装时钢丝绳和设备接触点应垫(　　　)。

A　木板

B　旧布

C　编织袋

79. 制冷空调中常用的冷却塔的通风方式是(　　　)。

A　机械通风

B　自然通风

C　人工通风

80. 溴化锂制冷机的冷却水先进吸收器后进冷凝器(串联顺流)的优点是(　　　)。

A　吸收效果好

B　发生效果好

C　冷凝效果好

81. 压缩机中的电动机驱动压缩机实现制冷循环,将电能转换成(　　　)。

A　热能

B　电能

C　机械能

82. 采用不可燃的氟利昂制冷剂时,对于小容量的制冷系统,可采用(　　　)来代替安全阀。

A　排气阀

B　易熔塞

C　直通阀

83. 测定系统真空度的一般仪表是(　　　)。

A　正压压力表

B　微压计

C　负压压力表

84. 操作时如有制冷机燃气泄漏,这时该首先采取的措施是(　　　)。

A　进行足够的通风

B　继续操作

C　进行堵漏

85. 溴化锂高温浓溶液从高压发生器流出经高温热交换器被从吸收器来的稀溶液降温冷却后进入吸收器,在整个过程中其浓度(　　　)。

A　变得更浓

B　由浓变稀

C　浓度不变

86. 离心式冷水机组效率最高时是(　　　)。

A　低负荷

B　满负荷

C　零负荷

87. 进行中央空调水系统压力试验时需用的压力表应不少于(　　　)个。

A　1

B　2

C　3

88. 共沸工质的符号表示为(　　　)。

A　R7XX

B　R5XX

C　R4XX

89. 关于液体蒸发和沸腾说法不正确的是(　　　)。

A　蒸发和沸腾都是液体变成气体的汽化过程,二者没有区别

B　蒸发可以在任何温度下进行,而沸腾必须达到沸点

C　制冷工程中制冷剂在蒸发器中的汽化过程其实是沸腾过程

90. 蒸发温度的调节可以通过调节压力来实现,这个压力是指(　　　)。

A　冷凝压力

B　蒸发压力

C　排气压力

91. 劳动合同可以约定试用期,试用期最长不得超过(　　　)个月。

A　六

B　五

C　十

92. 事故调查处理的原则是(　　　)。

A　尊重事实、查明原因

B　查明原因、吸取教训

C　实事求是、尊重科学

93. 国家劳动保护监察的形式不包含(　　　)监察。

A　一般

B　专业性

C　劳动

94. 《安全生产法》规定,从业人员有权了解作业场所和工作岗位存在的(　　　)。

A　危险因素、防范措施及事故应急措施

B　危险原因

C　重大隐患

95. 关于下列遵纪守法正确的说法是(　　　)。

A　只讲道德品质即可不犯法

B　法律是强制性的,不需要列入职业道德规范来让从业者“自律”

C　遵纪守法与职业道德要求具有一致性

96. 正确行使职业权力的首要要求是(　　　)。

A　要树立一定的权威性

B　要树立正确的职业权力观

C　要能把握恰当的权力分寸

97. 职业道德行为选择的类型中有(　　　)。

A　在多种可能性中进行选择

B　在同属于善的多层次中进行选择

C　在多种变化情况中进行选择

98. 增强职业责任感的要求错误的表述是(　　　)。

A　要认真履行职业责任,搞好本职工作

B　要只维护自己单位的利益

C　要正确处理个人、集体和国家之间的关系

99. 我国安全生产的根本出发点和思想核心是(　　　)。

A　安全第一

B　预防为主

C　以人为本

100. 家用电冰箱的修复原则是(　　　)。

A　节省开支为基本要求

B　运行可靠为基本要求

C　恢复原貌为基本要求

制冷与空调设备安装修理作业初训试卷14卷答案

1,√,2,×,3,×,4,√,5,√,6,×,7,√,8,×,9,√,10,√,11,√,12,√,13,√,14,√,15,√,16,√,17,√,18,√,19,×,20,√,21,×,22,×,23,×,24,√,25,√,26,√,27,√,28,√,29,√,30,√,31,×,32,×,33,√,34,√,35,×,36,×,37,√,38,×,39,√,40,×,41,√,42,√,43,√,44,√,45,×,46,×,47,√,48,×,49,×,50,√,51,√,52,×,53,√,54,√,55,√,56,×,57,×,58,√,59,√,60,×,61,×,62,×,63,×,64,√,65,×,66,√,67,√,68,√,69,√,70,√,71,B,72,B,73,A,74,C,75,B,76,A,77,C,78,A,79,A,80,A,81,C,82,B,83,C,84,A,85,C,86,B,87,B,88,B,89,A,90,B,91,A,92,C,93,C,94,A,95,C,96,B,97,B,98,B,99,C,100,B