高压电工作业初训试卷1卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画X)

1. 工作票签发人不得兼任所签发工作票的工作负责人。(　√　　)

2. 检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。(　　√　)

3. 工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。(  X　　)

4. 操作票应进行编号,已操作过的应注明“已执行”保存期不宜少于6个月。(　√　　　)

5. 型号为SFP-6300/35变压器中的P表示强迫油循环。(　√　　　)

6. 变压器油枕可减少变压器油氧化和受潮的机会。(　√　　　)

7. 运行中的电压互感器不允许开路。(　X　)

8. 变压器外壳的接地属于保护接地。(　√　　)

9. 变压器投入正常运行后,要定期进行巡视和检查。(　√　　)

10. 运行中的电流互感器二次侧严禁开路。(　　√　)

11. 电工刀可以用于带电作业。(　X　　)

12. 移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。(　X　　)

13. 电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规，规程和制度。(　X　　)

14. 国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。(　√　　)

15. 中性点经消弧线圈接地属于有效接地系统。(   X　　)

16. 中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作于信号,又动作于跳闸。(　√　　)

17. 直接与生产和输配电能有关的设备都是一次设备。(　√　　)

18. 高压断路器是一次设备。(　√　　)

19. 当梯子的高度大于6m时,要上、中、下三端绑扎。(　√　　)

20. 绝缘鞋可作为防护跨步电压的基本安全用具。(　√　　)

21. 变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮栏作为屏护。(　√　　)

22. FZ避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所设备的防雷保护。(　　√　)

23. 在中性点不接地系统中发生单相间歇性电弧接地时,可能会产生电弧接地过电压。(  √　　)

24. 弧光接地过电压一般只在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生。(　√　　)

25. 在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。(　X　　)

26. 耐张杆塔也叫承力杆塔,主要用于电力线路分段处,即耐张段的两端。(√　　　)

27. 在工期允许的情况下,应该首先敷设高压电力电缆,其次敷设低压动力电缆,最后再敷设控制电缆和信号电缆。(　√　　)

28. 电力电缆的绑扎工作原则上敷设一排、绑扎一排。(　X　　)

29. 高低压同杆架设,在低压线路工作时,工作人员与最上层高压带电导线的垂直距离不得小于0.7m。(　√　　)

30. 电缆线路中有中间接头时,锡焊接头最高允许温度为100℃。(　X　)

31. 使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为允许载流量。(　　√　)

32. 在爆炸危险场地,应将所有设备的金属外壳部分、金属管道以及建筑物的金属结构分别接零或接地,并连成连续整体。(　　√　)

33. 10kV及以上架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境。(　　X　)

34. 雷电时,应禁止屋外高空检修、试验等作业,若是正在作此类工作,除特殊情外应立即停止作业。(　X　　)

35. 静电电压可达到很高,有时可达数万伏,但静电能量较小,一般不会使人遭电击死亡,但其引发的火灾等二次事故则易使人死亡。(　√　　)

36. 人体触电时,大脑易损期最为敏感,也最容易受到伤害而发生昏迷,而导致血液循环中止死亡。(　X　　)

37. 在电气控制系统中,导线选择的不合适、设备缺陷、设备电动机容量处于“大马拉小车”等都是可能引发电气火灾的因素。(　X　)

38. 在使触电者脱离电源的过程中,救护人员最好用一只手操作,以防自身触电。(　√　)

39. 10kV架空线路导线与地面最小距离,在不同的区域可有所不同,在居民区最小是7.5米,在非居民区最小是5.5m。(　X　　)

40. 漏电保护器按检测电流分类。可分为泄流电流型、过电流型和零序电流型等几类。(　X　　)

41. 为防止跨步电压伤人,防直击雷接地装置距建筑物出入口和人行道边的距离不应小于3m,距电气设备装置要求在5m以上。(　√　　)

42. 弹簧操作机构的电机起动回路串接行程开关的常闭接点。(　X　　)

43. 系统的高低压一次侧负荷电流无论多大,电流互感器的二次电流都统一为1A。(X　　)

44. 带负荷操作隔离开关可能造成弧光短路。(　√　　)

45. 断路器在分闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“分”字。(　√　)

46. 现代高压开关中都采取了迅速拉长电弧的措施灭弧,如采用强力分闸弹簧,其分闸速度已达16m/s以上。(　√　　)

47. 箱式变电站箱体内的一次设备为全封闭高压开关柜,产品无裸露带电部分,为全封闭、全绝缘结构,完全能达到零触电事故。(　√　　)

48. 与断路器串联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作。(　√　　)

49. 负荷开关可以用于接通和切断负荷电流。(　√　　)

50. 高压开关操作机构机械指示牌是观察开关状态的重要部分。(　√　　)

51. 在变压器的保护中,过电压保护是位于后备保护。(　X　　)

52. 甲乙两设备采用相对编号法,是指在甲设备的接线端子上标出乙设备接线端子编号,乙设备的接线端子上标出甲设备的接线端子编号。(　√　　)

53. 蓄电池是用以储蓄电能的,能把化学能储存起来,使用时把化学能转化为电能释放出来。(　√　　)

54. 无论备用电源是否有电压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入。(　X　　)

55. 在继电保护中常采用中间继电器来增加触点的数量。(　√　　)

56. 自动重合闸动作后,需将自动重合闸手动复位,准备下次动作。(　X　　)

57. 继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是对继电保护基本要求。(　√　　)

58. 当高压电容器组发生爆炸时,处理方法之一是切断电容器与电网的连接。(　√　　)

59. 最大反向电流是指二极管加上最大反向工作电压时的反向电流,反向电流越大,说明二极管的单向导电性能越好。(　　X　)

60. 直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。(　X　　)

61. 最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。(　√　　)

62. 输出电路与输入电路共用了发射极,简称共发射极电路。(　√　　)

63. 验电时必须戴绝缘手套,对于35KV以上的电气设备,在没有专用验电器的特殊情况下,也可以用绝缘棒代替验电器来验电。(　√　　)

64. 在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服。(　√　　)

65. 摇表摇动后产生的电压,L端为负极,E端为正极。(　√　　)

66. 钳表是用电流互感器的原理制造的,所以只能用来测量交流电流。(　X　　)

67. 电阻、电感、电容可以用万用表直接测量。(　√　　)

68. 用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。(  X　　)

69. 直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。(　　√　)

70. 电工仪表按照工作原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等仪表。(　X　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 倒闸操作前,应先在(B　　　)进行模拟操作。

A　实际设备上

B　模拟图板上

C　操作票上

72. 10kV/0.4kV配电变压器一、二次绕组的匝数比K等于(　C　　)。

A　10

B　20

C　25

73. 10kV变压器台停电检修时应先断开(　C　　)。

A　高压侧开关

B　低压侧总开关

C　低压侧各分路开关

74. 运行中的电压互感器相当于一个(　B　　)的变压器。

A　短路运行

B　空载运行

C　带负荷运行

75. 电气安全管理人员应具备必要的(　B　　)知识,并要根据实际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产。

A　组织管理

B　电气安全

C　电气基础

76. 110kV及以上的供电系统的接地方式一般采用(　A　　)接地方式。

A　大电流

B　小电流

C　不接地

77. 35kV及以上用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(　A　　)。

A　±5%

B　±7%

C　10%

78. (　B　　)用具是登高作业时必须必备的保护用具。

A　登高板

B　安全带

C　脚扣

79. 为了考核电气设备的绝缘水平,我国决定,10KV的最高工作电压为(　B　　)KV。

A　10.5

B　12

C　12.7

80. 正常情况下,氧化锌避雷器内部(　B　　)。

A　通过工作电流

B　通过泄漏电流

C　无电流流过

81. 电力电缆敷设到位后,首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型,在进行二次整理时将绑扎材料更换为(A　　　),并定尺绑扎。

A　过塑铁丝

B　铜丝线

C　塑料绑线

82. 从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路都属于(　C　　)线路。

A　架空

B　输电

C　配电

83. 高低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为(　　B　)米。

A　1.0

B　1.2

C　1.5

84. 下列过程不易产生静电的是(　B　　)。

A　两丝织物摩擦

B　液体冲刷金属

C　固体研磨粉碎

85. 人工急救胸外挤压法应以每分钟约(　A　　)次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放松的时间相当。

A　100

B　80

C　60

86. 电流对人体的伤害可以分为电伤、(   C　　　)两种类型。

A　电烙

B　电烫

C　电击

87. 摆脱电流是人触电后能自行摆脱带电体的(　C　　)。

A　最小电流

B　电流

C　最大电流

88. 二次设备之间的连接按(　B　　)的原则进行。

A　电流方向

B　等电位

C　规定

89. 高压断路器型号第一单元代表名称,如L表示(　B　　)断路器。

A　直流

B　六氟化硫

C　真空

90. (B　　　)的主要作用是用于隔离电源。

A　断路器

B　隔离开关

C　熔断器

91. FN型中的F表示(　B　　)。

A　户内断路器

B　负荷开关

C　户内熔断器

92. 手动操作断路器跳闸时,自动重合闸继电保护处于(　B　　)状态。

A　动作

B　不动作

C　再次动作

93. 以下设备属于二次系统的是(C　　)。

A　高压隔离开关

B　断路器

C　电流互感器

94. 电力电容器接入线路对电力系统进行补偿的目的是(　C　　)。

A　稳定电压

B　稳定电流

C　提高功率因数

95. 产生串联谐振的条件是(　C　　)。

A　XL>Xc

B　XL<Xc

C　XL=Xc

96. 电荷的基本单位是(　C　　)。

A　安秒

B　安培

C　库仑

97. 发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(C　　　)就地抢救,以支持呼吸和循环。

A　紧急救护法

B　人工呼吸法

C　心肺复苏法

98. 对于接地电阻测量仪探针位置说法正确的是(　A　　)。

A　将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离接地体40m的地下

B　将电流探针插在离接地体20m的地下,电位探针插在离接地体40m的地下

C　将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离电位探针40m的地下

99. 可以不断开线路测量电流的仪表是(B　　)。

A　电流表

B　钳表

C　万用表

100. 电能表属于(　C　　)仪表。

A　电磁式

B　电动式

C　感应式

高压电工作业初训试卷1卷答案

1,√,2,√,3,×,4,√,5,√,6,√,7,×,8,√,9,√,10,√,11,×,12,×,13,×,14,√,15,×,16,√,17,√,18,√,19,√,20,√,21,√,22,√,23,√,24,√,25,×,26,√,27,√,28,×,29,√,30,×,31,√,32,√,33,×,34,×,35,√,36,×,37,×,38,√,39,×,40,×,41,√,42,×,43,×,44,√,45,√,46,√,47,√,48,√,49,√,50,√,51,×,52,√,53,√,54,×,55,√,56,×,57,√,58,√,59,×,60,×,61,√,62,√,63,√,64,√,65,√,66,×,67,√,68,×,69,√,70,√,71,B,72,C,73,C,74,B,75,B,76,A,77,A,78,B,79,B,80,B,81,A,82,C,83,B,84,B,85,A,86,C,87,C,88,B,89,B,90,B,91,B,92,B,93,C,94,C,95,C,96,C,97,C,98,A,99,B,100,C

高压电工作业初训试卷2卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 在进行全站停电操作时,应先将电容器组的开关断开,然后再停各分路的出线开关。(　√　　)

2. 工作许可制度是指在电气设备上进行任何电气作业,都必须填写工作票,并根据工作票布置安全措施和办理开工,终结等手续。(   √　)

3. 任何单位和个人不得干预本系统的值班调度员发布或执行调度命令,值班调度员有权拒绝各种干预。(　√　　)

4. 高压检修工作的停电必须将工作范围的各方面进线电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点。(　√　　)

5. 变压器油枕可减少变压器油氧化和受潮的机会。(  √　　)

6. 变压器型号第二位字母表示冷却方式。(　√　　)

7. 变压器利用电磁感应原理,把交流输入电压升高或降低为不同频率的交流输出电压。(　X　　)

8. 变压器型号中横短线后面的数字表示变压器的额定容量,其单位是kVA。(   √　)

9. 变压器型号中斜线后面的数字表示变压器高压绕组的额定电压,其单位是kV。(  √　)

10. 变压器中性点接地属于保护接地。(　X　　)

11. 移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。(　X　　)

12. 焊接较大的焊件时,应先用电烙铁将焊件加温。(　√　　)

13. 合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章制度。(　X　　)

14. 国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。(　√　　)

15. 中性点经消弧线圈接地属于有效接地系统。(　X　　)

16. 消弧线圈对接地电容电流的补偿实际应用时都采用过补偿方式。(　√　　)

17. 接地变压器的绕组相电压中无三次谐波分量。(　√　　)

18. 配电网按其额定电压分为一次配网和二次配网。(√　　　)

19. 登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。(  √　)

20. 临时遮栏设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。(　X　　)

21. 我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标准相同。(√　　　)

22. 发生线性谐振过电压时,电压互感器铁芯严重饱和,常造成电压互感器损坏。(  X　)

23. 弧光接地过电压一般只在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生。(　√　　)

24. 雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。(　√　　)

25. 在中性点不接地系统中发生单相间歇性电弧接地时,可能会产生电弧接地过电压。(　√　　)

26. 电力电缆由上至下依次为高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆、信号电缆。(√　　　)

27. 杆塔按在其线路上的作用可分为直线杆塔、耐张杆塔、转交杆塔、始端杆塔、终端杆塔、特殊杆塔。(　X　　)

28. 无人值班的变配电所中的电力电缆线路,每周至少应进行一次巡视检查。(　√　　)

29. 输电线路是指架设在发电厂升压变压器与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间用于输送电能的线路。(√　　　)

30. 输电线路的电压等级在35kV及以上。(　√　　)

31. 巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容之一。(　√　　)

32. 剩余电流动作保护器,剩余动作电流小于或等于30mA的为高灵敏度型,大于1A的为低灵敏度型。为了避免误动,要求其不动作电流不低于额定动作电流的3/4。(　X　　)

33. 带电灭火时,如选择干粉灭火器灭火,机体、喷嘴距带电体10kV线路不得小于0.4米。(　√　　)

34. 静电电压可达到很高,有时可达数万伏,但静电能量较小,一般不会使人遭电击死亡,但其引发的火灾等二次事故则易使人死亡。(　√　　)

35. 用避雷针、避雷带、避雷器是防止雷破坏建筑物的主要措施。(　X　　)

36. 漏电保护器对两相触电不能起保护作用,对相间短路也起不到保护作用。(　√　　)

37. 保护接地的目的是为了防止人直接触电,保护人身安全。(　X　　)

38. 在使触电者脱离电源的过程中,救护人员最好用一只手操作,以防自身触电。(　√　　)

39. 静电电压较低,不会直接置人于死地。(　X　　)

40. 为防止跨步电压伤人,防直击雷接地装置距建筑物出入口和人行道边的距离不应小于3m,距电气设备装置要求在5m以上。(　√　　)

41. 保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。(X　　　)

42. 电弧表面温度可达到3000℃~4000℃。(  √　)

43. 弹簧操作机构可根据实际情况在机构处就近完成合分闸操作,以提高工作效率。(　X　　)

44. 断路器的合闸回路串接其自身的常闭接点。(　√　　)

45. 弹簧操作机构是利用弹簧瞬间释放的能量完成断路器的合闸的。(　√　　)

46. 负荷开关可以用于接通和切断负荷电流。(√　　　)

47. 现代高压开关中都采取了迅速拉长电弧的措施灭弧,如采用强力分闸弹簧,其分闸速度已达16m/s以上。(　√　　)

48. 断路器切除短路电流是其保护功能。(　√　　)

49. 箱式变电站箱体内的一次设备为全封闭高压开关柜,产品无裸露带电部分,为全封闭、全绝缘结构,完全能达到零触电事故。(　√　　)

50. 断路器在合闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“合”字。(  √　)

51. 变压器电源侧发生故障时,变压器的电流速断装置应动作。(　√　　)

52. 大容量变压器应装设电流差动保护代替电流速断保护。(　√　　)

53. 在一次系统发生故障或异常时,要依靠继电保护和自动装置将故障设备迅速切除。(　√　　)

54. 变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源。(　√　　)

55. 自动重合闸动作后,需将自动重合闸手动复位,准备下次动作。(  X　)

56. 继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是对继电保护基本要求。(　√　　)

57. 端子排垂直布置时,排列顺序由上而下,水平布置时,排列顺序由左而右。(　　√　)

58. 配电装置中高压断路器属于一次设备。(　√　　)

59. 对于电路中的任意一个回路,回路中各电源电动势的代数和等于各电阻上电压降的代数和。(　√　)

60. 所有类型二极管在电气图纸中的符号是一样。(　X　　)

61. 最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。(　√　)

62. 晶体管的电流分配关系是:发射极电流等于集电极电流和基极电流之和。(　√　　)

63. 人体触电时,电流流经人体的途径不同会引起不同的伤害,通过中枢神经会引起人立即昏迷。(　X　　)

64. 旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。(　√　　)

65. 测量高压电路的电流时,电流表应串在被测电路中的高电位端。(  X　)

66. 如果将电流表并联在线路中测量,则电流表有可能会因过载而被烧坏。(　√　　)

67. 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(　X　　)

68. 良好的摇表,在摇表两连接线(L、E)短接时,摇动手柄,指针应在“0”处。(　√　　)

69. 某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。(　√　　)

70. 直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。(　　√　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 所有断路器,隔离开关均断开,在有可能来电端挂好地线,说明设备处于(　B　　)状态。

A　运行

B　检修

C　备用

72. ONAN代表变压器的冷却方式是(　C　　)。

A　干式自冷

B　干式风冷

C　油浸自冷

73. 变压器(  C　)保护动作后在未查明原因前不能再次投入运行。

A　失压

B　温度

C　重瓦斯

74. 变压器防爆管的作用是(　A　　)。

A　防止油箱破裂

B　使瓦斯保护动作,断路器跳闸

C　用于观察油的压力

75. 电气安全管理人员应具备必要的(　B　　)知识,并要根据实际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产。

A　组织管理

B　电气安全

C　电气基础

76. 主网是电力系统的最高级电网,电压在(　B　　)kV以上。

A　10

B　35

C　110

77. 在变配电所中B相的着色是(B　　　)色。

A　黄

B　绿

C　红

78. 脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(　A　　)材料制成。

A　钢材

B　绝缘材料

C　木材

79. 变电所设置进线段保护的目的是(A　　　)。

A　限制雷电侵入波幅值

B　防止进线短路

C　稳定进线端电压

80. 互相连接的避雷针、避雷带等的引下线,一般不少于(　C　　)根。

A　3

B　1

C　2

81. 10kV及以下线路与35kV线路同杆架设时,导线间的垂直距离不就小于(　B　　)m。

A　1

B　2

C　3

82. 电缆终端头,根据现场运行情况每(　C　　)停电检修一次。

A　三个月

B　半年

C　1~3年

83. 从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路都属于(　C　　)线路。

A　架空

B　输电

C　配电

84. 在生产和生活中,静电时时出现,其中,最大的危害是引发爆炸或(　　C　)。

A　使人触电死亡

B　使电气设备失控

C　引发火灾

85. 在人体触电过程中,(　C　　)电流在较短时间内,能引起心室障碍而造成血液循环停止,这是电击致死的主要原因。

A　感知

B　摆脱

C　室颤

86. 触电急救,首先要使触电者迅速(　B　　)。

A　恢复呼吸

B　脱离电源

C　保持清醒

87. Ⅱ类电气设备的绝缘电阻不得低于(　B　　)MΩ。

A　2

B　7

C　5

88. 电容器组允许在其(　C　　)倍额定电流下长期运行。

A　1.1

B　1.2

C　1.3

89. 高压断路器型号第一单元代表名称,如L表示(　B　　)断路器。

A　直流

B　六氟化硫

C　真空

90. 电磁操动机构是利用(　B　　)产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。

A　电动力

B　电磁功

C　弹簧力

91. FN型中的F表示(　B　　)。

A　户内断路器

B　负荷开关

C　户内熔断器

92. 手动操作断路器跳闸时,自动重合闸继电保护处于(　　B　)状态。

A　动作

B　不动作

C　再次动作

93. 电力系统在运行中常会发生故障,最常见的故障是(　A　　)。

A　各种类型的短路

B　各种设备过电压

C　各种设备超负荷

94. 变压器差动保护器从原理上能够保证选择性,实现内部故障时(　A　　)。

A　动作

B　不动作

C　延时动作

95. 三相星形接线的电源或负载的线电压是相电压的(　A　　)倍,线电流与相电流不变。

A

B

C　1

96. 下列共射极电路特点说法正确的是(　C　　)。

A　输入阻抗较大

B　输出阻抗较小

C　电流、电压和功率放大倍数以及稳定性与频率特性较差

97. 发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(　C　　)就地抢救,以支持呼吸和循环。

A　紧急救护法

B　人工呼吸法

C　心肺复苏法

98. 测量电容器绝缘电阻读数完毕后,正确做法是(　C　　)。

A　停止摇动摇把→取下测试线

B　取下测试线→继续摇动摇把

C　取下测试线→停止摇动摇把

99. 摇表进行开路试验时,指针应指在(　　A　)位置为良好。

A　∞

B　0

C　中间位置

100. 当不知道被测电流的大致数值时,应该先使用(　C　　)量程的电流表试测。

A　较小

B　中间

C　较大

高压电工作业初训试卷2卷答案

1,√,2,√,3,√,4,√,5,√,6,√,7,×,8,√,9,√,10,×,11,×,12,√,13,×,14,√,15,×,16,√,17,√,18,√,19,√,20,×,21,√,22,×,23,√,24,√,25,√,26,√,27,×,28,√,29,√,30,√,31,√,32,×,33,√,34,√,35,×,36,√,37,×,38,√,39,×,40,√,41,×,42,√,43,×,44,√,45,√,46,√,47,√,48,√,49,√,50,√,51,√,52,√,53,√,54,√,55,×,56,√,57,√,58,√,59,√,60,×,61,√,62,√,63,×,64,√,65,×,66,√,67,×,68,√,69,√,70,√,71,B,72,C,73,C,74,A,75,B,76,B,77,B,78,A,79,A,80,C,81,B,82,C,83,C,84,C,85,C,86,B,87,B,88,C,89,B,90,B,91,B,92,B,93,A,94,A,95,A,96,C,97,C,98,C,99,A,100,C

高压电工作业初训试卷3卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画X)

1. 停电检修作业后,送电之前,原在配电室内悬挂的临时接地线,应由值班员拆除。(　　√　)

2. 在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。(　　√　)

3. 检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。(　√　　)

4. 工作许可人不得签发工作票。(　√　　)

5. 降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压5%左右。(　√　　)

6. 并列运行的变压器,若接线组别不同,则会造成短路故障。(　　√　)

7. 运行中的电流互感器二次侧严禁开路。(　√　　)

8. 变压器利用电磁感应原理,把交流输入电压升高或降低为不同频率的交流输出电压。(　X　　)

9. 变压器的防爆管有防止因变压器内部严重故障时油箱破裂的作用。(　√　　)

10. 降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压10%左右。(　X　　)

11. 焊接较大的焊件时,应先用电烙铁将焊件加温。(　√　　)

12. 电工刀可以用于带电作业。(　X　　)

13. 电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规，规程和制度。(　X　　)

14. 工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(　X　　)

15. 中性点经消弧线圈接地属于有效接地系统。(X　)

16. 继电器属于一次设备。(　X　　)

17. 消弧线圈对接地电容电流的补偿实际应用时都采用过补偿方式。(　√　　)

18. 突然停电会造成人身伤亡的用电负荷就属于一类负荷(　√　　)

19. 高压线路和设备的绝缘电阻一般不小于500MΩ。(　X　　)

20. 接地线用绿/黄双色表示。(　√　　)

21. 绝缘夹钳的定期试验周期为每6个月一次。(　X　　)

22. FZ避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所设备的防雷保护。(　√　　)

23. 在中性点不接地系统中发生单相间歇性电弧接地时,可能会产生电弧接地过电压。(  √　)

24. 过电压通常可分为外部过电压,内部过电压和操作过电压。(　X　　)

25. 操作开关时,由于开关的灭弧能力不够强,触头在断开瞬间有可能发生电弧燃烧引起操作过电压。(　　√　)

26. 电力电缆线路上不能装自动重合装置。(　√　　)

27. 电力电缆由上至下依次为高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆、信号电缆。(　√　　)

28. 架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。(　√　)

29. 电缆线路中有中间接头时,锡焊接头最高允许温度为100℃。(　X　　)

30. 输电线路的电压等级在35kV及以上。(　√　　)

31. 电力电缆的绑扎工作原则上敷设一排、绑扎一排。(　X　　)

32. 剩余电流动作保护器,剩余动作电流小于或等于30mA的为高灵敏度型,大于1A的为低灵敏度型。为了避免误动,要求其不动作电流不低于额定动作电流的3/4。(　X　　)

33. 固体物质大面积摩擦、固体物质粉碎、化纤布料揉搓等都会产生大量静电荷。(　√　　)

34. 静电电压可达到很高,有时可达数万伏,但静电能量较小,一般不会使人遭电击死亡,但其引发的火灾等二次事故则易使人死亡。(　√　　)

35. 用避雷针、避雷带、避雷器是防止雷破坏建筑物的主要措施。(　X　　)

36. 把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作保护接零,目的是为了防止间接触电。(   √　)

37. 电流通过人体会对人体的内部组织造成破坏,严重时导致昏迷,心室颤动乃至死亡。(　√　　)

38. 在电气控制系统中,导线选择的不合适、设备缺陷、设备电动机容量处于“大马拉小车”等都是可能引发电气火灾的因素。(　　X　)

39. 静电电压较低,不会直接置人于死地。(　X　　)

40. 据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于高压触电,农村触电事故高于城镇。(   X　　)

41. 在有可燃气体的环境中,为了防止静电火花引燃爆炸,应采用天然橡胶或者高阻抗的人造橡胶作为地板装修材料。(　X　　)

42. 不可在设备带电的情况下测量其绝缘电阻。(　　√　)

43. 断路器的合闸回路串接其自身的常闭接点。(　√　　)

44. 弹簧操作机构的电机起动回路串接行程开关的常闭接点。(　X　　)

45. 与断路器串联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作。(　√　　)

46. 隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀,后断开主闸刀。(  X　)

47. 高压断路器又叫高压开关,隔离开关又叫隔离刀闸。(　　√　)

48. 断路器接通和切断负载电流是其控制功能。(  √　　)

49. 电容器正常运行时应发出“嗡嗡”响声。(　X　)

50. 现代高压开关中都采取了迅速拉长电弧的措施灭弧,如采用强力分闸弹簧,其分闸速度已达16m/s以上。(　√　　)

51. 直流回路编号从正电源出发,以偶数序号开始偏号。(　X　　)

52. 变配电所中的中央预告信号有直流操作和交流操作两种。(　√　　)

53. 电力变压器中的变压器油主要起绝缘和冷却作用。(　√　　)

54. 当高压电容器组发生爆炸时,处理方法之一是切断电容器与电网的连接。(　√　　)

55. 信号继电器动作信号在保护动作发生后会自动返回。(X　　　)

56. 无论备用电源是否有电压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入。(　　X　)

57. 配电装置中高压断路器的控制开关属于一次设备。(　X　　)

58. 继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是对继电保护基本要求。(　　√　)

59. 有两个频率和初相位不同的正弦交流电压u1和u2,若它们的有效值相同,则瞬时值也相同。(　X　　)

60. 在均匀磁场中,磁感应强度B与垂直于它的截面积S的乘积,叫做该截面的磁通密度。(　X　　)

61. 直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。(　X　　)

62. 电场的强弱用电场强度表示,符号是E,单位为V/m。(　　√　)

63. 人体触电时,通过人体电流的大小和通电时间的长短是电击事故严重程度的基本决定因素,当通电电流与通电时间之乘积达到30mA.1s时即可使人致死。(　X　　)

64. 在对触电者进行急救时,如果有心跳,也有呼吸,但呼吸微弱。此时应让触电者平躺着,解开衣领,在通风良好处,让其自然呼吸慢慢自恢复,不宜对其施加其它急救。(　X　　)

65. 如果将电压表串入电路中,串入电路将呈开路状态。(　√　　)

66. 万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。(　X　　)

67. 接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。(　　√　)

68. 用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。(　X　　)

69. 电阻、电感、电容可以用万用表直接测量。(　√　　)

70. 直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 手车式开关柜,小车已推入,开关合入,称之为(　A　　)。

A　运行状态

B　备用状态

C　检修状态

72. 改变变压器分接开关的位置时,应来回多操作几次,目的是保证(　B　　)。

A　下次操作灵活

B　分接开关接触良好

C　不会出现错误操作

73. 变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(　C　　)色。

A　淡蓝

B　黑

C　淡红

74. 变压器(　C　　)保护动作后在未查明原因前不能再次投入运行。

A　失压

B　温度

C　重瓦斯

75. 电气安全管理人员应具备必要的(　B　　)知识,并要根据实际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产。

A　组织管理

B　电气安全

C　电气基础

76. 供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在300万kW以下者绝对值不大于(　　C　)Hz。

A　0.3

B　0.4

C　0.5

77. 我国交流电的额定频率为(　B　　)Hz。

A　40

B　50

C　80

78. 遮栏高度不低于(　C　　)m,底部离地不应超过0.1m。

A　1.3

B　1.5

C　1.7

79. 在(　　A　)系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护。

A　中性点不接地

B　中性点接地

C　接零保护

80. 对于10KV的配电装置,常用的防雷措施是(　A　　)。

A　在母线上装设阀型避雷器

B　将母线分别接地

C　将母线通过高阻接地

81. 35kV架空铜导线的最小允许截面应选(　A　　)m㎡。

A　35

B　25

C　16

82. 架空电力线路跨越架空弱电线路时,对于一级弱电线路的交角应大于等于(　C　　)。

A　15°

B　30°

C　45°

83. 我国电缆产品的型号由几个(　A　　)和阿拉伯数字组成。

A　大写汉语拼音字母

B　小写汉语拼音字母

C　大写英文简写

84. 在下列生产工艺过程中,容易产生静电的是(　A　　)。

A　化纤布料干洗

B　固体在溶液中浸泡

C　酸碱中和反应

85. 人工急救胸外挤压法应以每分钟约(　A　　)次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放松的时间相当。

A　100

B　80

C　60

86. 在爆炸危险场所,应尽量少安装(　C　　)。

A　电动机

B　开关

C　插座

87. Ⅱ类电气设备的绝缘电阻不得低于(　B　　)MΩ。

A　2

B　7

C　5

88. 额定电压为1000V及以上的设备,测量其绝缘电阻时应选用(　C　　)V的摇表。

A　500

B　1000

C　2500

89. 箱式变电站10kV配电装置不用断路器,常用(　B　　)加熔断器和环网供电装置。

A　隔离开关

B　负荷开关

C　空气开关

90. FN型中的F表示(　B　　)。

A　户内断路器

B　负荷开关

C　户内熔断器

91. 箱式变电站的强迫通风措施以变压器内上层油温不超过(　C　　)℃为动作整定值。

A　100

B　85

C　65

92. 电流速断保护是防止(　A　　)故障的保护。

A　相间短路

B　单相接地短路

C　电路过载

93. 变电所开关控制,继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为(　A　　)。

A　操作电源

B　交流电源

C　直流电源

94. 电力电容器接入线路对电力系统进行补偿的目的是(　C　　)。

A　稳定电压

B　稳定电流

C　提高功率因数

95. 额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率是原来的(　A　　)。

A　1/4

B　4

C　1/2

96. 1伏安等于(　B　　)微伏安。

A　1000

B　1000000

C　1000000000

97. 发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(　C　　)就地抢救,以支持呼吸和循环。

A　紧急救护法

B　人工呼吸法

C　心肺复苏法

98. 对于接地电阻测量仪探针位置说法正确的是(　A　　)。

A　将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离接地体40m的地下

B　将电流探针插在离接地体20m的地下,电位探针插在离接地体40m的地下

C　将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离电位探针40m的地下

99. 测量直流电流时,如果极性接反,则电流表的指针(　C　　)。

A　正向偏转

B　无偏转

C　反向偏转

100. 万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示(　B　　)。

A　0位

B　∞位

C　中间位

高压电工作业初训试卷3卷答案

1,√,2,√,3,√,4,√,5,√,6,√,7,√,8,×,9,√,10,×,11,√,12,×,13,×,14,×,15,×,16,×,17,√,18,√,19,×,20,√,21,×,22,√,23,√,24,×,25,√,26,√,27,√,28,√,29,×,30,√,31,×,32,×,33,√,34,√,35,×,36,√,37,√,38,×,39,×,40,×,41,×,42,√,43,√,44,×,45,√,46,×,47,√,48,√,49,×,50,√,51,×,52,√,53,√,54,√,55,×,56,×,57,×,58,√,59,×,60,×,61,×,62,√,63,×,64,×,65,√,66,×,67,√,68,×,69,√,70,√,71,A,72,B,73,C,74,C,75,B,76,C,77,B,78,C,79,A,80,A,81,A,82,C,83,A,84,A,85,A,86,C,87,B,88,C,89,B,90,B,91,C,92,A,93,A,94,C,95,A,96,B,97,C,98,A,99,C,100,B

高压电工作业初训试卷4卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 停电检修作业后,送电之前,原在配电室内悬挂的临时接地线,应由值班员拆除。(　√　　)

2. 操作票应进行编号,已操作过的应注明“已执行”保存期不宜少于6个月。(　√　　)

3. 操作票中,一项操作任务需要书写多页时,须注明转接页号,且页号相连。(　√　　)

4. 任何单位和个人不得干预本系统的值班调度员发布或执行调度命令,值班调度员有权拒绝各种干预。(　√　　)

5. 输电主网与电力网间用的变压器多数是降压变压器。(　X　　)

6. 变压器油枕可减少变压器油氧化和受潮的机会。(  √　　)

7. 变压器外壳的接地属于保护接地。(　√　　)

8. 变压器型号中斜线后面的数字表示变压器高压绕组的额定电压,其单位是kV。(　√　　)

9. 变压器中性点接地属于保护接地。(  X　)

10. 变压器的防爆管有防止因变压器内部严重故障时油箱破裂的作用。(　√　　)

11. 移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。(　X　　)

12. 焊接较大的焊件时,应先用电烙铁将焊件加温。(　√　　)

13. 电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规，规程和制度。(　X　　)

14. 国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。(　√　)

15. 一般以全年平均供电时间占全年时间的百分数来衡量供电的可靠性。(  √　)

16. 变配电所不属于电力网的部分。(　X　　)

17. 继电器属于一次设备。(　X　　)

18. 运行值班人员的基本素质会影响供电可靠性。(　√　　)

19. 高压线路和设备的绝缘电阻一般不小于500MΩ。(　　X　)

20. 绝缘安全用具分为基本安全用具及辅助安全用具。(　√　　)

21. 我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标准相同。(　√　　)

22. 在35/0.4KV的配电系统中,应在变电器的高低压侧分别装设阀型避雷器作防雷保护。(　√　　)

23. 电力系统中超过允许范围的电压称为过电压。(　√　　)

24. 过电压通常可分为外部过电压,内部过电压和操作过电压。(　X　　)

25. 在中性点不接地系统中发生单相间歇性电弧接地时,可能会产生电弧接地过电压。(　√　　)

26. 电力电缆由上至下依次为高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆、信号电缆。(　√　　)

27. 在工期允许的情况下,应该首先敷设高压电力电缆,其次敷设低压动力电缆,最后再敷设控制电缆和信号电缆。(　　√　)

28. 高低压同杆架设,在低压线路工作时,工作人员与最上层高压带电导线的垂直距离不得小于0.7m。(　　√　)

29. 操作隔离开关时应准确迅速,一次分(或合)闸到底,中间不得停留。(　　√　)

30. 绞线(LJ)常用于35kV以下的配电线路,且常作分支线使用。(　√　　)

31. 电缆线路中有中间接头时,锡焊接头最高允许温度为100℃。(  X　)

32. 剩余电流动作保护器,剩余动作电流小于或等于30mA的为高灵敏度型,大于1A的为低灵敏度型。为了避免误动,要求其不动作电流不低于额定动作电流的3/4。(　X　　)

33. 当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(　X　　)

34. 接地是消除静电的有效方法电。在生过程中应将各设备金属部件电气连接,使其成为等电位体接地。(　　√　)

35. 雷电时,应禁止屋外高空检修、试验等作业,若是正在作此类工作,除特殊情外应立即停止作业。(　X　　)

36. 把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作保护接零,目的是为了防止间接触电。(  √　)

37. 在电气控制系统中,导线选择的不合适、设备缺陷、设备电动机容量处于“大马拉小车”等都是可能引发电气火灾的因素。(　X　　)

38. 电气设备在运行的过程中,由于过载或者设备故障运行等造成电流过大,产生大量的热量是引发电气火灾的重要原因。(　√　　)

39. 10kV架空线路导线与地面最小距离,在不同的区域可有所不同,在居民区最小是7.5米,在非居民区最小是5.5m。(　X　　)

40. 保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。(　X　　)

41. 据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于高压触电,农村触电事故高于城镇。(　X　　)

42. 弹簧操作机构的电机起动回路串接行程开关的常闭接点。(　X　　)

43. 电弧表面温度可达到3000℃~4000℃。(　√　　)

44. 断路器的合闸回路串接其自身的常闭接点。(　√　　)

45. 箱式变电站箱体内的一次设备为全封闭高压开关柜,产品无裸露带电部分,为全封闭、全绝缘结构,完全能达到零触电事故。(　√　　)

46. 现代高压开关中都采取了迅速拉长电弧的措施灭弧,如采用强力分闸弹簧,其分闸速度已达16m/s以上。(　√　　)

47. 断路器接通和切断负载电流是其控制功能。(√　　　)

48. 隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀,后断开主闸刀。(X　　　)

49. 弹簧操作机构是利用弹簧瞬间释放的能量完成断路器的合闸的。(　√　)

50. 断路器手车、压互手车必须在“试验位置”时,才能插上和解除移动式手车断路器的二次插头。(　√　　)

51. 大容量变压器应装设电流差动保护代替电流速断保护。(　√　　)

52. 变压器电源侧发生故障时,变压器的瓦斯保护装置应动作。(　　X　)

53. 变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源。(　√　　)

54. 配电装置中高压断路器属于一次设备。(　√　　)

55. 无论备用电源是否有电压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入。(　X　　)

56. 变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,备用电源自动投入装置动作使备用电源进入工作状态。(　√　　)

57. 端子排垂直布置时,排列顺序由上而下,水平布置时,排列顺序由左而右。(√　　　)

58. 配电装置中高压断路器的控制开关属于一次设备。(  X　　)

59. 共基极电路特点是输入阻抗较小,输出阻抗较大,电流、电压和功率的放大倍数以及稳定性与频率特性较差。(　X　　)

60. JDJ-10电压互感器,额定电压为10kV。(　√　　)

61. 直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。(　X　　)

62. 反映二极管的电流与电压的关系曲线叫二极管的伏安特性曲线,有正向特性曲线和反向特性曲线之分。(　√　　)

63. 人体触电时,通过人体电流的大小和通电时间的长短是电击事故严重程度的基本决定因素,当通电电流与通电时间之乘积达到30mA.1s时即可使人致死。(　X　　)

64. 为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。(　X　　)

65. 钳表铁芯内的剩磁只影响大电流测量,而对小电流测量无影响。(　X　　)

66. 万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。(X　　　)

67. 直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。(√　　)

68. 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(   X　　)

69. 用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。(　X　　)

70. 绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。(　X　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 操作票填写中,合上或拉开的隔离开关,刀开关统称为(　C　　)。

A　开关

B　负荷开关

C　刀闸

72. AN代表变压器的冷却方式是(　A　　)。

A　干式自冷

B　干式风冷

C　油浸自冷

73. 电流互感器的一次电流由(  C　　)决定。

A　一次电压

B　二次电流

C　线路负荷电流

74. 纯净的变压器油具有优良的(　B　　)性能。

A　导热

B　冷却

C　导电

75. 在检修变压器,要装设接地线时,应(　B　　)。

A　先装中相

B　先装接地端,再装导线端

C　先装导线端,再装接地端

76. TT系统中第二个T表示(　A　　)。

A　保护接地

B　保护接零

C　工作接地

77. (　C　　)属于变配电所的一次设备。

A　电箱

B　控制电源开关

C　隔离开关

78. (　B　　)用具是登高作业时必须必备的保护用具。

A　登高板

B　安全带

C　脚扣

79. 在10KV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制(　C　　)。

A　反向击穿电压

B　内部过电压

C　截流过电压

80. 由于倒闸操作而引起的过电压,称之为(　A　　)过电压。

A　操作

B　换相

C　设备

81. 电缆线路中有中间接头时,压接接头最高允许温度为(   C　)℃。

A　100

B　120

C　150

82. 我国电缆产品的型号由几个(　A　　)和阿拉伯数字组成。

A　大写汉语拼音字母

B　小写汉语拼音字母

C　大写英文简写

83. 高低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为(　B　　)米。

A　1.0

B　1.2

C　1.5

84. 干粉灭火器适用于(　A　　)kV以下线路带电灭火。

A　0.6

B　10

C　50

85. 在人体触电过程中,(　C　　)电流在较短时间内,能引起心室障碍而造成血液循环停止,这是电击致死的主要原因。

A　感知

B　摆脱

C　室颤

86. 当设备发生碰壳漏电时,人体接触设备金属外壳所造成的电击称作(　C　　)电击。

A　直接接触

B　静电

C　间接接触

87. 氧气,乙炔管道以及其他会产生静电的管道必须(　C　　),以防止静电事故发生。

A　独立接地

B　重复接地

C　接成一个整体再接地

88. 固定式成套配电装置中断路器和隔离开关之间一般装设有机械联锁装置,以防止(　C　　),保证人身和设备的安全。

A　误入带电间隔

B　错分错合断路器

C　带负荷操作隔离开关

89. 高压开关柜进行停电操作时,各开关设备的操作顺序是(　C　　)。

A　断路器一电源侧刀闸一负荷侧刀闸

B　电源侧刀闸一断路器一负荷侧刀闸

C　断路器一负荷侧刀闸一电源侧刀闸

90. (　B　　)的主要作用是用于隔离电源。

A　断路器

B　隔离开关

C　熔断器

91. 箱式变电站10kV配电装置不用断路器,常用(　B　　)加熔断器和环网供电装置。

A　隔离开关

B　负荷开关

C　空气开关

92. 变压器保护中,属于后备保护的是(　B　　)保护。

A　电压

B　过电流

C　阀型避雷器

93. 电力电容器接入线路对电力系统进行补偿的目的是(　C　　)。

A　稳定电压

B　稳定电流

C　提高功率因数

94. 变压器差动保护器从原理上能够保证选择性,实现内部故障时(　A　　)。

A　动作

B　不动作

C　延时动作

95. 判断二极管的好坏应用万用表的(　C　　)档位。

A　电压挡

B　电流挡

C　电阻挡

96. 在下列物质中属于半导体的是(　　C　)。

A　铁

B　橡胶

C　硅

97. 发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(　C　　)就地抢救,以支持呼吸和循环。

A　紧急救护法

B　人工呼吸法

C　心肺复苏法

98. 被测量交流电流如大于(　B　　)A时,一般需要配合电流互感器进行测量。

A　1

B　5

C　10

99. 测量高压线路绝缘应选用(　B　　)V伏摇表。

A　1000

B　2500

C　5000

100. 如果电流表不慎并联在线路中,不可能出现的是(　B　　)。

A　损坏仪表

B　指针无反应

C　指针满偏

高压电工作业初训试卷4卷答案

1,√,2,√,3,√,4,√,5,×,6,√,7,√,8,√,9,×,10,√,11,×,12,√,13,×,14,√,15,√,16,×,17,×,18,√,19,×,20,√,21,√,22,√,23,√,24,×,25,√,26,√,27,√,28,√,29,√,30,√,31,×,32,×,33,×,34,√,35,×,36,√,37,×,38,√,39,×,40,×,41,×,42,×,43,√,44,√,45,√,46,√,47,√,48,×,49,√,50,√,51,√,52,×,53,√,54,√,55,×,56,√,57,√,58,×,59,×,60,√,61,×,62,√,63,×,64,×,65,×,66,×,67,√,68,×,69,×,70,×,71,C,72,A,73,C,74,B,75,B,76,A,77,C,78,B,79,C,80,A,81,C,82,A,83,B,84,A,85,C,86,C,87,C,88,C,89,C,90,B,91,B,92,B,93,C,94,A,95,C,96,C,97,C,98,B,99,B,100,B

高压电工作业初训试卷5卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 用户变电站或配电室进行并路倒闸时,不应自行停用进线保护。(　X　　)

2. 工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。(　X　)

3. 任何单位和个人不得干预本系统的值班调度员发布或执行调度命令,值班调度员有权拒绝各种干预。(　　√　)

4. 检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。(　√　　)

5. 干式变压器所在环境的相对湿度应不大于50%。(　X　　)

6. 变压器型号第二位字母表示冷却方式。(　√　　)

7. 变压器型号中斜线后面的数字表示变压器高压绕组的额定电压,其单位是kV。(　√　　)

8. 运行中的电压互感器不允许开路。(   X　)

9. 变压器外壳的接地属于保护接地。(√　　　)

10. 变压器的额定电压为绕组的线电压。(　√　　)

11. 电工刀可以用于带电作业。(   X　)

12. 移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。(　X　　)

13. 合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章制度。(　X　　)

14. 作为一名电气工作人员，对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》，应立即制止。(　√　　)

15. 380V的配电网是二次配网。(　√　　)

16. 配电网按其额定电压分为一次配网和二次配网。(　√　　)

17. 高压断路器是一次设备。(√　　　)

18. 接地变压器的绕组相电压中无三次谐波分量。(　√　　)

19. 当梯子的高度大于6m时,要上、中、下三端绑扎。(　　√　)

20. 绝缘夹钳的定期试验周期为每6个月一次。(　X　　)

21. 变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮栏作为屏护。(　√　　)

22. 发生线性谐振过电压时,电压互感器铁芯严重饱和,常造成电压互感器损坏。(　X　　)

23. 操作开关时,由于开关的灭弧能力不够强,触头在断开瞬间有可能发生电弧燃烧引起操作过电压。(　　√　)

24. 在中性点不接地系统中发生单相间歇性电弧接地时,可能会产生电弧接地过电压。(　√　　)

25. 在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。(　X　　)

26. 导线必须要有足够的机械强度,即导线的实际应力应小于导线的容许应力。(　√　　)

27. 杆塔按在其线路上的作用可分为直线杆塔、耐张杆塔、转交杆塔、始端杆塔、终端杆塔、特殊杆塔。(　X　　)

28. 高低压同杆架设,在低压线路工作时,工作人员与最上层高压带电导线的垂直距离不得小于0.7m。(　√　　)

29. 绞线(LJ)常用于35kV以下的配电线路,且常作分支线使用。(　√　　)

30. 电力电缆的绑扎工作原则上敷设一排、绑扎一排。(  X　)

31. 无人值班的变配电所中的电力电缆线路,每周至少应进行一次巡视检查。(　√　　)

32. 保护接零适用于电压0.23kV/0.4kV低压中性点直接接地的三相四线配电系统中。(　√　　)

33. 静电电压可达到很高,有时可达数万伏,但静电能量较小,一般不会使人遭电击死亡,但其引发的火灾等二次事故则易使人死亡。(　√　　)

34. 雷电时,应禁止屋外高空检修、试验等作业,若是正在作此类工作,除特殊情外应立即停止作业。(　X　　)

35. 用避雷针、避雷带、避雷器是防止雷破坏建筑物的主要措施。(　X　)

36. 人体触电时,大脑易损期最为敏感,也最容易受到伤害而发生昏迷,而导致血液循环中止死亡。(　X　　)

37. 人身触电急救时,如果触电者有呼吸,无心跳则应该实施胸外挤压法急救。(　√　　)

38. 保护接地的目的是为了防止人直接触电,保护人身安全。(　X　　)

39. 雷电的机械效应破坏力强大,可使电力设施毁坏,使巨大的建筑物倒塌,造成电力中断,家毁人亡等。(　√　　)

40. 在有可燃气体的环境中,为了防止静电火花引燃爆炸,应采用天然橡胶或者高阻抗的人造橡胶作为地板装修材料。(　X　　)

41. 为防止跨步电压伤人,防直击雷接地装置距建筑物出入口和人行道边的距离不应小于3m,距电气设备装置要求在5m以上。(　√　　)

42. 可移动手车式高压开关柜在断路器手车未推到工作位置或拉到试验位置时断路器都不能正常合闸。(　√　　)

43. 带负荷操作隔离开关可能造成弧光短路。(√　　)

44. 弹簧操作机构的电机起动回路串接行程开关的常闭接点。(　X　)

45. 负荷开关分闸后有明显的断开点,可起隔离开关的作用。(　　√　)

46. 现代高压开关中都采取了迅速拉长电弧的措施灭弧,如采用强力分闸弹簧,其分闸速度已达16m/s以上。(　√　　)

47. 断路器切除短路电流是其保护功能。(　√　　)

48. 箱式变电站箱体内的一次设备为全封闭高压开关柜,产品无裸露带电部分,为全封闭、全绝缘结构,完全能达到零触电事故。(　√　　)

49. 高压开关操作机构机械指示牌是观察开关状态的重要部分。(　√　　)

50. 箱式变电站是将高压受电、变压器降压、低压配电等有机地组合在一起的一种崭新的变电站。(　√　)

51. 甲乙两设备采用相对编号法,是指在甲设备的接线端子上标出乙设备接线端子编号,乙设备的接线端子上标出甲设备的接线端子编号。(　√　　)

52. 架空线路故障,当继电保护动作后,自动重合闸装置使断路器自动合闸。(　√　　)

53. 电力变压器中的变压器油主要起绝缘和冷却作用。(√　　　)

54. 配电装置中高压断路器属于一次设备。(  √　　)

55. 自动重合闸动作后,需将自动重合闸手动复位,准备下次动作。(　X　　)

56. 变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源,属于备用电源。(　X　　)

57. 变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,备用电源自动投入装置动作使备用电源进入工作状态。(　　√　)

58. 继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是对继电保护基本要求。(　√　　)

59. 全电路的欧姆定律是指:电流的大小与电源的电动势成正比,而与电源内部电阻和负载电阻之和成反比。(√　　　)

60. 在均匀磁场中,磁感应强度B与垂直于它的截面积S的乘积,叫做该截面的磁通密度。(　X　　)

61. 反映二极管的电流与电压的关系曲线叫二极管的伏安特性曲线,有正向特性曲线和反向特性曲线之分。(　√　　)

62. 电场的强弱用电场强度表示,符号是E,单位为V/m。(　√　　)

63. 在对触电者进行急救时,如果有心跳,也有呼吸,但呼吸微弱。此时应让触电者平躺着,解开衣领,在通风良好处,让其自然呼吸慢慢自恢复,不宜对其施加其它急救。(　X　　)

64. 为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。(　X　　)

65. 钳表是用电流互感器的原理制造的,所以只能用来测量交流电流。(　X　　)

66. 如果将电流表并联在线路中测量,则电流表有可能会因过载而被烧坏。(　　√　)

67. 测量直流电流时,电流表应与负载串联在电路中,并注意仪表的极性和量程。(  √　)

68. 用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。(　　X　)

69. 电工仪表按照工作原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等仪表。(　√　　)

70. 接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。(　　√　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处在(　A　　)状态。

A　运行

B　检修

C　设备用

72. 10kV/0.4kV配电变压器一、二次绕组的匝数比K等于(　C　　)。

A　10

B　20

C　25

73. 电流互感器的一次电流由(　C　　)决定。

A　一次电压

B　二次电流

C　线路负荷电流

74. 按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流(　A　　)。

A　小

B　大

C　和绕组电压低的一侧一样

75. 电气安全管理人员应具备必要的(　B　　)知识,并要根据实际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产。

A　组织管理

B　电气安全

C　电气基础

76. TT系统中第二个T表示(A　　　)。

A　保护接地

B　保护接零

C　工作接地

77. 消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起(　A　　)。

A　串联谐振过电压

B　并联谐振过电压

C　串联谐振过电流

78. 遮栏高度不低于(　C　　)m,底部离地不应超过0.1m。

A　1.3

B　1.5

C　1.7

79. 在10KV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制(　C　　)。

A　反向击穿电压

B　内部过电压

C　截流过电压

80. 雷电过电压又称为(　A　　)过电压。

A　外部

B　内部

C　磁电

81. 架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于(　C　　)m。

A　0.05

B　0.1

C　0.2

82. 配电线路的作用是(　A　　)电能。

A　分配

B　输送

C　汇集

83. 架空导线型号TJ-50的含义是(　B　　)。

A　截面积50的铜绞线

B　标称截面积50的铜绞线

C　长度50m的铜绞线

84. 接地装置是防雷装置的主要组成部分,作用是(　B　　),限制防雷装置的对地电压,使之不至过高。

A　削弱雷电能量

B　泄放雷电电流

C　切断雷电电流

85. 当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应(　C　　)。

A　用工具把嘴撬开

B　加大压力口对口吹气

C　口对鼻吹气

86. 电流对人体的伤害可以分为电伤、(　C　　)两种类型。

A　电烙

B　电烫

C　电击

87. Ⅱ类电气设备的绝缘电阻不得低于(　B　　)MΩ。

A　2

B　7

C　5

88. 带有撞击器的新型熔断器配合带有熔断联动的高压负荷开关有效地解决了(　B　　)问题。

A　短路

B　缺相

C　过载

89. 箱式变电站10kV配电装置不用断路器,常用(　B　　)加熔断器和环网供电装置。

A　隔离开关

B　负荷开关

C　空气开关

90. 带有储能装置的操作机构在有危及人身和设备安全的紧急情况下可采取紧急措施进行(　A　　)。

A　分闸

B　合闸

C　储能

91. 高压开关柜进行停电操作时,各开关设备的操作顺序是(　C　　)。

A　断路器一电源侧刀闸一负荷侧刀闸

B　电源侧刀闸一断路器一负荷侧刀闸

C　断路器一负荷侧刀闸一电源侧刀闸

92. 信号继电器线圈的工作电流在线圈上的电压降不应超过电源额定电压的(　A　　)%。

A　10

B　15

C　25

93. 电流互感器是将(　A　　)。

A　大电流变成电流

B　高电压变成低电压

C　小电流变成大电流

94. 电力系统在运行中常会发生故障,最常见的故障是(　A　　)。

A　各种类型的短路

B　各种设备过电压

C　各种设备超负荷

95. 三极管基极的作用是(　B　　)载流子。

A　发射

B　输送和控制

C　收集

96. 1伏安等于(　B　　)微伏安。

A　1000

B　1000000

C　1000000000

97. 发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(　C　　)就地抢救,以支持呼吸和循环。

A　紧急救护法

B　人工呼吸法

C　心肺复苏法

98. 下列仪表属于比较式仪表的是(　B　　)。

A　万用表

B　接地电阻测量仪

C　兆欧表

99. 可以不断开线路测量电流的仪表是(  B　　)。

A　电流表

B　钳表

C　万用表

100. 万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示(　B　　)。

A　0位

B　∞位

C　中间位

高压电工作业初训试卷5卷答案

1,×,2,×,3,√,4,√,5,×,6,√,7,√,8,×,9,√,10,√,11,×,12,×,13,×,14,√,15,√,16,√,17,√,18,√,19,√,20,×,21,√,22,×,23,√,24,√,25,×,26,√,27,×,28,√,29,√,30,×,31,√,32,√,33,√,34,×,35,×,36,×,37,√,38,×,39,√,40,×,41,√,42,√,43,√,44,×,45,√,46,√,47,√,48,√,49,√,50,√,51,√,52,√,53,√,54,√,55,×,56,×,57,√,58,√,59,√,60,×,61,√,62,√,63,×,64,×,65,×,66,√,67,√,68,×,69,√,70,√,71,A,72,C,73,C,74,A,75,B,76,A,77,A,78,C,79,C,80,A,81,C,82,A,83,B,84,B,85,C

,86,C,87,B,88,B,89,B,90,A,91,C,92,A,93,A,94,A,95,B,96,B,97,C,98, B,99, B 100 B

高压电工作业初训试卷6卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 工作票签发人不得兼任所签发工作票的工作负责人。 (  √　)

2. 操作票中,一项操作任务需要书写多页时,须注明转接页号,且页号相连。(√　　　)

3. 工作许可人不得签发工作票。(  √  )

4. 工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。(　×　　)

5. 变压器的分接开关往Ⅰ档方向调整时,可降低二次侧的电压。(  √　　)

6. 变压器正常运行时,上层油温一般不允许超过85℃。(　√　　)

7. 降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压10%左右。(　　×　)

8. 运行中的电压互感器不允许开路。(　×　　)

9. 变压器利用电磁感应原理,把交流输入电压升高或降低为不同频率的交流输出电压。(　×　　)

10. 变压器外壳的接地属于保护接地。(　√　　)

11. 移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。(　×　　)

12. 电工刀可以用于带电作业。(　×　　)

13. 合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章制度。(　　×　)

14. 国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。(　√　　)

15. 中性点经高阻接地属于非有效接地系统。(　√　　)

16. 大型电力系统便于发展大型机组。(　√　　)

17. 变配电所不属于电力网的部分。(　×　　)

18. 高压断路器是一次设备。(　√　　)

19. 临时接地线的连接要使用专用的线夹固定,其接地端通常采用绑扎连接,各连接点必须要牢固。(　×　　)

20. 安全色标中“黑色”表示强制执行。(　×　　)

21. 临时遮栏设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。(×　　　)

22. 普通阀型避雷器主要用于变电所电气设备的防雷保护。(　×　　)

23. 弧光接地过电压一般只在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生。(√　　　)

24. 在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。(　×　)

25. 由于倒闸操作而引起的过电压,称之为高压闪断过电流。(　×　　)

26. 10kV架空线路的线间距离在档距40m及以下时一般为0.6m。(　　√　)

27. 合金绞线(LHJ)常用于110kV及以上的输电线路上。(　√　　)

28. 输电线路都是以交流形式输送的。(　×　　)

29. 电缆头的制造工艺要求高是其缺点之一。(　√　　)

30. 电缆线路中有中间接头时,锡焊接头最高允许温度为100℃。(　×　　)

31. 使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为允许载流量。(　√　　)

32. 剩余电流动作保护器,剩余动作电流小于或等于30mA的为高灵敏度型,大于1A的为低灵敏度型。为了避免误动,要求其不动作电流不低于额定动作电流的3/4。(　×　　)

33. 用避雷针、避雷带、避雷器是防止雷破坏建筑物的主要措施。(　×　　)

34. 10kV及以上架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境。(　　×　)

35. 雷电时,应禁止屋外高空检修、试验等作业,若是正在作此类工作,除特殊情外应立即停止作业。(　×　　)

36. 为了防止直接触电可采用双重绝缘、屏护、隔离等技术措施以保障安全。(　√　　)

37. 在电气控制系统中,导线选择的不合适、设备缺陷、设备电动机容量处于“大马拉小车”等都是可能引发电气火灾的因素。(　×　　)

38. 人身触电急救时,如果触电者有呼吸,无心跳则应该实施胸外挤压法急救。(√　　　)

39. 为了保证防雷设施的有效性,防雷接地装置应定期检查测定,对10kV以下者应每3年一次,10kV以上者应每一年一次。(　×　　)

40. 据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于高压触电,农村触电事故高于城镇。(　×　　)

41. 为防止跨步电压伤人,防直击雷接地装置距建筑物出入口和人行道边的距离不应小于3m,距电气设备装置要求在5m以上。(　√　　)

42. 带有接地闸刀的可移动手车式高压开关柜断路器在试验位置时才能合上接地闸刀。(　√　　)

43. 带负荷操作隔离开关可能造成弧光短路。(　√　　)

44. 断路器的合闸回路串接其自身的常闭接点。(　√  )

45. 在紧急情况下,可操作脱扣杆进行断路器分闸。(  √　　)

46. 与断路器串联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作。(　√　　)

47. 高压开关柜之间送电的操作顺序是:计量柜→保护柜→电源柜→各馈出柜→电容补偿柜(　√　　)

48. 隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀,后断开主闸刀。(　×　　)

49. 断路器接通和切断负载电流是其控制功能。(　√　　)

50. 现代高压开关中都采取了迅速拉长电弧的措施灭弧,如采用强力分闸弹簧,其分闸速度已达16m/s以上。(　√　　)

51. 感应型过流继电器需配时间继电器和中间继电器才可构成过流保护。(　×　　)

52. 变配电所中的中央预告信号有直流操作和交流操作两种。(　√　　)

53. 定时限电流保护具有动作电流固定不变的特点。(   ×　)

54. 在继电保护中常采用中间继电器来增加触点的数量。(　√　　)

55. 蓄电池是用以储蓄电能的,能把化学能储存起来,使用时把化学能转化为电能释放出来。(  √　　)

56. 继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是对继电保护基本要求。(  √　)

57. 无论备用电源是否有电压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入。(　×　　)

58. 变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源。(　√　　)

59. 全电路的欧姆定律是指:电流的大小与电源的电动势成正比,而与电源内部电阻和负载电阻之和成反比。(√　　)

60. 直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。(　×　　)

61. 晶体管的电流分配关系是:发射极电流等于集电极电流和基极电流之和。(　√　　)

62. 输出电路与输入电路共用了发射极,简称共发射极电路。(　√　　)

63. 在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服。(√　　)

64. 为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。(　×　　)

65. 如果将电压表串入电路中,串入电路将呈开路状态。(　√　　)

66. 万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。(  ×　)

67. 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(   ×　　)

68. 某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。(　√　　)

69. 良好的摇表,在摇表两连接线(L、E)短接时,摇动手柄,指针应在“0”处。(   √　　)

70. 接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 手车式开关柜,小车已推入,开关断开,称之为(　B　　)。

A　运行状态

B　备用状态

C　检修状态

72. 变压器的分接开关装于(　B　　)。

A　二次侧

B　一次侧

C　任一侧

73. 降压配电变压器的输出电压要高于用电设备的额定电压,目的是(　C　　)。

A　补偿功率因数

B　减小导线截面

C　补偿线路电压损失

74. 10kV变压器台停电检修时应先断开 (    C　)。

A　高压侧开关

B　低压侧总开关

C　低压侧各分路开关

75. 作为电气工作者,员工必须熟知本工种的(　B　　)和施工现场的安全生产制度,不违章作业。

A　生产安排

B　安全操作规程

C　工作时间

76. 供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在300万kW以下者绝对值不大于(  C　)Hz。

A　0.3

B　0.4

C　0.5

77. 35kV及以上用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(　A　　)。

A　±5%

B　±7%

C　10%

78. 电工专用的安全牌通常称为(   B　　)。

A　警告牌

B　标示牌

C　安全牌

79. 在10KV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制(   C　　)。

A　反向击穿电压

B　内部过电压

C　截流过电压

80. 雷电过电压又称为(  A　)过电压。

A　外部

B　内部

C　磁电

81. 架空电力线路的铁塔刷油工作每(  C　)进行一次。

A　1年

B　2年

C　3~5年

82. 架空电力线路的绝缘子定期清扫每(　B　　)进行一次。

A　半年

B　一年

C　二年

83. 新敷设的带中间接头的电缆线路,在投入运行(　A　　)后,应进行预防性试验。

A　三个月

B　半年

C　一年

84. 各种变配电装置防止雷电侵入波的主要措施是(　B　　)。

A　采用避雷针

B　采用(阀型)避雷器

C　采用避雷网

85. 把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作(　B　　)。

A　工作接地

B　保护接零

C　工作接零

86. 触电急救,首先要使触电者迅速(    B　　　)。

A　恢复呼吸

B　脱离电源

C　保持清醒

87. 人体电击致死的主要原因是心室颤动电流引起(　C　　)而死。

A　肝脑受损

B　肺呼吸不畅导致大脑缺氧

C　血液循环停止

88. 弹簧操作机构的分闸弹簧是在断路器(    C　　)时储能的。

A　操作

B　分闸

C　合闸

89. 箱式变电站的强迫通风措施以变压器内上层油温不超过(   C　)℃为动作整定值。

A　100

B　85

C　65

90. FN型中的F表示(　B　　)。

A　户内断路器

B　负荷开关

C　户内熔断器

91. 电磁操动机构是利用(   B　)产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。

A　电动力

B　电磁功

C　弹簧力

92. 变压器保护中,属于后备保护的是(　B　　)保护。

A　电压

B　过电流

C　阀型避雷器

93. 信号继电器的文字符号是(　C　　)。

A　KA

B　KT

C　KS

94. 备用电源只能投入(　C　　)次。

A　三

B　二

C　一

95. 无功功率的单位是(A　　　)。

A　乏

B　瓦

C　伏安

96. 在下列物质中属于半导体的是(C　　　)。

A　铁

B　橡胶

C　硅

97. 发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(C　　　)就地抢救,以支持呼吸和循环。

A　紧急救护法

B　人工呼吸法

C　心肺复苏法

98. 对于接地电阻测量仪探针位置说法正确的是(　A　　)。

A　将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离接地体40m的地下

B　将电流探针插在离接地体20m的地下,电位探针插在离接地体40m的地下

C　将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离电位探针40m的地下

99. 用摇表测量电气设备绝缘时,“线路”(L)接线柱应接在(　A　　)。

A　电机绕组或导体

B　电气设备外壳或地线上

C　电缆的绝缘层

100. (　A　　)仪表属于直读式仪表。

A　兆欧表

B　电桥

C　接地电阻测量仪

高压电工作业初训试卷6卷答案

1,√,2,√,3,√,4,×,5,√,6,√,7,×,8,×,9,×,10,√,11,×,12,×,13,×,14,√,15,√,16,√,17,×,18,√,19,×,20,×,21,×,22,×,23,√,24,×,25,×,26,√,27,√,28,×,29,√,30,×,31,√,32,×,33,×,34,×,35,×,36,√,37,×,38,√,39,×,40,×,41,√,42,√,43,√,44,√,45,√,46,√,47,√,48,×,49,√,50,√,51,×,52,√,53,×,54,√,55,√,56,√,57,×,58,√,59,√,60,×,61,√,62,√,63,√,64,×,65,√,66,×,67,×,68,√,69,√,70,√,71,B,72,B,73,C,74,C,75,B,76,C,77,A,78,B,79,C,80,A,81,C,82,B,83,A,84,B,85,B,86,B,87,C,88,C,89,C,90,B,91,B,92,B,93,C,94,C,95,A,96,C,97,C,98,A,99,A,100,A

高压电工作业初训试卷7卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 配电所运行管理条例中规定两票制度必须严格执行,其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票。(　　×　)

2. 工作许可人不得签发工作票。(　√　　)

3. 工作许可制度是指在电气设备上进行任何电气作业,都必须填写工作票,并根据工作票布置安全措施和办理开工,终结等手续。(　√　　)

4. 操作票中,一项操作任务需要书写多页时,须注明转接页号,且页号相连。(　√　　)

5. 干式变压器所在环境的相对湿度应不大于50%。(×　　　)

6. 变压器送电时,尤其是大容量变压器,应在听到空载运行的声响3min后,才能进行下一步操作。(　√　　)

7. 运行中的电流互感器二次侧严禁开路。(  √　)

8. 运行中的电压互感器不允许开路。(　×　　)

9. 变压器利用电磁感应原理,把交流输入电压升高或降低为不同频率的交流输出电压。(　×　　)

10. 变压器中性点接地属于保护接地。(　×　　)

11. 焊接较大的焊件时,应先用电烙铁将焊件加温。(　√　　)

12. 移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。(　×　　)

13. 合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章制度。(　×　)

14. 在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装。(　×　　)

15. 380V的配电网是二次配网。(　√　)

16. 直接与生产和输配电能有关的设备都是一次设备。(　√　　)

17. 消弧线圈对接地电容电流的补偿实际应用时都采用过补偿方式。(　√　　)

18. 继电器属于一次设备。(　×　　)

19. 高压线路和设备的绝缘电阻一般不小于500MΩ。(　×　　)

20. 所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭或隔离起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。(　√　　)

21. 绝缘安全用具分为基本安全用具及辅助安全用具。(　√　　)

22. 在35/0.4KV的配电系统中,应在变电器的高低压侧分别装设阀型避雷器作防雷保护。(　√　　)

23. 雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。(　√　　)

24. 过电压通常可分为外部过电压,内部过电压和操作过电压。(　×　)

25. 在中性点不接地系统中发生单相间歇性电弧接地时,可能会产生电弧接地过电压。(　√　　)

26. 电力电缆线路上不能装自动重合装置。(　√　　)

27. 10kV架空线路的线间距离在档距40m及以下时一般为0.6m。(　√　　)

28. 架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。(　√　　)

29. 高低压同杆架设,在低压线路工作时,工作人员与最上层高压带电导线的垂直距离不得小于0.7m。(　√　　)

30. 电缆头的制造工艺要求高是其缺点之一。(　√　　)

31. 电力电缆的绑扎工作原则上敷设一排、绑扎一排。(　×　　)

32. 剩余电流动作保护器,剩余动作电流小于或等于30mA的为高灵敏度型,大于1A的为低灵敏度型。为了避免误动,要求其不动作电流不低于额定动作电流的3/4。(  ×　)

33. 当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(　×　　)

34. 在高压线路发生火灾时,应迅速拉开隔离开关,选用不导电的灭火器材灭火。(　×　　)

35. 静电电压可达到很高,有时可达数万伏,但静电能量较小,一般不会使人遭电击死亡,但其引发的火灾等二次事故则易使人死亡。(　√　　)

36. 人体触电时,大脑易损期最为敏感,也最容易受到伤害而发生昏迷,而导致血液循环中止死亡。(　×　　)

37. 在电气控制系统中,导线选择的不合适、设备缺陷、设备电动机容量处于“大马拉小车”等都是可能引发电气火灾的因素。(　×　　)

38. 人身触电急救时,如果触电者有呼吸,无心跳则应该实施胸外挤压法急救。(　√　　)

39. 10kV架空线路导线与地面最小距离,在不同的区域可有所不同,在居民区最小是7.5米,在非居民区最小是5.5m。(　×　　)

40. 漏电保护器按检测电流分类。可分为泄流电流型、过电流型和零序电流型等几类。(  ×　)

41. 在有可燃气体的环境中,为了防止静电火花引燃爆炸,应采用天然橡胶或者高阻抗的人造橡胶作为地板装修材料。(   ×　)

42. 弹簧操作机构的电机起动回路串接行程开关的常闭接点。(　×　　)

43. 电弧表面温度可达到3000℃~4000℃。(　√　　)

44. 弹簧操作机构可根据实际情况在机构处就近完成合分闸操作,以提高工作效率。(　×　　)

45. 断路器手车、压互手车必须在“试验位置”时,才能插上和解除移动式手车断路器的二次插头。(　√　　)

46. 高压开关操作机构机械指示牌是观察开关状态的重要部分。(  √　　)

47. 负荷开关可以用于接通和切断负荷电流。(　√　　)

48. 断路器接通和切断负载电流是其控制功能。(  √　　)

49. 与断路器并联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作。(　×　　)

50. 断路器在分闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“分”字。(　√　　)

51. 大容量变压器应装设电流差动保护代替电流速断保护。(　√　　)

52. 感应型过流继电器需配时间继电器和中间继电器才可构成过流保护。(　×　　)

53. 配电装置中高压断路器的控制开关属于一次设备。(   ×　　)

54. 当高压电容器组发生爆炸时,处理方法之一是切断电容器与电网的连接。(  √　)

55. 配电装置中高压断路器属于一次设备。(　√　)

56. 在继电保护中常采用中间继电器来增加触点的数量。(　√　　)

57. 电压互感器的熔丝熔断时,备用电源的自动装置不应动作。(　√　　)

58. 自动重合闸动作后,需将自动重合闸手动复位,准备下次动作。(   ×　　)

59. 有两个频率和初相位不同的正弦交流电压u1和u2,若它们的有效值相同,则瞬时值也相同。(　×　　)

60. 直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。(  ×　)

61. 晶体管的电流分配关系是:发射极电流等于集电极电流和基极电流之和。(   √　　)

62. 最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。(  √　　)

63. 旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。(   √　　)

64. 人体触电时,通过人体电流的大小和通电时间的长短是电击事故严重程度的基本决定因素,当通电电流与通电时间之乘积达到30mA.1s时即可使人致死。(   ×　)

65. 万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。(  ×　)

66. 如果将电流表并联在线路中测量,则电流表有可能会因过载而被烧坏。(　√　　)

67. 用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。(  ×　　)

68. 电阻、电感、电容可以用万用表直接测量。(　√　　)

69. 电工仪表按照工作原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等仪表。(　√　　)

70. 直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。(   √　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 紧急事故处理时可不需填写(   C　),但应事后将有关事项记入值班日志,并及时汇报。

A　第一种工作票

B　第二种工作票

C　倒闸操作票

72. 变压器高压侧额定电流可按容量(KVA)的(　B　　)%进行估算。

A　20

B　6

C　1

73. 变压器(   C　)保护动作后在未查明原因前不能再次投入运行。

A　失压

B　温度

C　重瓦斯

74. 封闭式的干式变压器,最适合用于(   C　　)。

A　配电所

B　变电所

C　恶劣环境

75. 电气安全管理人员应具备必要的(　B　　)知识,并要根据实际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产。

A　组织管理

B　电气安全

C　电气基础

76. TN系统表示电源中性点(　C　　)。

A　不接地

B　经阻抗接地

C　直接接地

77. 35kV及以上用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(　A　　)。

A　±5%

B　±7%

C　10%

78. 梯子分为人字梯和(　　A　)。

A　靠梯

B　挂梯

C　拉伸梯

79. 在(　A　　)系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护。

A　中性点不接地

B　中性点接地

C　接零保护

80. 对于10KV的配电装置,常用的防雷措施是(　A　　)。

A　在母线上装设阀型避雷器

B　将母线分别接地

C　将母线通过高阻接地

81. 我国输电线路的交流电最高电压等级为(B　　　)kV。

A　660

B　1000

C　110

82. 架空电力线路的绝缘子定期清扫每(  B　)进行一次。

A　半年

B　一年

C　二年

83. 配电线路的作用是(　A　　)电能。

A　分配

B　输送

C　汇集

84. 干粉灭火器适用于(　A　　)kV以下线路带电灭火。

A　0.6

B　10

C　50

85. 在10KV及以下的操作中,当无遮拦时,作业人体所携带的工具与带电体之间的距离应不小于(　C　　)米。

A　1.0

B　0.5

C　0.7

86. 电流对人体的伤害可以分为电伤、(　C　　)两种类型。

A　电烙

B　电烫

C　电击

87. 人体电击致死的主要原因是心室颤动电流引起(  C　)而死。

A　肝脑受损

B　肺呼吸不畅导致大脑缺氧

C　血液循环停止

88. 负荷开关与(C　　　)配合,可保护电力线路。

A　断路器

B　隔离开关

C　熔断器

89. 在高压设备上作业时应由(A　　　)人或以上进行。

A　2

B　3

C　4

90. 箱式变电站的强迫通风措施以变压器内上层油温不超过(   C　)℃为动作整定值。

A　100

B　85

C　65

91. 电磁操动机构是利用(　B　　)产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。

A　电动力

B　电磁功

C　弹簧力

92. 电压互感器的额定二次电压一般为(　B　　)V。

A　220

B　100

C　50

93. 电流继电器的文字符号表示为(　B　　)。

A　KM

B　KA

C　KT

94. 信号继电器的文字符号是(　C　　)。

A　KA

B　KT

C　KS

95. 无功功率的单位是(　A　　)。

A　乏

B　瓦

C　伏安

96. 交流电的三要素是指最大值、频率及(　C　　)。

A　相位

B　角度

C　初相角

97. 发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(　C　　)就地抢救,以支持呼吸和循环。

A　紧急救护法

B　人工呼吸法

C　心肺复苏法

98. 二次回路交流耐压试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用(　B　　)V伏摇表代替,试验持续时间为1min。

A　1000

B　2500

C　5000

99. 用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则(　C　　)。

A　有可能损坏万用表

B　可以直接测量出电压值

C　测出的电压值需取反才是真正电压值

100. 万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示(　B　　)。

A　0位

B　∞位

C　中间位

高压电工作业初训试卷7卷答案

1,×,2,√,3,√,4,√,5,×,6,√,7,√,8,×,9,×,10,×,11,√,12,×,13,×,14,×,15,√,16,√,17,√,18,×,19,×,20,√,21,√,22,√,23,√,24,×,25,√,26,√,27,√,28,√,29,√,30,√,31,×,32,×,33,×,34,×,35,√,36,×,37,×,38,√,39,×,40,×,41,×,42,×,43,√,44,×,45,√,46,√,47,√,48,√,49,×,50,√,51,√,52,×,53,×,54,√,55,√,56,√,57,√,58,×,59,×,60,×,61,√,62,√,63,√,64,×,65,×,66,√,67,×,68,√,69,√,70,√,71,C,72,B,73,C,74,C,75,B,76,C,77,A,78,A,79,A,80,A,81,B,82,B,83,A,84,A,85,C,86,C,87,C,88,C,89,A,90,C,91,B,92,B,93,B,94,C,95,A,96,C,97,C,98,B,99,C,100,B

高压电工作业初训试卷8卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 对某支路的电气设备合闸时,其倒闸顺序是先合隔离开关,其次是负荷开关,最后是断路器。(　√　　)

2. 工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。(　×　　)

3. 任何单位和个人不得干预本系统的值班调度员发布或执行调度命令,值班调度员有权拒绝各种干预。(　√　　)

4. 检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。(　√　)

5. 变压器二次电流是由一次电流决定的。(　×　　)

6. 变压器的分接开关往Ⅰ档方向调整时,可降低二次侧的电压。(　√　　)

7. 变压器型号中斜线后面的数字表示变压器高压绕组的额定电压,其单位是kV。(  √　)

8. 变压器中性点接地属于保护接地。(　√　　)

9. 变压器型号中横短线后面的数字表示变压器的额定容量,其单位是kVA。(   ×　　)

10. 变压器容量的单位是kW。(　√　)

11. 焊接较大的焊件时,应先用电烙铁将焊件加温。(  √　)

12. 电工刀可以用于带电作业。(　×　　)

13. 电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规，规程和制度。(　×　　)

14. 作为一名电气工作人员，对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》，应立即制止。(  √　)

15. 中性点经高阻接地属于非有效接地系统。(　　√　)

16. 中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作于信号,又动作于跳闸。(　√　　)

17. 运行值班人员的基本素质会影响供电可靠性。(　√　　)

18. 高压断路器是一次设备。(　　√　)

19. 配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。(　　×　)

20. 绝缘鞋可作为防护跨步电压的基本安全用具。(　√　　)

21. 变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮栏作为屏护。(　√　　)

22. 发生线性谐振过电压时,电压互感器铁芯严重饱和,常造成电压互感器损坏。(　×　　)

23. 雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。(   √　　)

24. 在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。(　×　　)

25. 电力系统中超过允许范围的电压称为过电压。(　√　　)

26. 10kV架空线路的线间距离在档距40m及以下时一般为0.6m。(　√　　)

27. 在工期允许的情况下,应该首先敷设高压电力电缆,其次敷设低压动力电缆,最后再敷设控制电缆和信号电缆。(　　√　)

28. 绞线(LJ)常用于35kV以下的配电线路,且常作分支线使用。(  √　　)

29. 电缆头的制造工艺要求高是其缺点之一。(   √　)

30. 高低压同杆架设,在低压线路工作时,工作人员与最上层高压带电导线的垂直距离不得小于0.7m。(√　　)

31. 架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。(　√　　)

32. 在潮湿、有导电灰尘或金属容器内等特殊的场所,不能使用正常电压供电,应该选用安全电压36V、12V、6V等电源供电。(　×　　)

33. 当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(　×　　)

34. 接地是消除静电的有效方法电。在生过程中应将各设备金属部件电气连接,使其成为等电位体接地。(　√　　)

35. 避雷器可以用来防止雷电侵入高压电气设备,也可以用来保护小型独立的建筑物免遭雷击。(　×　　)

36. 为了防止直接触电可采用双重绝缘、屏护、隔离等技术措施以保障安全。(　√　　)

37. 在电气控制系统中,导线选择的不合适、设备缺陷、设备电动机容量处于“大马拉小车”等都是可能引发电气火灾的因素。(　×　　)

38. 对于高压电气设备,无论是否有绝缘或双重绝缘,均应采取屏护或其它防止接近的措施。(√　　　)

39. 10kV架空线路导线与地面最小距离,在不同的区域可有所不同,在居民区最小是7.5米,在非居民区最小是5.5m。(　×　　)

40. 保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。(　×　　)

41. 在有可燃气体的环境中,为了防止静电火花引燃爆炸,应采用天然橡胶或者高阻抗的人造橡胶作为地板装修材料。(　×　　)

42. 系统的高低压一次侧负荷电流无论多大,电流互感器的二次电流都统一为1A。(×　　　)

43. 隔离开关只能用来将电器设备与带电体隔离。(　×　　)

44. 弹簧操作机构的电机起动回路串接行程开关的常闭接点。(　×　　)

45. 箱式变电站是将高压受电、变压器降压、低压配电等有机地组合在一起的一种崭新的变电站。(　√　　)

46. 负荷开关可以用于接通和切断负荷电流。(　√　　)

47. 电容器正常运行时应发出“嗡嗡”响声。(　×　　)

48. 断路器切除短路电流是其保护功能。(　√　　)

49. 断路器手车、压互手车必须在“试验位置”时,才能插上和解除移动式手车断路器的二次插头。(　√　　)

50. 箱式变电站箱体内的一次设备为全封闭高压开关柜,产品无裸露带电部分,为全封闭、全绝缘结构,完全能达到零触电事故。(　√　　)

51. 变配电所中的中央预告信号有直流操作和交流操作两种。(　√　　)

52. 2000KW及以上大容量的高压电动机,常采用过流速断保护。(　×　　)

53. 继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是对继电保护基本要求。(　√　　)

54. 在一次系统发生故障或异常时,要依靠继电保护和自动装置将故障设备迅速切除。(　√　　)

55. 配电装置中高压断路器的控制开关属于一次设备。(√　　　)

56. 配电装置中高压断路器属于一次设备。(　√　　)

57. 蓄电池是用以储蓄电能的,能把化学能储存起来,使用时把化学能转化为电能释放出来。(　√　　)

58. 无论备用电源是否有电压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入。(　×　　)

59. 正弦交流电的周期与角频率的关系是互为倒数。(　×　　)

60. 最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。(　√　　)

61. 直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。(   ×　　　)

62. 输出电路与输入电路共用了发射极,简称共发射极电路。(　√　　)

63. 电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行带电灭火。(   √　　)

64. 为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。(　×　　)

65. 摇表多采用手摇交流发电机作为电源。(　×　　)

66. 磁电式仪表由固定的永久磁铁、可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。(  √　)

67. 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(　×　　)

68. 测量直流电流时,电流表应与负载串联在电路中,并注意仪表的极性和量程。(  √　)

69. 直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。(　√　　)

70. 电阻、电感、电容可以用万用表直接测量。(  √　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 电气设备由事故转为检修时,应(　A　　)。

A　填写工作票

B　直接检修

C　汇报领导后进行检修

72. 改变变压器分接开关的位置时,应来回多操作几次,目的是保证(　B　　)。

A　下次操作灵活

B　分接开关接触良好

C　不会出现错误操作

73. 变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(   C　)色。

A　淡蓝

B　黑

C　淡红

74. 配电变压器的高压侧一般都选择(　B　　)作为防雷用保护装置。

A　跌落式熔断器

B　避雷器

C　跌落熔断器和避雷器

75. 电气安全管理人员应具备必要的(　B　　)知识,并要根据实际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产。

A　组织管理

B　电气安全

C　电气基础

76. 110kV及以上的供电系统的接地方式一般采用(   A　　)接地方式。

A　大电流

B　小电流

C　不接地

77. 我国交流电的额定频率为(　B　　)Hz。

A　40

B　50

C　80

78. (　B　　)用具是登高作业时必须必备的保护用具。

A　登高板

B　安全带

C　脚扣

79. 对于10KV的变电所,要求电压互感器组采用(　C　　)接线。

A　Y,△

B　Y,yn0

C　V,V

80. 过电压作用于电气设备时可引起设备(　A　　)。

A　绝缘击穿

B　过载损坏

C　过热损坏

81. 电缆的型号为ZQ22-3×70-10-300中的“10”表示该电缆的(  A　　)。

A　工作电压

B　载流量

C　工作电流

82. 从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路都属于(　C　　)线路。

A　架空

B　输电

C　配电

83. 电力电缆按照电缆的电流(   B　　)来选择的。

A　电压等级

B　载流量

C　最小值

84. 对于建筑物的防雷击采用接闪带和(　A　　)来进行保护。

A　接闪网

B　氧化锌避雷器

C　接闪线

85. 当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应(　C　　)。

A　用工具把嘴撬开

B　加大压力口对口吹气

C　口对鼻吹气

86. 电气设备的绝缘是一个重要的技术指标,是安全检查的重要内容,电气绝缘检查主要是检查绝缘是否老化破损,受潮和(　A　　)等。

A　绝缘电阻

B　绝缘层厚度

C　设备服役年限

87. 为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要(　B　　)。

A　分别隔离

B　妥善接地

C　各设备外壳电气连接

88. 电容器组允许在其(　C　　)倍额定电流下长期运行。

A　1.1

B　1.2

C　1.3

89. (　B　　)的主要作用是用于隔离电源。

A　断路器

B　隔离开关

C　熔断器

90. 带有储能装置的操作机构在有危及人身和设备安全的紧急情况下可采取紧急措施进行(　A　　)。

A　分闸

B　合闸

C　储能

91. 在高压设备上作业时应由(　A　　)人或以上进行。

A　2

B　3

C　4

92. 信号继电器线圈的工作电流在线圈上的电压降不应超过电源额定电压的(    A　　　)%。

A　10

B　15

C　25

93. 电流互感器是将(   A　　　)。

A　大电流变成电流

B　高电压变成低电压

C　小电流变成大电流

94. 电压继电器的文字符号为(　C　　)。

A　KC

B　KM

C　KV

95. 无功功率的单位是(  A　)。

A　乏

B　瓦

C　伏安

96. 在下列物质中属于半导体的是(　C　　)。

A　铁

B　橡胶

C　硅

97. 发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(  C　　)就地抢救,以支持呼吸和循环。

A　紧急救护法

B　人工呼吸法

C　心肺复苏法

98. 对于接地电阻测量仪探针位置说法正确的是(　A　　)。

A　将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离接地体40m的地下

B　将电流探针插在离接地体20m的地下,电位探针插在离接地体40m的地下

C　将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离电位探针40m的地下

99. 测量高压线路绝缘应选用(　B　　)V伏摇表。

A　1000

B　2500

C　5000

100. 摇表进行开路试验时,指针应指在(　A　　)位置为良好。

A　∞

B　0

C　中间位置

高压电工作业初训试卷8卷答案

1,√,2,×,3,√,4,√,5,×,6,√,7,√,8,×,9,√,10,×,11,√,12,×,13,×,14,√,15,√,16,√,17,√,18,√,19,×,20,√,21,√,22,×,23,√,24,×,25,√,26,√,27,√,28,√,29,√,30,√,31,√,32,×,33,×,34,√,35,×,36,√,37,×,38,√,39,×,40,×,41,×,42,×,43,×,44,×,45,√,46,√,47,×,48,√,49,√,50,√,51,√,52,×,53,√,54,√,55,×,56,√,57,√,58,×,59,×,60,√,61,×,62,√,63,√,64,×,65,×,66,√,67,×,68,√,69,√,70,√,71,A,72,B,73,C,74,B,75,B,76,A,77,B,78,B,79,C,80,A,81,A,82,C,83,B,84,A,85,C,86,A,87,B,88,C,89,B,90,A,91,A,92,A,93,A,94,C,95,A,96,C,97,C,98,A,99,B,100,A

高压电工作业初训试卷9卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 停电检修作业后,送电之前,原在配电室内悬挂的临时接地线,应由值班员拆除。(　√　　)

2. 检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。(　√　　)

3. 操作票中,一项操作任务需要书写多页时,须注明转接页号,且页号相连。(　√　)

4. 高压检修工作的停电必须将工作范围的各方面进线电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点。(　√　　)

5. 变压器的分接开关往Ⅰ档方向调整时,可降低二次侧的电压。(　√　)

6. 输电主网与电力网间用的变压器多数是降压变压器。(×　　　)

7. 变压器型号中横短线后面的数字表示变压器的额定容量,其单位是kVA。(　√　　)

8. 变压器容量的单位是kW。(　×　　)

9. 变压器中性点接地属于保护接地。(　×　　)

10. 降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压10%左右。(　×　　)

11. 焊接较大的焊件时,应先用电烙铁将焊件加温。(　√　　)

12. 移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。(　×　　)

13. 合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章制度。(　　×　)

14. 跨步触电是人体遭受电击中的一种,其规律是离接地点越近,跨步电压越高,危险性也就越大。(　√　　)

15. 10kV三相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式。(　√　　)

16. 接地变压器的绕组相电压中无三次谐波分量。(　√　　)

17. 突然停电会造成人身伤亡的用电负荷就属于一类负荷(　√　　)

18. 高压断路器是一次设备。(√　　)

19. 配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。(　×　　)

20. 接地线用绿/黄双色表示。(　√　　)

21. 绝缘安全用具分为基本安全用具及辅助安全用具。(　√　　)

22. 发生线性谐振过电压时,电压互感器铁芯严重饱和,常造成电压互感器损坏。(　×　　)

23. 弧光接地过电压一般只在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生。(  √　)

24. 在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。(　×　　)

25. 过电压通常可分为外部过电压,内部过电压和操作过电压。(　×　)

26. 新电缆敷设前不用做交接试验,但安装竣工后和投入运行前要做交接试验。(　×　　)

27. 聚氯乙烯绝缘电缆一般只在35kV及以下电压等级中应用。(　×　)

28. 巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容之一。(　√　　)

29. 绞线(LJ)常用于35kV以下的配电线路,且常作分支线使用。(    √　　)

30. 无人值班的变配电所中的电力电缆线路,每周至少应进行一次巡视检查。(　√　　)

31. 电缆头的制造工艺要求高是其缺点之一。(　√　　)

32. 在爆炸危险场地,应将所有设备的金属外壳部分、金属管道以及建筑物的金属结构分别接零或接地,并连成连续整体。(　√　)

33. 雷电可引起电绝缘击穿,破坏设备造成大面积停电,还可威胁到人的生命,对财产造成巨大损失。(　√　　)

34. 接地是消除静电的有效方法电。在生过程中应将各设备金属部件电气连接,使其成为等电位体接地。(　√　　)

35. 当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(　×　　)

36. 为了防止直接触电可采用双重绝缘、屏护、隔离等技术措施以保障安全。(   √　　　)

37. 在电气控制系统中,导线选择的不合适、设备缺陷、设备电动机容量处于“大马拉小车”等都是可能引发电气火灾的因素。(　×　　)

38. 在使触电者脱离电源的过程中,救护人员最好用一只手操作,以防自身触电。(　√　　)

39. 保护接地用于接地的配电系统中,包括低压接地网、配电网和变压器接地配电网及其他不接地的直流配电网中。(　×　　)

40. 漏电保护器按检测电流分类。可分为泄流电流型、过电流型和零序电流型等几类。(　×　　)

41. 保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。(　×　　)

42. 不可在设备带电的情况下测量其绝缘电阻。(　√　　)

43. 弹簧操作机构的电机起动回路串接行程开关的常闭接点。(　×　)

44. 系统的高低压一次侧负荷电流无论多大,电流互感器的二次电流都统一为1A。(    ×　　　)

45. 在紧急情况下,可操作脱扣杆进行断路器分闸。(　√　)

46. 箱式变电站是将高压受电、变压器降压、低压配电等有机地组合在一起的一种崭新的变电站。(　√　　)

47. 断路器在分闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“分”字。(　√　　)

48. 断路器手车、压互手车必须在“试验位置”时,才能插上和解除移动式手车断路器的二次插头。(　√　)

49. 高压断路器又叫高压开关,隔离开关又叫隔离刀闸。(　√　　)

50. 断路器在合闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“合”字。(　√　　)

51. 大容量变压器应装设电流差动保护代替电流速断保护。(　√　　)

52. 在变压器的保护中,过电流保护是位于后备保护。(　√　　)

53. 定时限电流保护具有动作电流固定不变的特点。(×　　)

54. 配电装置中高压断路器的控制开关属于一次设备。(　　×　)

55. 继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是对继电保护基本要求。(　√　　)

56. 信号继电器动作信号在保护动作发生后会自动返回。(　×　　)

57. 电压互感器的熔丝熔断时,备用电源的自动装置不应动作。(　√　　)

58. 在一次系统发生故障或异常时,要依靠继电保护和自动装置将故障设备迅速切除。(　√　　)

59. 共基极电路特点是输入阻抗较小,输出阻抗较大,电流、电压和功率的放大倍数以及稳定性与频率特性较差。(　　×　)

60. 最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。(　√　　)

61. 输出电路与输入电路共用了发射极,简称共发射极电路。(　√　　)

62. 晶体管的电流分配关系是:发射极电流等于集电极电流和基极电流之和。(　√　　)

63. 人体触电时,电流流经人体的途径不同会引起不同的伤害,通过中枢神经会引起人立即昏迷。(　　×　)

64. 为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。(　　×　)

65. 钳表是用电流互感器的原理制造的,所以只能用来测量交流电流。(　×　　)

66. 磁电式仪表由固定的永久磁铁、可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。(　√　　)

67. 测量直流电流时,电流表应与负载串联在电路中,并注意仪表的极性和量程。(   √　　)

68. 某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。(　√　　)

69. 绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。(　　×　)

70. 接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 手车式开关柜,小车已推入,开关合入,称之为(　A　　)。

A　运行状态

B　备用状态

C　检修状态

72. 并列运行的变压器,若短路电压不等,则(　B　　)。

A　变压器在空载时有环流

B　变压器负载分配不合理

C　变压器运行损耗大

73. 油浸的温度计是测量其(　B　　)油温的。

A　下层

B　上层

C　中层

74. 变压器型号第一项用字母S表示(　B　　)变压器。

A　单相

B　三相

C　自耦

75. 电气安全管理人员应具备必要的(　B　　)知识,并要根据实际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产。

A　组织管理

B　电气安全

C　电气基础

76. 对于一类负荷的供电,应由至少(　B　　)独立的电源供电。

A　一个

B　两个

C　三个

77. 35kV及以上用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(　A　　)。

A　±5%

B　±7%

C　10%

78. 基本安全用具包括绝缘棒(拉杆)及(　A　　)。

A　绝缘夹钳

B　绝缘隔板

C　绝缘垫

79. 为了考核电气设备的绝缘水平,我国决定,10KV的最高工作电压为(　B　　)KV。

A　10.5

B　12

C　12.7

80. 过电压作用于电气设备时可引起设备(　A　　)。

A　绝缘击穿

B　过载损坏

C　过热损坏

81. 10kV及以下线路与35kV线路同杆架设时,导线间的垂直距离不就小于(　B　　)m。

A　1

B　2

C　3

82. 新敷设的带中间接头的电缆线路,在投入运行(　A　　)后,应进行预防性试验。

A　三个月

B　半年

C　一年

83. 我国电缆产品的型号由几个(　A　　)和阿拉伯数字组成。

A　大写汉语拼音字母

B　小写汉语拼音字母

C　大写英文简写

84. 下列过程不易产生静电的是(　B　　)。

A　两丝织物摩擦

B　液体冲刷金属

C　固体研磨粉碎

85. 把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作(　B　　)。

A　工作接地

B　保护接零

C　工作接零

86. 电气设备的绝缘是一个重要的技术指标,是安全检查的重要内容,电气绝缘检查主要是检查绝缘是否老化破损,受潮和(　　A　)等。

A　绝缘电阻

B　绝缘层厚度

C　设备服役年限

87. 摆脱电流是人触电后能自行摆脱带电体的(　C　　)。

A　最小电流

B　电流

C　最大电流

88. CD10中的D表示(　C　　)操作机构。

A　手动

B　电动

C　电磁

89. 箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于(　A　　)Ω。

A　4

B　10

C　15

90. 高压断路器型号第一单元代表名称,如L表示(　B　　)断路器。

A　直流

B　六氟化硫

C　真空

91. 液压操作机构适用于(　C　　)kV等级的断路器。

A　6~10

B　20~35

C　110~220

92. 手动操作断路器跳闸时,自动重合闸继电保护处于(　B　　)状态。

A　动作

B　不动作

C　再次动作

93. 定时限电流保护具有(　B　　)的特点。

A　动作电流不变

B　动作时间不变

C　动作时间改变

94. 变压器差动保护器从原理上能够保证选择性,实现内部故障时(　A　　)。

A　动作

B　不动作

C　延时动作

95. 判断二极管的好坏应用万用表的(　　C　)档位。

A　电压挡

B　电流挡

C　电阻挡

96. 交流电的三要素是指最大值、频率及(　C　　)。

A　相位

B　角度

C　初相角

97. 发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(　C　　)就地抢救,以支持呼吸和循环。

A　紧急救护法

B　人工呼吸法

C　心肺复苏法

98. 对于接地电阻测量仪探针位置说法正确的是(　A　　)。

A　将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离接地体40m的地下

B　将电流探针插在离接地体20m的地下,电位探针插在离接地体40m的地下

C　将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离电位探针40m的地下

99. 可以不断开线路测量电流的仪表是(　B　　)。

A　电流表

B　钳表

C　万用表

100. 测量直流电流时,如果极性接反,则电流表的指针(　C　　)。

A　正向偏转

B　无偏转

C　反向偏转

高压电工作业初训试卷9卷答案

1,√,2,√,3,√,4,√,5,√,6,×,7,√,8,×,9,×,10,×,11,√,12,×,13,×,14,√,15,√,16,√,17,√,18,√,19,×,20,√,21,√,22,×,23,√,24,×,25,×,26,×,27,×,28,√,29,√,30,√,31,√,32,√,33,√,34,√,35,×,36,√,37,×,38,√,39,×,40,×,41,×,42,√,43,×,44,×,45,√,46,√,47,√,48,√,49,√,50,√,51,√,52,√,53,×,54,×,55,√,56,×,57,√,58,√,59,×,60,√,61,√,62,√,63,×,64,×,65,×,66,√,67,√,68,√,69,×,70,√,71,A,72,B,73,B,74,B,75,B,76,B,77,A,78,A,79,B,80,A,81,B,82,A,83,A,84,B,85,B,86,A,87,C,88,C,89,A,90,B,91,C,92,B,93,B,94,A,95,C,96,C,97,C,98,A,99,B,100,C

高压电工作业初训试卷10卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画√ )

1. 操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来。(　×　　)

2. 倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除。(　　√　)

3. 一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。(　　√　)

4. 在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。(   √　　　)

5. 变压器送电时,尤其是大容量变压器,应在听到空载运行的声响3min后,才能进行下一步操作。(　　√　)

6. 变压器二次电流是由一次电流决定的。(　×　　)

7. 变压器型号中斜线后面的数字表示变压器高压绕组的额定电压,其单位是kV。(　√　　)

8. 变压器容量的单位是kW。(　　×　　)

9. 降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压10%左右。(　　×　　)

10. 变压器的防爆管有防止因变压器内部严重故障时油箱破裂的作用。(　√　　)

11. 焊接较大的焊件时,应先用电烙铁将焊件加温。(　√　　)

12. 移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。(　×　　)

13. 电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规，规程和制度。(　×　　)

14. 跨步触电是人体遭受电击中的一种,其规律是离接地点越近,跨步电压越高,危险性也就越大。(　√　　)

15. 中性点经消弧线圈接地属于有效接地系统。(　　×　)

16. 中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作于信号,又动作于跳闸。(√　　)

17. 消弧线圈对接地电容电流的补偿实际应用时都采用过补偿方式。(　√　　)

18. 高峰负荷是指电网或用户在一天时间内所发生的最高负荷值。(　√　　)

19. 当梯子的高度大于6m时,要上、中、下三端绑扎。(√　　)

20. 临时遮栏设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。(　×　　)

21. 变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮栏作为屏护。(　√　　)

22. 谐振过电压的特点是振荡频率低,但持续时间长。(　√　　)

23. 过电压通常可分为外部过电压,内部过电压和操作过电压。(　×　　)

24. 操作开关时,由于开关的灭弧能力不够强,触头在断开瞬间有可能发生电弧燃烧引起操作过电压。(　√　)

25. 电力系统中超过允许范围的电压称为过电压。(　√　　)

26. 聚氯乙烯绝缘电缆一般只在35kV及以下电压等级中应用。(　×　　)

27. 检查架空线路导线接头有无过热,可通过观察导线有无变色现象。(　√　　)

28. 高低压同杆架设,在低压线路工作时,工作人员与最上层高压带电导线的垂直距离不得小于0.7m。(　　√　)

29. 绞线(LJ)常用于35kV以下的配电线路,且常作分支线使用。(√　　)

30. 架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。(　√　　)

31. 输电线路都是以交流形式输送的。(　×　　)

32. 在爆炸危险场地,应将所有设备的金属外壳部分、金属管道以及建筑物的金属结构分别接零或接地,并连成连续整体。(　　√　)

33. 雷电时,应禁止屋外高空检修、试验等作业,若是正在作此类工作,除特殊情外应立即停止作业。(　　×　)

34. 接地是消除静电的有效方法电。在生过程中应将各设备金属部件电气连接,使其成为等电位体接地。(　√　　)

35. 静电电压可达到很高,有时可达数万伏,但静电能量较小,一般不会使人遭电击死亡,但其引发的火灾等二次事故则易使人死亡。(　√　　)

36. 把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作保护接零,目的是为了防止间接触电。(   √　　　)

37. 对于高压电气设备,无论是否有绝缘或双重绝缘,均应采取屏护或其它防止接近的措施。(　√　　)

38. 电流通过人体会对人体的内部组织造成破坏,严重时导致昏迷,心室颤动乃至死亡。(  √　)

39. 为了保证防雷设施的有效性,防雷接地装置应定期检查测定,对10kV以下者应每3年一次,10kV以上者应每一年一次。(　×　)

40. 据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于高压触电,农村触电事故高于城镇。(　×　　)

41. 在有可燃气体的环境中,为了防止静电火花引燃爆炸,应采用天然橡胶或者高阻抗的人造橡胶作为地板装修材料。(　×　　)

42. 电弧表面温度可达到3000℃~4000℃。(   √　)

43. 弹簧操作机构的电机起动回路串接行程开关的常闭接点。(×　)

44. 可移动手车式高压开关柜在断路器手车未推到工作位置或拉到试验位置时断路器都不能正常合闸。(     √　　　)

45. 高压开关操作机构机械指示牌是观察开关状态的重要部分。(　√　　)

46. 电容器正常运行时应发出“嗡嗡”响声。(　×　　)

47. 高压断路器又叫高压开关,隔离开关又叫隔离刀闸。(　√　　)

48. 隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀,后断开主闸刀。(　×　　)

49. 与断路器串联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作。(　√　　)

50. 高压开关柜之间送电的操作顺序是:计量柜→保护柜→电源柜→各馈出柜→电容补偿柜(　√　　)

51. 在变压器的保护中,过电压保护是位于后备保护。(　×　　)

52. 变压器电源侧发生故障时,变压器的电流速断装置应动作。(　√　　)

53. 蓄电池是用以储蓄电能的,能把化学能储存起来,使用时把化学能转化为电能释放出来。(　√　　)

54. 变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源。(√　　)

55. 当高压电容器组发生爆炸时,处理方法之一是切断电容器与电网的连接。(　　√　)

56. 电压互感器的熔丝熔断时,备用电源的自动装置不应动作。(　√　　)

57. 信号继电器动作信号在保护动作发生后会自动返回。(　×　　)

58. 电力变压器中的变压器油主要起绝缘和冷却作用。(　√　　)

59. 全电路的欧姆定律是指:电流的大小与电源的电动势成正比,而与电源内部电阻和负载电阻之和成反比。(　√　　)

60. JDJ-10电压互感器,额定电压为10kV。(　√　　)

61. 最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。(　√　　)

62. 直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。(　×　　)

63. 人体触电时,电流流经人体的途径不同会引起不同的伤害,通过中枢神经会引起人立即昏迷。(　×　　)

64. 在对触电者进行急救时,如果有心跳,也有呼吸,但呼吸微弱。此时应让触电者平躺着,解开衣领,在通风良好处,让其自然呼吸慢慢自恢复,不宜对其施加其它急救。(　×　　)

65. 如果将电压表串入电路中,串入电路将呈开路状态。(    √　　　)

66. 摇表多采用手摇交流发电机作为电源。(　×　　)

67. 直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。(　√　　)

68. 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(　×　　)

69. 接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。(　√　　)

70. 电工仪表按照工作原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等仪表。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 电气设备由事故转为检修时,应(　A　　)。

A　填写工作票

B　直接检修

C　汇报领导后进行检修

72. 用于电压互感器高压侧的高压熔断器其额定熔断电流一般为(　　A　)A。

A　0.5

B　5

C　大于线路额定电流

73. 干式变压器属于(　C　　)变压器。

A　稳压

B　隔离

C　节能型

74. 封闭式的干式变压器,最适合用于(　C　　)。

A　配电所

B　变电所

C　恶劣环境

75. 电气安全管理人员应具备必要的(　B　　)知识,并要根据实际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产。

A　组织管理

B　电气安全

C　电气基础

76. TN系统表示电源中性点(　C　　)。

A　不接地

B　经阻抗接地

C　直接接地

77. (　C　　)属于变配电所的一次设备。

A　电箱

B　控制电源开关

C　隔离开关

78. 电气工程的安全用具分为两大类:即绝缘安全用具和(　B　　)安全用具。

A　特殊

B　一般防护

C　非绝缘

79. 在(A　　　)系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护。

A　中性点不接地

B　中性点接地

C　接零保护

80. 互相连接的避雷针、避雷带等的引下线,一般不少于(　C　　)根。

A　3

B　1

C　2

81. 10kV及以下线路与35kV线路同杆架设时,导线间的垂直距离不就小于(　B　　)m。

A　1

B　2

C　3

82. 我国电缆产品的型号由几个(　A　　)和阿拉伯数字组成。

A　大写汉语拼音字母

B　小写汉语拼音字母

C　大写英文简写

83. 高低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为(  B　)米。

A　1.0

B　1.2

C　1.5

84. 在下列生产工艺过程中,容易产生静电的是(　A　　)。

A　化纤布料干洗

B　固体在溶液中浸泡

C　酸碱中和反应

85. 在10KV及以下的操作中,当无遮拦时,作业人体所携带的工具与带电体之间的距离应不小于(　C　　)米。

A　1.0

B　0.5

C　0.7

86. (　A　　)是为了人身安全,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分,与大地可靠连接。

A　保护接地

B　保护接零

C　工作接地

87. 人体电击致死的主要原因是心室颤动电流引起(　C　　)而死。

A　肝脑受损

B　肺呼吸不畅导致大脑缺氧

C　血液循环停止

88. 弹簧操作机构的分闸弹簧是在断路器(　C　　)时储能的。

A　操作

B　分闸

C　合闸

89. 箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于(　A　　)Ω。

A　4

B　10

C　15

90. 可移动手车式高压开关柜断路器在合闸位置时(　B　　)移动手车。

A　能

B　不能

C　可根据需要

91. FN型中的F表示(　B　　)。

A　户内断路器

B　负荷开关

C　户内熔断器

92. 电压互感器的额定二次电压一般为(B　　)V。

A　220

B　100

C　50

93. 以下设备属于二次系统的是(　C　　)。

A　高压隔离开关

B　断路器

C　电流互感器

94. 造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是(　C　　)。

A　运行中温度变化

B　内过电压

C　内部发生极间短路

95. 无功功率的单位是(　A　　)。

A　乏

B　瓦

C　伏安

96. 在三相四线制中,当三相负载不平衡时,三相电压相等,中性线电流(　B　　)。

A　等于零

B　不等于零

C　增大

97. 发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(　C　　)就地抢救,以支持呼吸和循环。

A　紧急救护法

B　人工呼吸法

C　心肺复苏法

98. 被测量交流电流如大于(　B　　)A时,一般需要配合电流互感器进行测量。

A　1

B　5

C　10

99. 如果电流表不慎并联在线路中,不可能出现的是(　B　　)。

A　损坏仪表

B　指针无反应

C　指针满偏

100. 用万用表测量电阻时,则需要将(　B　　)作为测量电源。

A　外接电源

B　表内电池

C　电阻电压

高压电工作业初训试卷10卷答案

1,×,2,√,3,√,4,√,5,√,6,×,7,√,8,×,9,×,10,√,11,√,12,×,13,×,14,√,15,×,16,√,17,√,18,√,19,√,20,×,21,√,22,√,23,×,24,√,25,√,26,×,27,√,28,√,29,√,30,√,31,×,32,√,33,×,34,√,35,√,36,√,37,√,38,√,39,×,40,×,41,×,42,√,43,×,44,√,45,√,46,×,47,√,48,×,49,√,50,√,51,×,52,√,53,√,54,√,55,√,56,√,57,×,58,√,59,√,60,√,61,√,62,×,63,×,64,×,65,√,66,×,67,√,68,×,69,√,70,√,71,A,72,A,73,C,74,C,75,B,76,C,77,C,78,B,79,A,80,C,81,B,82,A,83,B,84,A,85,C,86,A,87,C,88,C,89,A,90,B,91,B,92,B,93,C,94,C,95,A,96,B,97,C,98,B,99,B,100,B

高压电工作业初训试卷11卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 电网倒闸操作,必须根据值班调度员的命令执行,未得到调度指令不得擅自进行操作。(　　√　)

2. 工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。(　　×　)

3. 一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。(　√　　)

4. 检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。(　√　　)

5. 输电主网与电力网间用的变压器多数是降压变压器。(　　×　)

6. 变压器油枕可减少变压器油氧化和受潮的机会。(　√　　)

7. 降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压10%左右。(×　　)

8. 变压器中性点接地属于保护接地。(　×　　)

9. 变压器的防爆管有防止因变压器内部严重故障时油箱破裂的作用。(　√　　)

10. 变压器外壳的接地属于保护接地。(　√　　)

11. 移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。(　×　　)

12. 焊接较大的焊件时,应先用电烙铁将焊件加温。(  √　　)

13. 合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章制度。(　×　　)

14. 跨步触电是人体遭受电击中的一种,其规律是离接地点越近,跨步电压越高,危险性也就越大。(　√　)

15. 中性点经高阻接地属于非有效接地系统。(　√　　)

16. 高压断路器是一次设备。(　√　　)

17. 中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作于信号,又动作于跳闸。(√　　　)

18. 运行值班人员的基本素质会影响供电可靠性。(　　√　)

19. 当梯子的高度大于6m时,要上、中、下三端绑扎。(　√　　)

20. 接地线用绿/黄双色表示。(　√　　)

21. 安全色标中“黑色”表示强制执行。(   ×　　　)

22. 谐振过电压的特点是振荡频率低,但持续时间长。(　√　　)

23. 由于倒闸操作而引起的过电压,称之为高压闪断过电流。(　×　　)

24. 雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。(　√　　)

25. 电力系统中超过允许范围的电压称为过电压。(　√　　)

26. 电力电缆线路上不能装自动重合装置。(　√　　)

27. 有人值班的变配电所中的电力电缆线路,每班中应进行多次巡视检查。(　×　　)

28. 架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。(　√　　)

29. 操作隔离开关时应准确迅速,一次分(或合)闸到底,中间不得停留。(　√　　)

30. 巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容之一。(   √　　)

31. 电力电缆的绑扎工作原则上敷设一排、绑扎一排。(　×　　)

32. 保护接零适用于电压0.23kV/0.4kV低压中性点直接接地的三相四线配电系统中。(　√　　)

33. 当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(　×　　)

34. 带电灭火时,如选择干粉灭火器灭火,机体、喷嘴距带电体10kV线路不得小于0.4米。(√　　)

35. 10kV及以上架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境。(　×　　)

36. 为了防止直接触电可采用双重绝缘、屏护、隔离等技术措施以保障安全。(　√　　)

37. 保护接地的目的是为了防止人直接触电,保护人身安全。(　×　　)

38. 电气设备在运行的过程中,由于过载或者设备故障运行等造成电流过大,产生大量的热量是引发电气火灾的重要原因。(　√　)

39. 保护接地用于接地的配电系统中,包括低压接地网、配电网和变压器接地配电网及其他不接地的直流配电网中。(×　　)

40. 在有可燃气体的环境中,为了防止静电火花引燃爆炸,应采用天然橡胶或者高阻抗的人造橡胶作为地板装修材料。(　×　　)

41. 漏电保护器按检测电流分类。可分为泄流电流型、过电流型和零序电流型等几类。(　×　　)

42. 弹簧操作机构的电机起动回路串接行程开关的常闭接点。(×　　　)

43. 电弧表面温度可达到3000℃~4000℃。(　　√　)

44. 进行检修作业时,断路器和隔离开关分闸后,要及时断开其操作电源。(√　　)

45. 与断路器并联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作。(×　　　)

46. 吹弧是灭弧的主要方法之一。(　√　　)

47. 负荷开关分闸后有明显的断开点,可起隔离开关的作用。(　√　　)

48. 高压开关操作机构机械指示牌是观察开关状态的重要部分。(　　√　)

49. 负荷开关可以用于接通和切断负荷电流。(　√　　)

50. 隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀,后断开主闸刀。(　×　　)

51. 大容量变压器应装设电流差动保护代替电流速断保护。(　√　　)

52. 直流回路编号从正电源出发,以偶数序号开始偏号。(　×　　)

53. 变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源,属于备用电源。(　×　　)

54. 信号继电器动作信号在保护动作发生后会自动返回。(　×　　)

55. 在一次系统发生故障或异常时,要依靠继电保护和自动装置将故障设备迅速切除。(√　　　)

56. 电力变压器中的变压器油主要起绝缘和冷却作用。(　√　　)

57. 配电装置中高压断路器属于一次设备。(　√　　)

58. 变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源。(　√　　)

59. 正弦交流电的周期与角频率的关系是互为倒数。(   ×　)

60. 整流电路就是利用整流二极管的单向导电性将交流电变成直流电的电路。(  √　)

61. 输出电路与输入电路共用了发射极,简称共发射极电路。(　√　　)

62. 所有类型二极管在电气图纸中的符号是一样。(　×　)

63. 在对触电者进行急救时,如果有心跳,也有呼吸,但呼吸微弱。此时应让触电者平躺着,解开衣领,在通风良好处,让其自然呼吸慢慢自恢复,不宜对其施加其它急救。(　×　　)

64. 为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。(　×　　)

65. 电磁式仪表由可转动线圈、固定铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。(　×　　)

66. 摇表摇动后产生的电压,L端为负极,E端为正极。(　√　　)

67. 某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。(　√　)

68. 电阻、电感、电容可以用万用表直接测量。(　　√　)

69. 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(　×　　)

70. 电工仪表按照工作原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等仪表。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 操作票填写中,合上或拉开的隔离开关,刀开关统称为(　C　　)。

A　开关

B　负荷开关

C　刀闸

72. 改变变压器分接开关的位置时,应来回多操作几次,目的是保证(B　　)。

A　下次操作灵活

B　分接开关接触良好

C　不会出现错误操作

73. 变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(　C　　)色。

A　淡蓝

B　黑

C　淡红

74. 运行中的电压互感器相当于一个(B　　　)的变压器。

A　短路运行

B　空载运行

C　带负荷运行

75. 电气安全管理人员应具备必要的(　B　　)知识,并要根据实际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产。

A　组织管理

B　电气安全

C　电气基础

76. 110kV及以上的供电系统的接地方式一般采用(　A　　)接地方式。

A　大电流

B　小电流

C　不接地

77. 消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起(　A　　)。

A　串联谐振过电压

B　并联谐振过电压

C　串联谐振过电流

78. 电气工程的安全用具分为两大类:即绝缘安全用具和(　B　　)安全用具。

A　特殊

B　一般防护

C　非绝缘

79. 对于10KV的变电所,要求电压互感器组采用(　C　　)接线。

A　Y,△

B　Y,yn0

C　V,V

80. 正常情况下,氧化锌避雷器内部(　　B　)。

A　通过工作电流

B　通过泄漏电流

C　无电流流过

81. 10kV及以下线路与35kV线路同杆架设时,导线间的垂直距离不就小于(B　　　)m。

A　1

B　2

C　3

82. 从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路都属于(　C　　)线路。

A　架空

B　输电

C　配电

83. 架空电力线路的绝缘子定期清扫每(　B　　)进行一次。

A　半年

B　一年

C　二年

84. 下列过程不易产生静电的是(　B　　)。

A　两丝织物摩擦

B　液体冲刷金属

C　固体研磨粉碎

85. 人工急救胸外挤压法应以每分钟约(A　　　)次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放松的时间相当。

A　100

B　80

C　60

86. 触电急救,首先要使触电者迅速(　B　　)。

A　恢复呼吸

B　脱离电源

C　保持清醒

87. 接闪网和接闪带可等用圆钢制作,圆钢的直径不得小于(　B　　)mm。

A　6

B　8

C　10

88. 断路器的分闸回路串接其自身的(　B　　)触点。

A　常闭

B　常开

C　辅助

89. 带有储能装置的操作机构在有危及人身和设备安全的紧急情况下可采取紧急措施进行(　A　　)。

A　分闸

B　合闸

C　储能

90. 箱式变电站的强迫通风措施以变压器内上层油温不超过(　C　　)℃为动作整定值。

A　100

B　85

C　65

91. FN型中的F表示(　B　　)。

A　户内断路器

B　负荷开关

C　户内熔断器

92. 补偿电容器组的投入与退出与系统的功率因数有关,一般功率因数低于(　A　　)时则应将电容器投入运行。

A　0.85

B　0.95

C　1

93. 电力线路电流速断保护是按躲过本线路(C　　　)来整定计算。

A　末端两相最小短路电流

B　首端三相最大短路电流

C　末端三相最大短路电流

94. 变电所开关控制,继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为(　A　　)。

A　操作电源

B　交流电源

C　直流电源

95. 三极管基极的作用是(　B　　)载流子。

A　发射

B　输送和控制

C　收集

96. 交流电的三要素是指最大值、频率及(　C　　)。

A　相位

B　角度

C　初相角

97. 发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(　C　　)就地抢救,以支持呼吸和循环。

A　紧急救护法

B　人工呼吸法

C　心肺复苏法

98. 测量电容器绝缘电阻读数完毕后,正确做法是(　C　　)。

A　停止摇动摇把→取下测试线

B　取下测试线→继续摇动摇把

C　取下测试线→停止摇动摇把

99. 用摇表测量电气设备绝缘时,“线路”(L)接线柱应接在(　A　　)。

A　电机绕组或导体

B　电气设备外壳或地线上

C　电缆的绝缘层

100. 测量高压线路绝缘应选用(　B　　)V伏摇表。

A　1000

B　2500

C　5000

高压电工作业初训试卷11卷答案

1,√,2,×,3,√,4,√,5,×,6,√,7,×,8,×,9,√,10,√,11,×,12,√,13,×,14,√,15,√,16,√,17,√,18,√,19,√,20,√,21,×,22,√,23,×,24,√,25,√,26,√,27,×,28,√,29,√,30,√,31,×,32,√,33,×,34,√,35,×,36,√,37,×,38,√,39,×,40,×,41,×,42,×,43,√,44,√,45,×,46,√,47,√,48,√,49,√,50,×,51,√,52,×,53,×,54,×,55,√,56,√,57,√,58,√,59,×,60,√,61,√,62,×,63,×,64,×,65,×,66,√,67,√,68,√,69,×,70,√,71,C,72,B,73,C,74,B,75,B,76,A,77,A,78,B,79,C,80,B,81,B,82,C,83,B,84,B,85,A,86,B,87,B,88,B,89,A,90,C,91,B,92,A,93,C,94,A,95,B,96,C,97,C,98,C,99,A,100,B

高压电工作业初训试卷12卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 配电所运行管理条例中规定两票制度必须严格执行,其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票。(　×　　)

2. 操作要按操作顺序填写,一张操作票只能填写一个操作任务。(　√　　)

3. 操作票应进行编号,已操作过的应注明“已执行”保存期不宜少于6个月。(√　　　)

4. 倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除。(　√　　)

5. 变压器的分接开关往Ⅰ档方向调整时,可降低二次侧的电压。(　　√　)

6. 变压器油枕可减少变压器油氧化和受潮的机会。(　√　　)

7. 运行中的电压互感器不允许开路。(   ×　　)

8. 电压互感器二次侧的额定电压为100V。(　　√　)

9. 降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压10%左右。(　×　　)

10. 变压器型号中斜线后面的数字表示变压器高压绕组的额定电压,其单位是kV。(√　　　)

11. 焊接较大的焊件时,应先用电烙铁将焊件加温。(　√　　)

12. 电工刀可以用于带电作业。(　×　)

13. 电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规，规程和制度。(　×　　)

14. 国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。(　√　　)

15. 供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的5%。(　√　　)

16. 高压断路器是一次设备。(　√　　)

17. 直接与生产和输配电能有关的设备都是一次设备。(　√　　)

18. 变配电所不属于电力网的部分。(　×　　)

19. 高压线路和设备的绝缘电阻一般不小于500MΩ。(　×　　)

20. 我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标准相同。(　√　　)

21. 接地线用绿/黄双色表示。(　√　　)

22. 普通阀型避雷器主要用于变电所电气设备的防雷保护。(×　　)

23. 过电压通常可分为外部过电压,内部过电压和操作过电压。(　×　　)

24. 雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。(　√　　)

25. 在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。(　×　　)

26. 电力电缆线路上不能装自动重合装置。(√　　　)

27. 聚氯乙烯绝缘电缆一般只在35kV及以下电压等级中应用。(　×　　)

28. 输电线路的电压等级在35kV及以上。(　√　　)

29. 输电线路都是以交流形式输送的。(　　×　)

30. 电力电缆的绑扎工作原则上敷设一排、绑扎一排。(　×　　)

31. 操作隔离开关时应准确迅速,一次分(或合)闸到底,中间不得停留。(　√　　)

32. 在潮湿、有导电灰尘或金属容器内等特殊的场所,不能使用正常电压供电,应该选用安全电压36V、12V、6V等电源供电。(　×　　)

33. 避雷器可以用来防止雷电侵入高压电气设备,也可以用来保护小型独立的建筑物免遭雷击。(　×　　)

34. 在高压线路发生火灾时,应迅速拉开隔离开关,选用不导电的灭火器材灭火。(　×　)

35. 雷电可引起电绝缘击穿,破坏设备造成大面积停电,还可威胁到人的生命,对财产造成巨大损失。(　　√　)

36. 漏电保护器对两相触电不能起保护作用,对相间短路也起不到保护作用。(　√　　)

37. 人身触电急救时,如果触电者有呼吸,无心跳则应该实施胸外挤压法急救。(　√　　)

38. 对于高压电气设备,无论是否有绝缘或双重绝缘,均应采取屏护或其它防止接近的措施。(　√　　)

39. 为了保证防雷设施的有效性,防雷接地装置应定期检查测定,对10kV以下者应每3年一次,10kV以上者应每一年一次。(　×　　)

40. 为防止跨步电压伤人,防直击雷接地装置距建筑物出入口和人行道边的距离不应小于3m,距电气设备装置要求在5m以上。(　√　　)

41. 据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于高压触电,农村触电事故高于城镇。(　×　　)

42. 进行检修作业时,断路器和隔离开关分闸后,要及时断开其操作电源。(    √　　　)

43. 弹簧操作机构的电机起动回路串接行程开关的常闭接点。(　×　　)

44. 弹簧操作机构可根据实际情况在机构处就近完成合分闸操作,以提高工作效率。(　×　　)

45. 高压断路器又叫高压开关,隔离开关又叫隔离刀闸。(    √　　　)

46. 现代高压开关中都采取了迅速拉长电弧的措施灭弧,如采用强力分闸弹簧,其分闸速度已达16m/s以上。(    √　　　)

47. 与断路器串联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作。(√　　　)

48. 电容器正常运行时应发出“嗡嗡”响声。(　×　　)

49. 箱式变电站是将高压受电、变压器降压、低压配电等有机地组合在一起的一种崭新的变电站。(　√　　)

50. 断路器切除短路电流是其保护功能。(　√　　)

51. 直流回路编号从正电源出发,以偶数序号开始偏号。(　×　　)

52. 故障切除时间等于保护装置动作的时间。(   ×　　　)

53. 变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源。(　√　　)

54. 在一次系统发生故障或异常时,要依靠继电保护和自动装置将故障设备迅速切除。(　√　　)

55. 继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是对继电保护基本要求。(　√　　)

56. 电力变压器中的变压器油主要起绝缘和冷却作用。(　√　　)

57. 定时限电流保护具有动作电流固定不变的特点。(　×　　)

58. 自动重合闸动作后,需将自动重合闸手动复位,准备下次动作。(　×　　)

59. 最大反向电流是指二极管加上最大反向工作电压时的反向电流,反向电流越大,说明二极管的单向导电性能越好。(　×　　)

60. JDJ-10电压互感器,额定电压为10kV。(　√　　)

61. 电路是为了某种需要,将电气设备和电子元器件按照一定方式连接起来的电流通路。(　√　　)

62. 电场的强弱用电场强度表示,符号是E,单位为V/m。(　√　　)

63. 旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。(　√　　)

64. 在对触电者进行急救时,如果有心跳,也有呼吸,但呼吸微弱。此时应让触电者平躺着,解开衣领,在通风良好处,让其自然呼吸慢慢自恢复,不宜对其施加其它急救。(　×　　)

65. 摇表摇动后产生的电压,L端为负极,E端为正极。(　√　　)

66. 钳表在测量的状态下转换量程开关有可能会对测量者产生伤害。(√　　　)

67. 绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。(　×　)

68. 用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。(　×　　)

69. 某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。(　√　　)

70. 测量直流电流时,电流表应与负载串联在电路中,并注意仪表的极性和量程。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用(　C　　)笔填写。

A　钢笔

B　圆珠笔

C　铅笔

72. 并列运行的变压器,若短路电压不等,则(　B　　)。

A　变压器在空载时有环流

B　变压器负载分配不合理

C　变压器运行损耗大

73. 10kV变压器台停电检修时应先断开(　C　　)。

A　高压侧开关

B　低压侧总开关

C　低压侧各分路开关

74. 封闭式的干式变压器,最适合用于(　C　　)。

A　配电所

B　变电所

C　恶劣环境

75. 作为电气工作者,员工必须熟知本工种的(　B　　)和施工现场的安全生产制度,不违章作业。

A　生产安排

B　安全操作规程

C　工作时间

76. TT系统中第二个T表示(　A　　)。

A　保护接地

B　保护接零

C　工作接地

77. 断路器用(　C　　)表示。

A　QS

B　FU

C　QF

78. (　B　　)用具是登高作业时必须必备的保护用具。

A　登高板

B　安全带

C　脚扣

79. 变电所设置进线段保护的目的是(　A　　)。

A　限制雷电侵入波幅值

B　防止进线短路

C　稳定进线端电压

80. 雷电过电压又称为(　A　　)过电压。

A　外部

B　内部

C　磁电

81. 10kV及以下线路与35kV线路同杆架设时,导线间的垂直距离不就小于(　B　　)m。

A　1

B　2

C　3

82. 高低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为(　B　　)米。

A　1.0

B　1.2

C　1.5

83. 我国电缆产品的型号由几个(　A　　)和阿拉伯数字组成。

A　大写汉语拼音字母

B　小写汉语拼音字母

C　大写英文简写

84. 各种变配电装置防止雷电侵入波的主要措施是(　B　　)。

A　采用避雷针

B　采用(阀型)避雷器

C　采用避雷网

85. 把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作(　B　　)。

A　工作接地

B　保护接零

C　工作接零

86. 电流对人体的伤害可以分为电伤、(　C　　)两种类型。

A　电烙

B　电烫

C　电击

87. 防雷装置的引下线一般采用圆钢或扁钢,如用钢绞线,其截面积不应小于(　A　　)m㎡。

A　25

B　35

C　50

88. 断路器的分闸回路串接其自身的(　　B　)触点。

A　常闭

B　常开

C　辅助

89. 在高压设备上作业时应由(　A　　)人或以上进行。

A　2

B　3

C　4

90. 箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于(　A　　)Ω。

A　4

B　10

C　15

91. 箱式变电站10kV配电装置不用断路器,常用(　B　　)加熔断器和环网供电装置。

A　隔离开关

B　负荷开关

C　空气开关

92. 信号继电器线圈的工作电流在线圈上的电压降不应超过电源额定电压的(　A　　)%。

A　10

B　15

C　25

93. 电压继电器的文字符号为(　C　　)。

A　KC

B　KM

C　KV

94. 对于10KV电容器的电流速断保护,动作时间为(　A　　)秒。

A　0

B　0.1

C　0.5

95. 三相星形接线的电源或负载的线电压是相电压的(　　A　)倍,线电流与相电流不变。

A

B

C　1

96. 电荷的基本单位是(　C　　)。

A　安秒

B　安培

C　库仑

97. 发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(　C　　)就地抢救,以支持呼吸和循环。

A　紧急救护法

B　人工呼吸法

C　心肺复苏法

98. 接地电阻测量仪用120r/min的速度摇动摇把时,表内能发出(　B　　)Hz、100V左右的交流电压。

A　50

B　110

C　120

99. 测量高压线路绝缘应选用(　B　　)V伏摇表。

A　1000

B　2500

C　5000

100. 用摇表测量电气设备绝缘时,“线路”(L)接线柱应接在(A　　　)。

A　电机绕组或导体

B　电气设备外壳或地线上

C　电缆的绝缘层

高压电工作业初训试卷12卷答案

1,×,2,√,3,√,4,√,5,√,6,√,7,×,8,√,9,×,10,√,11,√,12,×,13,×,14,√,15,√,16,√,17,√,18,×,19,×,20,√,21,√,22,×,23,×,24,√,25,×,26,√,27,×,28,√,29,×,30,×,31,√,32,×,33,×,34,×,35,√,36,√,37,√,38,√,39,×,40,√,41,×,42,√,43,×,44,×,45,√,46,√,47,√,48,×,49,√,50,√,51,×,52,×,53,√,54,√,55,√,56,√,57,×,58,×,59,×,60,√,61,√,62,√,63,√,64,×,65,√,66,√,67,×,68,×,69,√,70,√,71,C,72,B,73,C,74,C,75,B,76,A,77,C,78,B,79,A,80,A,81,B,82,B,83,A,84,B,85,B,86,C,87,A,88,B,89,A,90,A,91,B,92,A,93,C,94,A,95,A,96,C,97,C,98,B,99,B,100,A

高压电工作业初训试卷13卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 配电所运行管理条例中规定两票制度必须严格执行,其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票。(　×　　)

2. 一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。(　√　　)

3. 工作许可人不得签发工作票。(　√　　)

4. 操作要按操作顺序填写,一张操作票只能填写一个操作任务。(　√　　)

5. 变压器的分接开关往Ⅰ档方向调整时,可降低二次侧的电压。(　√　　)

6. 变压器的气体继电器安装于油箱和油枕之间。(　√　　)

7. 变压器外壳的接地属于保护接地。(   √　　　)

8. 电压互感器二次侧的额定电压为100V。(　√　　)

9. 配电变压器按用途分为升压和降压变压器。(　√　　)

10. 变压器容量的单位是kW。(　×　　)

11. 焊接较大的焊件时,应先用电烙铁将焊件加温。(　√　　)

12. 移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。(　×　)

13. 电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规，规程和制度。(　×　　)

14. 作为一名电气工作人员，对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》，应立即制止。(　√　　)

15. 中性点经消弧线圈接地属于有效接地系统。(　×　　)

16. 配电网按其额定电压分为一次配网和二次配网。(　√　　)

17. 运行值班人员的基本素质会影响供电可靠性。(　√　　)

18. 突然停电会造成人身伤亡的用电负荷就属于一类负荷(　√　　)

19. 临时接地线的连接要使用专用的线夹固定,其接地端通常采用绑扎连接,各连接点必须要牢固。(　×　)

20. 绝缘鞋可作为防护跨步电压的基本安全用具。(　√　　)

21. 安全色标中“黑色”表示强制执行。(　×　　)

22. 谐振过电压的特点是振荡频率低,但持续时间长。(　√　　)

23. 在中性点不接地系统中发生单相间歇性电弧接地时,可能会产生电弧接地过电压。(　√　　)

24. 雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。(　√　　)

25. 操作开关时,由于开关的灭弧能力不够强,触头在断开瞬间有可能发生电弧燃烧引起操作过电压。(　√　　)

26. 高压架空线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离不应小于0.3m。(　×　　)

27. 新电缆敷设前不用做交接试验,但安装竣工后和投入运行前要做交接试验。(  ×　　　)

28. 架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。(   √　　　)

29. 输电线路的电压等级在35kV及以上。(√　　　)

30. 使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为允许载流量。(   √　　　)

31. 电缆线路中有中间接头时,锡焊接头最高允许温度为100℃。(　×　　)

32. 在潮湿、有导电灰尘或金属容器内等特殊的场所,不能使用正常电压供电,应该选用安全电压36V、12V、6V等电源供电。(　×　　)

33. 固体物质大面积摩擦、固体物质粉碎、化纤布料揉搓等都会产生大量静电荷。(　√　　)

34. 用避雷针、避雷带、避雷器是防止雷破坏建筑物的主要措施。(　×　　)

35. 静电电压可达到很高,有时可达数万伏,但静电能量较小,一般不会使人遭电击死亡,但其引发的火灾等二次事故则易使人死亡。(　√　　)

36. 为了防止直接触电可采用双重绝缘、屏护、隔离等技术措施以保障安全。(　√　　)

37. 电气设备在运行的过程中,由于过载或者设备故障运行等造成电流过大,产生大量的热量是引发电气火灾的重要原因。(√　　　)

38. 保护接地的目的是为了防止人直接触电,保护人身安全。(×　　　)

39. 接闪杆可以用镀锌钢管焊成,其长度应在1.5m以上,钢管直径不得小于25mm,管壁厚度不得小于2.75mm。(　√　　)

40. 在有可燃气体的环境中,为了防止静电火花引燃爆炸,应采用天然橡胶或者高阻抗的人造橡胶作为地板装修材料。(　×　　)

41. 保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。(　×　　)

42. 弹簧操作机构的电机起动回路串接行程开关的常闭接点。(　×　　)

43. 带有接地闸刀的可移动手车式高压开关柜断路器在试验位置时才能合上接地闸刀。(　√　　)

44. 不可在设备带电的情况下测量其绝缘电阻。(　　√　)

45. 负荷开关可以用于接通和切断负荷电流。(　　√　)

46. 断路器手车、压互手车必须在“试验位置”时,才能插上和解除移动式手车断路器的二次插头。(　√　　)

47. 液压操作机构是利用液压油的压力传递介质,完成断路器的合闸或分闸的。(　√　　)

48. 与断路器并联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作。(　×　　)

49. 与断路器串联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作。(　√　　)

50. 断路器在合闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“合”字。(　√　　)

51. 感应型过流继电器需配时间继电器和中间继电器才可构成过流保护。(　　×　)

52. 在变压器的保护中,过电流保护是位于后备保护。(　√　　)

53. 定时限电流保护具有动作电流固定不变的特点。(    ×　　　)

54. 继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是对继电保护基本要求。(　√　　)

55. 电压互感器的熔丝熔断时,备用电源的自动装置不应动作。(　√　　)

56. 变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源。(　√　　)

57. 当高压电容器组发生爆炸时,处理方法之一是切断电容器与电网的连接。(　√　　)

58. 变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源,属于备用电源。(　×　　)

59. 集电极最大允许耗散功率与环境温度有关,环境温度愈高,则允许的最大允许耗散功率愈大。(　　×　)

60. 直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。(　×　　)

61. 电场的强弱用电场强度表示,符号是E,单位为V/m。(　　√　)

62. 所有类型二极管在电气图纸中的符号是一样。(　×　　)

63. 验电时必须戴绝缘手套,对于35KV以上的电气设备,在没有专用验电器的特殊情况下,也可以用绝缘棒代替验电器来验电。(　√　　)

64. 旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。(　√　　)

65. 如果将电压表串入电路中,串入电路将呈开路状态。(   √　　　)

66. 万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。(　×　　)

67. 电工仪表按照工作原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等仪表。(　√　　)

68. 绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。(　×　　)

69. 测量直流电流时,电流表应与负载串联在电路中,并注意仪表的极性和量程。(　√　　)

70. 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(　×　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 在变电站外线路工作,一经合闸即可送电到施工线路的线路开关和刀闸操作手柄上应悬挂(　B　　)标示牌。

A　禁止合闸、有人工作

B　禁止合闸,线路有人工作

C　在此工作

72. 改变变压器分接开关的位置时,应来回多操作几次,目的是保证(　B　　)。

A　下次操作灵活

B　分接开关接触良好

C　不会出现错误操作

73. 变压器(　C　　)保护动作后在未查明原因前不能再次投入运行。

A　失压

B　温度

C　重瓦斯

74. 变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(　C　　)色。

A　淡蓝

B　黑

C　淡红

75. 在检修变压器,要装设接地线时,应(　B　　)。

A　先装中相

B　先装接地端,再装导线端

C　先装导线端,再装接地端

76. 110kV及以上的供电系统的接地方式一般采用(　A　　)接地方式。

A　大电流

B　小电流

C　不接地

77. (　C　　)是电力系统中的主要网络,简称主网。

A　变电网

B　配电网

C　输电网

78. 遮栏高度不低于(　C　　)m,底部离地不应超过0.1m。

A　1.3

B　1.5

C　1.7

79. 为了考核电气设备的绝缘水平,我国决定,10KV的最高工作电压为(　B　　)KV。

A　10.5

B　12

C　12.7

80. 对于10KV的配电装置,常用的防雷措施是(　A　　)。

A　在母线上装设阀型避雷器

B　将母线分别接地

C　将母线通过高阻接地

81. 敷设电力电缆必须按照(　B　　),根据电缆在桥、支架上的排列顺序进行。

A　工作电压

B　电缆断面图

C　相序

82. 从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路都属于(　C　　)线路。

A　架空

B　输电

C　配电

83. 电缆终端头,根据现场运行情况每(　C　　)停电检修一次。

A　三个月

B　半年

C　1~3年

84. 下列过程不易产生静电的是(　　B　)。

A　两丝织物摩擦

B　液体冲刷金属

C　固体研磨粉碎

85. 把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作(　B　　)。

A　工作接地

B　保护接零

C　工作接零

86. 人体触电时,电流灼伤和电弧烧伤是由于电流的(　C　　)效应造成的。

A　机械

B　火花

C　热量

87. 人体电击致死的主要原因是心室颤动电流引起(　C　　)而死。

A　肝脑受损

B　肺呼吸不畅导致大脑缺氧

C　血液循环停止

88. 负荷开关与(  C　)配合,可保护电力线路。

A　断路器

B　隔离开关

C　熔断器

89. 箱式变电站的强迫通风措施以变压器内上层油温不超过(　C　　)℃为动作整定值。

A　100

B　85

C　65

90. FN型中的F表示(　B　　)。

A　户内断路器

B　负荷开关

C　户内熔断器

91. 严禁带负荷操作隔离开关,因为隔离开关没有(　B　　)。

A　快速操作机构

B　灭弧装置

C　装设保护装置

92. 电流速断保护是防止(　A　　)故障的保护。

A　相间短路

B　单相接地短路

C　电路过载

93. 以下设备属于二次系统的是(　C　　)。

A　高压隔离开关

B　断路器

C　电流互感器

94. 电力系统在运行中常会发生故障,最常见的故障是(　A　　)。

A　各种类型的短路

B　各种设备过电压

C　各种设备超负荷

95. 产生串联谐振的条件是(　C　　)。

A　XL>Xc

B　XL<Xc

C　XL=Xc

96. 电荷的基本单位是(　C　　)。

A　安秒

B　安培

C　库仑

97. 发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(　C　　)就地抢救,以支持呼吸和循环。

A　紧急救护法

B　人工呼吸法

C　心肺复苏法

98. 二次回路交流耐压试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用(　B　　)V伏摇表代替,试验持续时间为1min。

A　1000

B　2500

C　5000

99. 电能表属于(　　C　)仪表。

A　电磁式

B　电动式

C　感应式

100. (　A　　)仪表属于直读式仪表。

A　兆欧表

B　电桥

C　接地电阻测量仪

高压电工作业初训试卷13卷答案

1,×,2,√,3,√,4,√,5,√,6,√,7,√,8,√,9,√,10,×,11,√,12,×,13,×,14,√,15,×,16,√,17,√,18,√,19,×,20,√,21,×,22,√,23,√,24,√,25,√,26,×,27,×,28,√,29,√,30,√,31,×,32,×,33,√,34,×,35,√,36,√,37,√,38,×,39,√,40,×,41,×,42,×,43,√,44,√,45,√,46,√,47,√,48,×,49,√,50,√,51,×,52,√,53,×,54,√,55,√,56,√,57,√,58,×,59,×,60,×,61,√,62,×,63,√,64,√,65,√,66,×,67,√,68,×,69,√,70,×,71,B,72,B,73,C,74,C,75,B,76,A,77,C,78,C,79,B,80,A,81,B,82,C,83,C,84,B,85,B,86,C,87,C,88,C,89,C,90,B,91,B,92,A,93,C,94,A,95,C,96,C,97,C,98,B,99,C,100,A

高压电工作业初训试卷14卷

考试时长：120 分钟       试卷总分：100分    考试卷及格分：80分

姓名：___________准考证号：_____________身份证件号：_____________得分：___________

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 在进行全站停电操作时,应先将电容器组的开关断开,然后再停各分路的出线开关。(　√　　)

2. 一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。(　√　　)

3. 工作许可制度是指在电气设备上进行任何电气作业,都必须填写工作票,并根据工作票布置安全措施和办理开工,终结等手续。(　×　　)

4. 工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。(　×　　)

5. 干式变压器所在环境的相对湿度应不大于50%。(　×　　)

6. 输电主网与电力网间用的变压器多数是降压变压器。(　　×　)

7. 运行中的电压互感器不允许开路。(　×　　)

8. 变压器利用电磁感应原理,把交流输入电压升高或降低为不同频率的交流输出电压。(　×　　)

9. 变压器的额定电压为绕组的线电压。(　√　　)

10. 变压器外壳的接地属于保护接地。(　√　　)

11. 焊接较大的焊件时,应先用电烙铁将焊件加温。(　√　　　)

12. 移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。(　×　　)

13. 合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章制度。(　　×　)

14. 国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。(　√　　　)

15. 干式变压器承受冲击过电压的能力较好。(　×　　)

16. 大型电力系统便于发展大型机组。(　√　　　)

17. 接地变压器的绕组相电压中无三次谐波分量。(　√　　　)

18. 运行值班人员的基本素质会影响供电可靠性。(　√　　　)

19. 高压验电器每6个月要进行一次预防性试验。(　√　　　)

20. 我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标准相同。(　√　　　)

21. 所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭或隔离起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。(　√　　　)

22. 普通阀型避雷器主要用于变电所电气设备的防雷保护。(　×　　)

23. 在中性点不接地系统中发生单相间歇性电弧接地时,可能会产生电弧接地过电压。(　√　　　)

24. 电力系统中超过允许范围的电压称为过电压。(　√　　　)

25. 过电压通常可分为外部过电压,内部过电压和操作过电压。(　×　　)

26. 聚氯乙烯绝缘电缆一般只在35kV及以下电压等级中应用。(　×　　)

27. 合金绞线(LHJ)常用于110kV及以上的输电线路上。(　√　)

28. 输电线路的电压等级在35kV及以上。(   √　　)

29. 架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。(　√　)

30. 电力电缆的绑扎工作原则上敷设一排、绑扎一排。(　×　　)

31. 高低压同杆架设,在低压线路工作时,工作人员与最上层高压带电导线的垂直距离不得小于0.7m。(　√　)

32. 剩余电流动作保护器,剩余动作电流小于或等于30mA的为高灵敏度型,大于1A的为低灵敏度型。为了避免误动,要求其不动作电流不低于额定动作电流的3/4。(　×　　)

33. 当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(　　×　)

34. 固体物质大面积摩擦、固体物质粉碎、化纤布料揉搓等都会产生大量静电荷。(　√　)

35. 10kV及以上架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境。(   √　　)

36. 为了防止直接触电可采用双重绝缘、屏护、隔离等技术措施以保障安全。(　√　　)

37. 电气设备在运行的过程中,由于过载或者设备故障运行等造成电流过大,产生大量的热量是引发电气火灾的重要原因。(　√　)

38. 根据统计数据分析,低压触电事故较高压触电事故多而农村又多于城镇。(   √　　)

39. 为了保证防雷设施的有效性,防雷接地装置应定期检查测定,对10kV以下者应每3年一次,10kV以上者应每一年一次。(　×　　)

40. 据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于高压触电,农村触电事故高于城镇。(　×　　)

41. 保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。(  ×　)

42. 带有接地闸刀的可移动手车式高压开关柜断路器在试验位置时才能合上接地闸刀。(　√　)

43. 电弧表面温度可达到3000℃~4000℃。(　√　　)

44. 弹簧操作机构的电机起动回路串接行程开关的常闭接点。(　×　)

45. 断路器在分闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“分”字。(　√　)

46. 弹簧操作机构是利用弹簧瞬间释放的能量完成断路器的合闸的。(　√　)

47. 高压断路器又叫高压开关,隔离开关又叫隔离刀闸。(　√　　　)

48. 与断路器串联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作。(  √　)

49. 吹弧是灭弧的主要方法之一。(  √　)

50. 负荷开关可以用于接通和切断负荷电流。(　√　)

51. 故障切除时间等于保护装置动作的时间。(　×　　)

52. 变配电所中的中央预告信号有直流操作和交流操作两种。(　√　)

53. 自动重合闸动作后,需将自动重合闸手动复位,准备下次动作。(　×√　)

54. 信号继电器动作信号在保护动作发生后会自动返回。(   ×　　)

55. 配电装置中高压断路器的控制开关属于一次设备。(　×　)

56. 在继电保护中常采用中间继电器来增加触点的数量。(　√　　　)

57. 当高压电容器组发生爆炸时,处理方法之一是切断电容器与电网的连接。(  √　)

58. 变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,备用电源自动投入装置动作使备用电源进入工作状态。(　√　)

59. 全电路的欧姆定律是指:电流的大小与电源的电动势成正比,而与电源内部电阻和负载电阻之和成反比。(　√　)

60. 输出电路与输入电路共用了发射极,简称共发射极电路。(  √　　)

61. JDJ-10电压互感器,额定电压为10kV。(　√　)

62. 反映二极管的电流与电压的关系曲线叫二极管的伏安特性曲线,有正向特性曲线和反向特性曲线之分。(　√　)

63. 人体触电时,通过人体电流的大小和通电时间的长短是电击事故严重程度的基本决定因素,当通电电流与通电时间之乘积达到30mA.1s时即可使人致死。(　×　　)

64. 旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。 (  √　　)

65. 测量高压电路的电流时,电流表应串在被测电路中的高电位端。(　×　　)

66. 钳表铁芯内的剩磁只影响大电流测量,而对小电流测量无影响。(　×　　)

67. 直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。(　√　)

68. 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(　×　)

69. 良好的摇表,在摇表两连接线(L、E)短接时,摇动手柄,指针应在“0”处。(　√　　)

70. 测量直流电流时,电流表应与负载串联在电路中,并注意仪表的极性和量程。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 倒闸操作前,应先在(　B　　)进行模拟操作。

A　实际设备上

B　模拟图板上

C　操作票上

72. ONAN代表变压器的冷却方式是(　C　　)。

A　干式自冷

B　干式风冷

C　油浸自冷

73. 油浸的温度计是测量其(　B　　)油温的。

A　下层

B　上层

C　中层

74. 降压配电变压器的输出电压要高于用电设备的额定电压,目的是(　C　　)。

A　补偿功率因数

B　减小导线截面

C　补偿线路电压损失

75. 作为电气工作者,员工必须熟知本工种的(　B　　)和施工现场的安全生产制度,不违章作业。

A　生产安排

B　安全操作规程

C　工作时间

76. TT系统中第二个T表示(　A　　)。

A　保护接地

B　保护接零

C　工作接地

77. (　C　　)是电力系统中的主要网络,简称主网。

A　变电网

B　配电网

C　输电网

78. 脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(　A　　)材料制成。

A　钢材

B　绝缘材料

C　木材

79. 在10KV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制(　C　　)。

A　反向击穿电压

B　内部过电压

C　截流过电压

80. 互相连接的避雷针、避雷带等的引下线,一般不少于(　C　　)根。

A　3

B　1

C　2

81. 10kV及以下线路与35kV线路同杆架设时,导线间的垂直距离不就小于(　B　　)m。

A　1

B　2

C　3

82. 架空电力线路跨越架空弱电线路时,对于一级弱电线路的交角应大于等于(　C　　)。

A　15°

B　30°

C　45°

83. 架空导线型号TJ-50的含义是(　B　　)。

A　截面积50的铜绞线

B　标称截面积50的铜绞线

C　长度50m的铜绞线

84. 各种变配电装置防止雷电侵入波的主要措施是(　B　　)。

A　采用避雷针

B　采用(阀型)避雷器

C　采用避雷网

85. 当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应(　C　　)。

A　用工具把嘴撬开

B　加大压力口对口吹气

C　口对鼻吹气

86. (　A　　)是为了人身安全,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分,与大地可靠连接。

A　保护接地

B　保护接零

C　工作接地

87. Ⅱ类电气设备的绝缘电阻不得低于(　B　　)MΩ。

A　2

B　7

C　5

88. 额定电压为35kV的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(　C　　)kVA的变压器。

A　750

B　540

C　320

89. 液压操作机构适用于(　C　　)kV等级的断路器。

A　6~10

B　20~35

C　110~220

90. 带有储能装置的操作机构在有危及人身和设备安全的紧急情况下可采取紧急措施进行(　A　　)。

A　分闸

B　合闸

C　储能

91. 在高压设备上作业时应由(　A　　)人或以上进行。

A　2

B　3

C　4

92. 补偿电容器组断电后仍有残余电压,若需再次合闸,应在其断电(　B　　)min后进行。

A　1

B　3

C　30

93. 变电所开关控制,继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为(　A　　)。

A　操作电源

B　交流电源

C　直流电源

94. 备用电源只能投入(　　C　)次。

A　三

B　二

C　一

95. 三极管基极的作用是(　B　　)载流子。

A　发射

B　输送和控制

C　收集

96. 下列共射极电路特点说法正确的是(　C　　)。

A　输入阻抗较大

B　输出阻抗较小

C　电流、电压和功率放大倍数以及稳定性与频率特性较差

97. 发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(　C　　)就地抢救,以支持呼吸和循环。

A　紧急救护法

B　人工呼吸法

C　心肺复苏法

98. 被测量交流电流如大于(　B　　)A时,一般需要配合电流互感器进行测量。

A　1

B　5

C　10

99. 万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示(　B　　)。

A　0位

B　∞位

C　中间位

100. 测量高压线路绝缘应选用(　B　　)V伏摇表。

A　1000

B　2500

C　5000

高压电工作业初训试卷14卷答案

1,√,2,√,3,√,4,×,5,×,6,×,7,×,8,×,9,√,10,√,11,√,12,×,13,×,14,√,15,×,16,√,17,√,18,√,19,√,20,√,21,√,22,×,23,√,24,√,25,×,26,×,27,√,28,√,29,√,30,×,31,√,32,×,33,×,34,√,35,×,36,√,37,√,38,√,39,×,40,×,41,×,42,√,43,√,44,×,45,√,46,√,47,√,48,√,49,√,50,√,51,×,52,√,53,×,54,×,55,×,56,√,57,√,58,√,59,√,60,√,61,√,62,√,63,×,64,√,65,×,66,×,67,√,68,×,69,√,70,√,71,B,72,C,73,B,74,C,75,B,76,A,77,C,78,A,79,C,80,C,81,B,82,C,83,B,84,B,85,C,86,A,87,B,88,C,89,C,90,A,91,A,92,B,93,A,94,C,95,B,96,C,97,C,98,B,99,B,100,B